## 01 数字量输入 I（PLC I0.0~I0.7）
通道 | PLC | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
2 | I0.2 | 内机相序保护 | **330 X00**（V11.00 起走瞬时值、无消抖 → 整机硬急停，故障字 `[911]`） | ✅
3 | I0.3 | 送风机过载 | **330 X03**（V11.00 起 500ms → 硬急停） | ✅
4 | I0.4 | 初效压差开关 | **330 X05**（15 秒 → 只报警不停机，`[909]`） | ✅
5 | I0.5 | 风机段压差开关 | **330 X15**（送风机启动后 60s 宽限 + 10s = 最快 70 秒 → 停机，`[912]`） | ✅
0,1,6,7 | I0.0/.1/.6/.7 | （无名） | 330 只用了上面 4 路（`[1350..1365]` 可看全部 16 位） | ✅

## 02 数字量输出 Q（PLC Q0.0~Q1.7）
通道 | PLC | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
8 | Q0.0 | 送风机**主**接触器 | **330 Y00**（V11.01 星三角） | ✅
9 | Q0.1 | 送风机**角**接触器 | **330 Y01** | ✅
10 | Q0.2 | 送风机**星**接触器 | **330 Y02** | ✅
17 | Q1.1 | 报警指示 | **330 Y05**（综合报警输出，`[819]` 显示） | ✅
其余 12 位 | — | （无名） | — | —

## 03 内部继电器 M（PLC M0M1M7M15~M17）
通道 | PLC | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
28~31 | M0.4~M0.7 | 外机1/2 压机1/2 **手动除霜** | 316 `HandDef[4]`（随 `UnitWriteStatus` 下发）；330 侧 `[1300]`+手动块 | ✅
32~34 | M1.0~M1.2 | 送风 / 制冷 / 制热**模式** | **330 `[1]` UserWorkModeSet** | ✅
40~43 | M7.0~M7.3 | 外机1/2 压机1/2 **除霜开始** | 316 `DefrostSignal[4]`（含在 `UnitWriteStatus` 里） | ✅
48 | M15.0 | 送风机**手动启停** | **330 `[1301]`**（330 自己的送风机；V11.02 起可写） | 🔧
49 | M15.1 | 报警指示手动启停 | 330 无独立对应（报警输出由故障自动驱动） | ⚠️
50~57 | M15.2~M16.1 | 外机**1/2 风机1/2、压机1/2** 手动启停 | **330 `[1302..1305]`（外机1）/ `[1310..1313]`（外机2）** | 🔧
58~61 | M16.2~M16.5 | 外机1/2 **电膨1/2** 手动启动 | 330 `[155..162]`（`ManuCtrlEEVSet1~4` + 手动开度）—— **走的是 EEV 手动通路，不是 DO 手动** | ✅
64~67 | M17.0~M17.3 | 外机1/2 **四通阀1/2** 手动启停 | **330 `[1306..1307]` / `[1314..1315]`** | 🔧

## 04 V 位（PLC V2000.x）
通道 | PLC | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
72 | V2000.0 | HMI 启停 | **330 `[398]` HMIOnOffCommandSet** | ✅
73 | V2000.1 | 通讯启停 | 330 走 `[398]`（HMI 与 485 同一入口） | ✅
74 | V2000.2 | 报警复位 | **330 `SysErrorReset`** = `[1402]` | ✅
75 | V2000.3 | 手动启用 | **330 `[1300] HandDebug`**（需 `SysStep==0`） | ✅

## 05 VW 设定值（PLC VWB2010~2098）
通道 | PLC 地址 | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
80~82 | 2010~2014 | 命令方式 / 控制模式 / 控制方式选择 | 330 `[315] CompControlModeSet` + `[1]` 模式 | ✅
83~86 | 2016~2022 | **制冷/制热 满载·空载温度** | **330 `[316..319]` HLM/HLC/HRM/HRC** | ✅
87 | 2024 | 初中效报警**延时** | 330 滤网压差固定 15 秒（`FilterBlocking`），延时不可调 | ⚠️
88 | 2026 | 压机停机保护时间 | 330 `MinStopTimeSet` | ✅
89 | 2028 | 压机投入间隔时间 | 330 `CompStartInterval` 一类（启动间隔门禁） | ✅
90~95 | 2030~2040 | 外机1/2 启用、外机1/2 压机1/2 启用 | 330 `[388] OutdoorUnitNumSet` + `[167~169]/[168..]` 禁用位 | ✅
96~98 | 2042~2046 | 高压 / 低压 / 排温 **报警值** | 316 保护阈值组（`LowPressWarn[54]`、`HighPressureSet[55]`、`ExhaustHightTempSet[85]` 等） | ✅
99~102 | 2048~2054 | 盘管温度报警值/回差、冷凝温度下限/幅差 | 330 蒸发温度保护 + 316 冷凝目标 | ✅
103~114 | 2056~2078 | **EEV 全套**：过热度设定值/幅差、初始步数/时间、最小/最大步数、PID扫描周期、PID_P/I/D、调节最大步数、除霜步数 | **330 `[198..206]`**（`EEVSuperHeatTargetSet` / `EEVPidKpSet` / `EEVSuperHeatDeadSet` / `EEVPidScanTimeSet` / `EEVPidTiSet` / `EEVPidTdSet` / `EEVStepLimitSet` / `EEVStartStepSet` …）+ 316 EEV 参数 | ✅
115~120 | 2080~2090 | 制冷最低环温、制热最高环温、制冷冷凝下限/幅差、制热变换环温/幅差 | 330 `LWS[170]` / `RWS[171]` / `CondFanTLSet[172]` / `CondFanTLDSet[173]` / `HeatFanZSet[174]` | ✅
121~124 | 2092~2098 | 风机最低连续运行/停机时间、冷凝盘管温度保持时间、四通阀切换延时 | 330 `FanMinRunTimeSet[179]` / `FanMinStopTimeSet[180]` / `FanTempHoldTimeSet[181]` / `FourWayValveDelaySet[193]` | ✅

## 06 VW 实测值显示（PLC VWB2100~2194）
通道 | PLC 地址 | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
125~126 | 2100~2102 | 新风温度、送风温度 | 330 `[512] FreshAirTempDisp`、送风温度显示块 | ✅
127~130 | 2104~2110 | **盘管1~4 温度** | **330 `CompEva14Disp` / `CompEva15Disp` / `EvapTempB1Disp` / `EvapTempB2Disp`**（4 路蒸发温度） | ✅
131~136 | 2112~2122 | 外机1 排温1/吸温1/翅温1、排温2/吸温2/翅温2 | **316**：`CompExhaustAI12Disp` / `SuctionTempAI16` / `FinTemp1AI5` … → 330 镜像 `[1433..]` 显示块 | ✅
137~140 | 2124~2130 | 外机1 低压1/高压1、低压2/高压2 | 316 `LowPressDisp1` / `HighPressDisp1` / `LowPressDisp2` / `HighPressDisp2` → 330 `[1443..1446]` | ✅
141~150 | 2132~2150 | 外机2 同上（排吸翅温 ×2、高低压 ×2） | 同外机1（第二台 316） | ✅
151~154 | 2152~2158 | **系统1/2 压机1/2 待机时间** | **实测搜 `待机`/`StandbyTime` → 0 命中**。330 内部有最短停机计时，但**没有对外发布"逐压机待机时间"这个显示项** | ⚠️ **真缺口（显示项）**
155~162 | 2160~2174 | 外机1/2 压机1/2 **过热度 + 蒸发温度** | 330 `MainOverHeat1Disp` / `MainOverHeat2Disp` + 蒸发温度显示 | ✅
163~166 | 2176~2182 | 外机1/2 电膨1/2 **加减步数** | 316 EEV PID 步数（`EEV1PidStepDisp` 一类） | ✅
167~170 | 2184~2190 | 外机1/2 电膨1/2 **最终输出** | 316 `EEV1PidStepDisp` / `EEV2PidStepDisp`（目标步数） | ✅
171~172 | 2192~2194 | 外机1/2 环境温度 | 316 环温 → 330 镜像（`EnviTempAI0Disp` 一族） | ✅

## 07 VW 温度压力校正（PLC VWB2210~2286）
通道 | PLC 地址 | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
180~185 | 2210~2220 | 新风/送风温度校正、盘管1~4 温度校正 | 330 NTC 校准偏移 `[484..495]` | ✅
186~205 | 2222~2260 | 外机1/2 各温压校正（排吸翅 ×2、高低压 ×2，共 20 个） | **316 温度/压力校准**：NTC 偏移 + `AiCfgOffset(ch)`（压力/AI 通道偏移）；330 侧镜像走 `[1550..]` 校准窗 | ✅
217~218 | 2284~2286 | 外机1/2 **环境温度**校正 | 316 环温 NTC 偏移（V13.01 后是 **NTC6**） | ✅

## 08 VW 化霜（PLC VWB2262~2282）
通道 | PLC 地址 | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
206~208 | 2262~2266 | 环温定时化霜 设定值/间隔/时间 | 316 `DefrostEnvTempSet[182]` / `DefrostEnvIntervalSet[183]` / `DefrostEnvTimeSet[184]` | ✅
209~210 | 2268~2270 | 化霜前压机运行最小时间、化霜前翅片温度 | 316 `DefrostCompRunMinSet[185]` / `DefrostFinTempStartSet[186]` | ✅
211 | 2272 | 环翅温差 | 316 `DefrostEnvFinGapSet[187]` | ✅
212~216 | 2274~2282 | 环温1/2 化霜间隔、化霜后翅片温度、环温1/2 化霜时间 | 316 `DefrostIntervalAbove0Set[188]` / `DefrostIntervalBelow0Set[189]` / `DefrostFinTempEndSet[190]` / `DefrostTimeAbove0Set[191]` / `DefrostTimeBelow0Set[192]` | ✅

## 09 VW 室内 PID（PLC VWUB2600~2620）
通道 | PLC 地址 | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
306~309 | 2600~2606 | 室内温度设定值/幅差、室内湿度设定值/幅差 | 330 `UserColdTempSet[160]` / `UserHeatTempSet[161]` / 湿度设定 | ✅
310~316 | 2608~2620 | PID 扫描周期、**制冷/制热 室内 PID_P/I/D** | 330 室内温湿度 PID 参数组 | ✅

## 10 EEV 控制步数 手动步数
通道 | PLC 地址 | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
297 | 2516 | 需求压机数量 | 330 `[881] IndoorTargetCompDisp` / `CompNumSet` | ✅
298~301 | 2552~2558 | 外机1/2 电膨1/2 **手动步数** | 330 `[155..162]`（`EEVManuOpenSizeSet1~4`） | ✅
302~305 | 2560~2566 | **内机电膨1~4 手动步数** | 330 `[155..162]`（内机 4 路 EEV；见下条说明） | ✅
317~320 | 4010~4112 | 外机1/2 阀1/阀2 **控制步数** | 316 EEV 目标步数 | ✅
353~356 | 4800~4806 | ~~外机3~~ **阀1~4 控制步数** | 用户确认**没有外机3**；判断是**内机的 4 个膨胀阀**（与"内机 4 路蒸发器"对得上）。两种解释都不影响实施 —— 内机 4 个阀 330 侧已有 | ✅

## 11 外机 DinDout 映射（PLC V4500~V450
通道 | PLC 地址 | 名称 | PSC 侧对应 | 状态
321~328 | 4500.0~7 | 外机1 **Din0~Din7** | **316 X00~X07** | ✅
329~336 | 4501.0~7 | 外机1 **Dout0~Dout7** | **316 Y00~Y07** | ✅
337~344 | 4502.0~7 | 外机2 Din0~Din7 | 第二台 316 的 X00~X07 | ✅
345~352 | 4503.0~7 | 外机2 Dout0~Dout7 | 第二台 316 的 Y00~Y07 | ✅

## 12 报警位（PLC V2300~V2308，64 位）
PLC 地址 | 含义 | PSC 侧对应 | 状态
V2300.0~5 | 新风/送风/盘管1~4 **传感器报警** | 330 各 NTC 探头故障字 | ✅
V2300.6/.7 | **外机1/2 离线报警** | **330 `[1872]` / `[1920]`**（`UnitCommErr`，**1 = 在线**；连丢 15 帧置位） | ✅
V2301.0~3 | 内机相序 / 送风机过载 / 初效压差 / 风机段压差 **报警** | 330 `[911]` / `[601]` / `[909]` / `[912]` | ✅
V2301.4~7 | 盘管1~4 温度值报警 | 330 蒸发温度保护 | ✅
V2302.x / V2305.x | 外机1/2 各温压**传感器**报警 | 316 探头故障字 → 330 镜像 `[2022..]` | ✅
V2303.x / V2306.x | 外机1/2 **高压值/低压值/排温值**报警 | 316 `Comp1/2HightPressErr` / `CompLowPress1/2Err` / `Unit1/2HTempErr` → `[600..607]` | ✅
V2304.0 / V2307.0 | 外机1/2 **相序**报警 | 316 无独立外机相序 DI（本机 X00 是**内机**相序） | ⚠️ 见 §13
V2304.1~4 / V2307.1~4 | 外机1/2 压机1/2 **过载等**、**低压开关**报警 | 316 `[606]/[607]`（组合保护）+ `[600]/[601]`（低压） | ✅
V2304.5~6 / V2307.5~6 | 外机1/2 风机1/2 **过热**报警 | 316 `Fan1/2OverErr` `[621]/[622]` | ✅
V2308.0~1 | 外机1/2 环境温度报警 | 316 环温探头故障 | ✅

## 13 三相电量（PLC VDF7000~VDF7096，24
通道 | PLC 地址 | 名称
360~366 | 7012~7036 | AB/AC/BC 相电压、A/B/C 相电流、总功率
357~359, 367~381 | 7000~7008, 7040~7096 | （17 个无名浮点，像是一整台多功能电力仪表的寄存器组）

## 14 结论：差异只有 4 处
# | 项 | 处置
1 | **三相电量** 24 个浮点 | ➖ **本机不装电表，不用补**
2 | **外机各设备手动启停**（16 点） | 🔧 **V11.02 已补**（330 侧建了下发通路；316 侧本来就有）
3 | **外机3 的 4 个阀** | ✅ 其实是**内机的 4 个膨胀阀**，330 侧已有
4 | **逐压机待机时间**（VWB2152~2158） | ⚠️ **仍未做** —— 330 有最短停机计时，但没有对外发布这个**显示项**。要不要补是**待定**
— | ~~外机逐台离线~~ | ✅ 早就有（`UnitCommErr` → `[1872]/[1920]`），之前搜错词了