## MCGS通道模板
通道号 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 读写类型 | 寄存器名称 | 数据类型 | 寄存器地址 | 地址偏移 | 通道采集频次 | 通道处理
0 | R0010_EEV_电机总脉冲 | SINGLE | 读写4WB0011 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 11 |  | 1
1 | R0011_EEV_最小开度 | SINGLE | 读写4WB0012 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 12 |  | 1
2 | R0012_EEV_调整最大开度 | SINGLE | 读写4WB0013 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 13 |  | 1
3 | R0016_EEV_PID扫描周期_TP | SINGLE | 读写4WB0017 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 17 |  | 1
4 | R0039_全局冷媒类型 | SINGLE | 读写4WB0040 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 40 |  | 1
5 | R0042_压缩机最小停机时间 | SINGLE | 读写4WB0043 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 43 |  | 1
6 | R0043_压缩机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB0044 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 44 |  | 1
7 | R0107_全局外机压力传感器配置 | SINGLE | 读写4WB0108 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 108 |  | 1
8 | R0110_蒸发盘管低温保持时间 | SINGLE | 读写4WB0111 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 111 |  | 1
9 | R0111_蒸发盘管最低温度 | SINGLE | 读写4WB0112 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 112 |  | 1
10 | R0112_蒸发盘管解禁温度 | SINGLE | 读写4WB0113 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 113 |  | 1
11 | R0114_蒸发盘管解禁保持时间 | SINGLE | 读写4WB0115 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 115 |  | 1
12 | R0120_室温设定幅差_WDF | SINGLE | 读写4WB0121 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 121 |  | 1
13 | R0125_制冷类型 | SINGLE | 读写4WB0126 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 126 |  | 1
14 | R0126_制热类型 | SINGLE | 读写4WB0127 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 127 |  | 1
15 | R0127_再热是否启用 | SINGLE | 读写4WB0128 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 128 |  | 1
16 | R0128_制热方式 | SINGLE | 读写4WB0129 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 129 |  | 1
17 | R0129_制热与再热_辅热共用 | SINGLE | 读写4WB0130 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 130 |  | 1
18 | R0130_送风阀手动电压 | SINGLE | 读写4WB0131 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 131 |  | 1
19 | R0131_回风机手动电压 | SINGLE | 读写4WB0132 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 132 |  | 1
20 | R0132_回风机相对送风机延时 | SINGLE | 读写4WB0133 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 133 |  | 1
21 | R0133_自动送风机反馈类型 | SINGLE | 读写4WB0134 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 134 |  | 1
22 | R0134_送风机手动电压 | SINGLE | 读写4WB0135 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 135 |  | 1
23 | R0135_排风阀相对排风机延时 | SINGLE | 只读4WB0136 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 136 |  | 1
24 | R0140_滤网_初中效压差_报警延时 | SINGLE | 读写4WB0141 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 141 |  | 1
25 | R0141_压机投入间隔 | SINGLE | 读写4WB0142 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 142 |  | 1
26 | R0155_X00_极性_电源_相序保护 | SINGLE | 读写4WB0156 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 156 |  | 1
27 | R0156_X01_极性_消防报警 | SINGLE | 读写4WB0157 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 157 |  | 1
28 | R0157_X02_极性_远程启停 | SINGLE | 读写4WB0158 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 158 |  | 1
29 | R0158_X03_极性_送风机_泵过载 | SINGLE | 读写4WB0159 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 159 |  | 1
30 | R0159_X04_极性_风阀联锁 | SINGLE | 读写4WB0160 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 160 |  | 1
31 | R0160_制冷室温设定 | SINGLE | 读写4WB0161 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 161 |  | 1
32 | R0161_制热室温设定 | SINGLE | 读写4WB0162 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 162 |  | 1
33 | R0162_室内湿度设定 | SINGLE | 读写4WB0163 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 163 |  | 1
34 | R0163_控制来源 | SINGLE | 读写4WB0164 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 164 |  | 1
35 | R0164_来电自动恢复运行 | SINGLE | 读写4WB0165 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 165 |  | 1
36 | R0216_330_InternalEEV_室内EEV兼容参数 | SINGLE | 读写4WB0217 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 217 |  | 1
37 | R0217_330_EEVChoice_扩展阀选择 | SINGLE | 读写4WB0218 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 218 |  | 1
38 | R0220_外机1_·_压机1_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0221 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 221 |  | 1
39 | R0221_外机1_·_压机1_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0222 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 222 |  | 1
40 | R0222_外机1_·_压机2_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0223 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 223 |  | 1
41 | R0223_外机1_·_压机2_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0224 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 224 |  | 1
42 | R0224_外机2_·_压机1_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0225 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 225 |  | 1
43 | R0225_外机2_·_压机1_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0226 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 226 |  | 1
44 | R0226_外机2_·_压机2_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0227 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 227 |  | 1
45 | R0227_外机2_·_压机2_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0228 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 228 |  | 1
46 | R0228_外机3_·_压机1_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0229 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 229 |  | 1
47 | R0229_外机3_·_压机1_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0230 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 230 |  | 1
48 | R0230_外机3_·_压机2_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0231 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 231 |  | 1
49 | R0231_外机3_·_压机2_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0232 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 232 |  | 1
50 | R0232_外机4_·_压机1_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0233 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 233 |  | 1
51 | R0233_外机4_·_压机1_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0234 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 234 |  | 1
52 | R0234_外机4_·_压机2_手动EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0235 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 235 |  | 1
53 | R0235_外机4_·_压机2_手动EEV使能 | SINGLE | 读写4WB0236 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 236 |  | 1
54 | R0236_工作模式 | SINGLE | 读写4WB0237 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 237 |  | 1
55 | R0245_冷水阀控制方式 | SINGLE | 读写4WB0246 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 246 |  | 1
56 | R0247_冷水阀手动开度 | SINGLE | 读写4WB0248 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 248 |  | 1
57 | R0248_加湿控制使能_Parameter_248 | SINGLE | 读写4WB0249 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 249 |  | 1
58 | R0250_1_外机_1_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0251 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 251 |  | 1
59 | R0251_1_外机_2_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0252 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 252 |  | 1
60 | R0252_2_外机_1_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0253 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 253 |  | 1
61 | R0253_2_外机_2_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0254 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 254 |  | 1
62 | R0254_3_外机_1_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0255 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 255 |  | 1
63 | R0255_3_外机_2_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0256 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 256 |  | 1
64 | R0256_4_外机_1_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0257 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 257 |  | 1
65 | R0257_4_外机_2_压缩机启用配置 | SINGLE | 读写4WB0258 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 258 |  | 1
66 | R0290_自动调节周期 | SINGLE | 读写4WB0291 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 291 |  | 1
67 | R0291_自动调节步长 | SINGLE | 读写4WB0292 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 292 |  | 1
68 | R0307_330送风机类型 | SINGLE | 读写4WB0308 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 308 |  | 1
69 | R0315_压缩机加减载控制依据 | SINGLE | 读写4WB0316 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 316 |  | 1
70 | R0316_制冷满载环境温度_HLM | SINGLE | 读写4WB0317 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 317 |  | 1
71 | R0317_制冷空载环境温度_HLC | SINGLE | 读写4WB0318 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 318 |  | 1
72 | R0318_制热满载环境温度_HRM | SINGLE | 读写4WB0319 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 319 |  | 1
73 | R0319_制热空载环境温度_HRC | SINGLE | 读写4WB0320 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 320 |  | 1
74 | R0320_制冷_制热自动切换 | SINGLE | 读写4WB0321 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 321 |  | 1
75 | R0321_模式切换再热运行比_QHB | SINGLE | 读写4WB0322 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 322 |  | 1
76 | R0322_模式自动切换延时_QHS | SINGLE | 读写4WB0323 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 323 |  | 1
77 | R0323_消毒运行时间 | SINGLE | 读写4WB0324 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 324 |  | 1
78 | R0324_排毒运行时间 | SINGLE | 读写4WB0325 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 325 |  | 1
79 | R0325_消排毒结束后动作 | SINGLE | 读写4WB0326 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 326 |  | 1
80 | R0328_排风机与送风机间隔 | SINGLE | 读写4WB0329 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 329 |  | 1
81 | R0329_330送风机输出方式 | SINGLE | 读写4WB0330 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 330 |  | 1
82 | R0330_回风机输出方式 | SINGLE | 读写4WB0331 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 331 |  | 1
83 | R0331_排风机输出方式 | SINGLE | 读写4WB0332 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 332 |  | 1
84 | R0332_再热_辅热输出方式 | SINGLE | 读写4WB0333 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 333 |  | 1
85 | R0333_预热输出方式 | SINGLE | 读写4WB0334 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 334 |  | 1
86 | R0334_加湿输出方式 | SINGLE | 读写4WB0335 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 335 |  | 1
87 | R0335_330新风阀输出方式 | SINGLE | 读写4WB0336 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 336 |  | 1
88 | R0336_330送风阀输出方式 | SINGLE | 读写4WB0337 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 337 |  | 1
89 | R0337_330回风阀输出方式 | SINGLE | 读写4WB0338 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 338 |  | 1
90 | R0338_330排风阀输出方式 | SINGLE | 读写4WB0339 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 339 |  | 1
91 | R0339_通风送风目标电压 | SINGLE | 读写4WB0340 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 340 |  | 1
92 | R0340_制冷_制热送风目标电压 | SINGLE | 读写4WB0341 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 341 |  | 1
93 | R0341_送风机最小电压 | SINGLE | 读写4WB0342 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 342 |  | 1
94 | R0342_送风机最大电压 | SINGLE | 读写4WB0343 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 343 |  | 1
95 | R0343_风量设定值 | SINGLE | 读写4WB0344 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 344 |  | 1
96 | R0344_风管面积 | SINGLE | 读写4WB0345 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 345 |  | 1
97 | R0345_风压设定值 | SINGLE | 读写4WB0346 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 346 |  | 1
98 | R0346_冬季阀门最小开度 | SINGLE | 读写4WB0347 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 347 |  | 1
99 | R0347_再热_辅热_PID_比例_KPRZ | SINGLE | 读写4WB0348 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 348 |  | 1
100 | R0348_再热_辅热_PID_积分_TIRZ | SINGLE | 读写4WB0349 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 349 |  | 1
101 | R0349_再热_辅热_PID_微分_KDRZ | SINGLE | 读写4WB0350 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 350 |  | 1
102 | R0350_预热_PID_比例_KPY | SINGLE | 读写4WB0351 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 351 |  | 1
103 | R0351_预热_PID_积分_TIY | SINGLE | 读写4WB0352 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 352 |  | 1
104 | R0352_预热_PID_微分_KDY | SINGLE | 读写4WB0353 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 353 |  | 1
105 | R0353_加湿_PID_比例_KPS | SINGLE | 读写4WB0354 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 354 |  | 1
106 | R0354_加湿_PID_积分_TIS | SINGLE | 读写4WB0355 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 355 |  | 1
107 | R0355_加湿_PID_微分_KDS | SINGLE | 读写4WB0356 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 356 |  | 1
108 | R0356_预热开启温度 | SINGLE | 读写4WB0357 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 357 |  | 1
109 | R0357_预热满载温度 | SINGLE | 读写4WB0358 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 358 |  | 1
110 | R0361_室内湿度设定幅差_SDF | SINGLE | 读写4WB0362 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 362 |  | 1
111 | R0362_维护提醒启用 | SINGLE | 读写4WB0363 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 363 |  | 1
112 | R0363_维护间隔 | SINGLE | 读写4WB0364 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 364 |  | 1
113 | R0364_维护提醒复位 | SINGLE | 读写4WB0365 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 365 |  | 1
114 | R0365_全局_EEV_控制算法 | SINGLE | 读写4WB0366 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 366 |  | 1
115 | R0366_过热度设定_Y | SINGLE | 读写4WB0367 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 367 |  | 1
116 | R0367_过热度幅差_YD | SINGLE | 读写4WB0368 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 368 |  | 1
117 | R0368_EEV_PID_比例_KP | SINGLE | 读写4WB0369 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 369 |  | 1
118 | R0369_EEV_PID_积分_TI | SINGLE | 读写4WB0370 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 370 |  | 1
119 | R0370_EEV_PID_微分_TD | SINGLE | 读写4WB0371 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 371 |  | 1
120 | R0371_EEV_每周期最大调整 | SINGLE | 读写4WB0372 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 372 |  | 1
121 | R0372_化霜时室内_EEV_开度 | SINGLE | 读写4WB0373 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 373 |  | 1
122 | R0373_上次维护基准小时 | SINGLE | 只读4WB0374 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 374 |  | 1
123 | R0374_预热控制依据 | SINGLE | 读写4WB0375 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 375 |  | 1
124 | R0375_预热后温度设定_YWD | SINGLE | 读写4WB0376 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 376 |  | 1
125 | R0376_预热温度幅差_YWDF | SINGLE | 读写4WB0377 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 377 |  | 1
126 | R0377_新风阀调节依据 | SINGLE | 读写4WB0378 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 378 |  | 1
127 | R0378_房间压差设定 | SINGLE | 读写4WB0379 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 379 |  | 1
128 | R0379_CO2设定 | SINGLE | 读写4WB0380 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 380 |  | 1
129 | R0380_新风阀手动电压 | SINGLE | 读写4WB0381 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 381 |  | 1
130 | R0381_混风阀 | SINGLE | 读写4WB0382 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 382 |  | 1
131 | R0382_热回收启用 | SINGLE | 读写4WB0383 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 383 |  | 1
132 | R0383_热回收启动压差 | SINGLE | 读写4WB0384 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 384 |  | 1
133 | R0384_热回收关闭压差 | SINGLE | 读写4WB0385 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 385 |  | 1
134 | R0385_预热分段方式 | SINGLE | 读写4WB0386 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 386 |  | 1
135 | R0387_AI_故障显示旁路 | SINGLE | 读写4WB0388 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 388 |  | 1
136 | R0388_外机数量 | SINGLE | 读写4WB0389 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 389 |  | 1
137 | R0389_X05_极性_过滤器堵塞 | SINGLE | 读写4WB0390 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 390 |  | 1
138 | R0390_X06_极性_加热_再热故障 | SINGLE | 读写4WB0391 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 391 |  | 1
139 | R0391_X07_极性_预热故障 | SINGLE | 读写4WB0392 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 392 |  | 1
140 | R0392_X10_极性_加湿器故障 | SINGLE | 读写4WB0393 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 393 |  | 1
141 | R0393_X11_极性_排风机过载 | SINGLE | 读写4WB0394 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 394 |  | 1
142 | R0394_X12_极性_回风机过载 | SINGLE | 读写4WB0395 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 395 |  | 1
143 | R0395_X13_极性_漏水保护 | SINGLE | 读写4WB0396 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 396 |  | 1
144 | R0396_X14_极性_回风压差开关 | SINGLE | 读写4WB0397 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 397 |  | 1
145 | R0397_X15_极性_送风压差开关 | SINGLE | 读写4WB0398 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 398 |  | 1
146 | R0398_HMI_开停机命令 | SINGLE | 读写4WB0399 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 399 |  | 1
147 | R0411_EEV_起始开度 | SINGLE | 读写4WB0412 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 412 |  | 1
148 | R0412_PID扫描周期_T | SINGLE | 读写4WB0413 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 413 |  | 1
149 | R0416_制冷_PID_比例_KPL | SINGLE | 读写4WB0417 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 417 |  | 1
150 | R0417_制冷_PID_积分_TIL | SINGLE | 读写4WB0418 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 418 |  | 1
151 | R0418_制冷_PID_微分_KDL | SINGLE | 读写4WB0419 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 419 |  | 1
152 | R0426_制热_PID_比例_KPR | SINGLE | 读写4WB0427 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 427 |  | 1
153 | R0427_制热_PID_积分_TIR | SINGLE | 读写4WB0428 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 428 |  | 1
154 | R0428_制热_PID_微分_KDR | SINGLE | 读写4WB0429 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 429 |  | 1
155 | R0432_AI1_AI4_湿度类型同步选择 | SINGLE | 读写4WB0433 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 433 |  | 1
156 | R0449_回风阀手动电压 | SINGLE | 读写4WB0450 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 450 |  | 1
157 | R0450_主制热执行器介质 | SINGLE | 读写4WB0451 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 451 |  | 1
158 | R0451_再热_辅热执行器介质 | SINGLE | 读写4WB0452 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 452 |  | 1
159 | R0452_预热执行器介质 | SINGLE | 读写4WB0453 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 453 |  | 1
160 | R0453_送风压差开关配置 | SINGLE | 读写4WB0454 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 454 |  | 1
161 | R0454_回风压差开关配置 | SINGLE | 读写4WB0455 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 455 |  | 1
162 | R0457_AI4_新风湿度校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0458 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 458 |  | 1
163 | R0459_AI0_类型 | SINGLE | 读写4WB0460 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 460 |  | 1
164 | R0460_AI1_类型 | SINGLE | 读写4WB0461 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 461 |  | 1
165 | R0461_AI2_类型 | SINGLE | 读写4WB0462 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 462 |  | 1
166 | R0462_AI3_类型 | SINGLE | 读写4WB0463 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 463 |  | 1
167 | R0463_AI4_类型 | SINGLE | 读写4WB0464 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 464 |  | 1
168 | R0484_NTC11_D-2_蒸发温度_AI_16_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0485 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 485 |  | 1
169 | R0485_NTC10_D-1_蒸发温度_AI_15_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0486 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 486 |  | 1
170 | R0486_NTC9_C-2_蒸发温度_AI_14_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0487 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 487 |  | 1
171 | R0487_NTC8_C-1_蒸发温度_AI_13_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0488 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 488 |  | 1
172 | R0488_NTC7_B-2_蒸发温度_AI_12_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0489 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 489 |  | 1
173 | R0489_NTC6_B-1_蒸发温度_AI_11_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0490 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 490 |  | 1
174 | R0490_NTC5_A-2_蒸发温度_AI_10_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0491 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 491 |  | 1
175 | R0491_NTC4_A-1_蒸发温度_AI_9_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0492 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 492 |  | 1
176 | R0492_NTC3_预热后温度_AI_8_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0493 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 493 |  | 1
177 | R0493_NTC2_新风温度_AI_7_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0494 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 494 |  | 1
178 | R0494_NTC1_送风温度_AI_6_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0495 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 495 |  | 1
179 | R0495_NTC0_房间_回风温度_AI_5_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0496 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 496 |  | 1
180 | R0496_AI3_送风风压_风速校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0497 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 497 |  | 1
181 | R0497_AI2_CO₂校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0498 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 498 |  | 1
182 | R0498_AI1_房间湿度校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0499 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 499 |  | 1
183 | R0499_AI0_房间压差校正偏移 | SINGLE | 读写4WB0500 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 500 |  | 1
184 | R0500_AI0_换算显示_房间压差 | SINGLE | 只读4WB0501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 501 |  | 1
185 | R0501_AI1_换算显示_房间湿度 | SINGLE | 只读4WB0502 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 502 |  | 1
186 | R0502_SW1_SW4_拨码合成值 | SINGLE | 只读4WB0503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 503 |  | 1
187 | R0506_AO0_DA0_再热_辅热输出 | SINGLE | 只读4WB0507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 507 |  | 1
188 | R0507_AO1_DA1_显示_废弃 | SINGLE | 只读4WB0508 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 508 |  | 1
189 | R0510_NTC1_送风温度 | SINGLE | 只读4WB0511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 511 |  | 1
190 | R0511_NTC0_房间_回风温度 | SINGLE | 只读4WB0512 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 512 |  | 1
191 | R0512_NTC2_新风温度 | SINGLE | 只读4WB0513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 513 |  | 1
192 | R0513_NTC3_预热后温度 | SINGLE | 只读4WB0514 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 514 |  | 1
193 | R0514_NTC6_B-1_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 515 |  | 1
194 | R0515_NTC4_A-1_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0516 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 516 |  | 1
195 | R0516_NTC5_A-2_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 517 |  | 1
196 | R0517_NTC7_B-2_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0518 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 518 |  | 1
197 | R0519_AI4_换算显示_新风湿度 | SINGLE | 只读4WB0520 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 520 |  | 1
198 | R0520_NTC8_C-1_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 521 |  | 1
199 | R0521_NTC9_C-2_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0522 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 522 |  | 1
200 | R0522_NTC10_D-1_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 523 |  | 1
201 | R0523_NTC11_D-2_蒸发温度 | SINGLE | 只读4WB0524 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 524 |  | 1
202 | R0524_本机故障复位 | SINGLE | 读写4WB0525 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 525 |  | 1
203 | R0540_当前查看_点检外机号 | SINGLE | 读写4WB0541 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 541 |  | 1
204 | R0570_当前外机压缩机选择 | SINGLE | 读写4WB0571 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 571 |  | 1
205 | R0571_当前外机选中压机状态 | SINGLE | 只读4WB0572 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 572 |  | 1
206 | R0572_手动进入化霜脉冲 | SINGLE | 读写4WB0573 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 573 |  | 1
207 | R0573_手动退出本外机化霜脉冲 | SINGLE | 读写4WB0574 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 574 |  | 1
208 | R0594_1_模块通讯故障 | SINGLE | 只读4WB0595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 595 |  | 1
209 | R0595_2_模块通讯故障 | SINGLE | 只读4WB0596 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 596 |  | 1
210 | R0596_3_模块通讯故障 | SINGLE | 只读4WB0597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 597 |  | 1
211 | R0597_4_模块通讯故障 | SINGLE | 只读4WB0598 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 598 |  | 1
212 | R0598_风机变频故障 | SINGLE | 只读4WB0599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 599 |  | 1
213 | R0599_NTC3_预热后温度故障 | SINGLE | 只读4WB0600 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 600 |  | 1
214 | R0600_NTC2_新风温度_加湿保护故障 | SINGLE | 只读4WB0601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 601 |  | 1
215 | R0603_NTC0_房间_回风温度故障 | SINGLE | 只读4WB0604 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 604 |  | 1
216 | R0604_NTC1_送风温度故障 | SINGLE | 只读4WB0605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 605 |  | 1
217 | R0605_综合联锁_保护故障 | SINGLE | 只读4WB0606 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 606 |  | 1
218 | R0606_PLC_通讯故障 | SINGLE | 只读4WB0607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 607 |  | 1
219 | R0608_EEPROM_写入故障 | SINGLE | 只读4WB0609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 609 |  | 1
220 | R0609_温湿度通讯_传感故障 | SINGLE | 只读4WB0610 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 610 |  | 1
221 | R0610_阀控板通讯故障 | SINGLE | 只读4WB0611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 611 |  | 1
222 | R0611_系统通讯故障 | SINGLE | 只读4WB0612 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 612 |  | 1
223 | R0612_NTC4_A-1_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 613 |  | 1
224 | R0613_NTC5_A-2_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0614 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 614 |  | 1
225 | R0614_NTC6_B-1_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 615 |  | 1
226 | R0615_NTC7_B-2_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0616 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 616 |  | 1
227 | R0616_AI2_CO2_故障 | SINGLE | 只读4WB0617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 617 |  | 1
228 | R0617_AI3_风压_风速故障 | SINGLE | 只读4WB0618 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 618 |  | 1
229 | R0618_房间_回风温度故障 | SINGLE | 只读4WB0619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 619 |  | 1
230 | R0619_AI1_房间湿度故障 | SINGLE | 只读4WB0620 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 620 |  | 1
231 | R0620_AI4_新风湿度故障 | SINGLE | 只读4WB0621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 621 |  | 1
232 | R0621_送风低温保护 | SINGLE | 只读4WB0622 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 622 |  | 1
233 | R0622_送风高温保护 | SINGLE | 只读4WB0623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 623 |  | 1
234 | R0623_NTC8_C-1_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0624 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 624 |  | 1
235 | R0624_NTC9_C-2_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 625 |  | 1
236 | R0625_NTC10_D-1_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0626 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 626 |  | 1
237 | R0626_NTC11_D-2_蒸发温度故障 | SINGLE | 只读4WB0627 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 627 |  | 1
238 | R0627_AI0_房间压差故障 | SINGLE | 只读4WB0628 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 628 |  | 1
239 | R0630_故障字_1 | SINGLE | 只读4WB0631 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 631 |  | 1
240 | R0631_故障字_2 | SINGLE | 只读4WB0632 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 632 |  | 1
241 | R0632_故障字_3 | SINGLE | 只读4WB0633 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 633 |  | 1
242 | R0640_A-1_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0641 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 641 |  | 1
243 | R0641_A-2_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0642 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 642 |  | 1
244 | R0642_B-1_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0643 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 643 |  | 1
245 | R0643_B-2_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0644 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 644 |  | 1
246 | R0644_C-1_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0645 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 645 |  | 1
247 | R0645_C-2_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0646 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 646 |  | 1
248 | R0646_D-1_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0647 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 647 |  | 1
249 | R0647_D-2_蒸发低温保护 | SINGLE | 只读4WB0648 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 648 |  | 1
250 | R0700_系统状态 | SINGLE | 只读4WB0701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 701 |  | 1
251 | R0703_累计故障次数 | SINGLE | 只读4WB0704 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 704 |  | 1
252 | R0707_能量加载方向 | SINGLE | 只读4WB0708 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 708 |  | 1
253 | R0709_SysStep_开关机步骤 | SINGLE | 只读4WB0710 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 710 |  | 1
254 | R0710_故障停机状态 | SINGLE | 只读4WB0711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 711 |  | 1
255 | R0737_外机环境联动停机 | SINGLE | 只读4WB0738 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 738 |  | 1
256 | R0814_Y00_送风机_主接触器 | SINGLE | 只读4WB0815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 815 |  | 1
257 | R0815_Y01_送风机_角接触器_Δ | SINGLE | 只读4WB0816 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 816 |  | 1
258 | R0816_Y02_送风机_星接触器_Y | SINGLE | 只读4WB0817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 817 |  | 1
259 | R0817_Y03_停用_原送风机端子 | SINGLE | 只读4WB0818 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 818 |  | 1
260 | R0818_Y04_送风阀 | SINGLE | 只读4WB0819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 819 |  | 1
261 | R0819_Y05_综合报警输出 | SINGLE | 只读4WB0820 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 820 |  | 1
262 | R0820_Y06_回风机 | SINGLE | 只读4WB0821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 821 |  | 1
263 | R0821_Y07_回风阀 | SINGLE | 只读4WB0822 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 822 |  | 1
264 | R0861_综合报警标志 | SINGLE | 只读4WB0862 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 862 |  | 1
265 | R0872_压缩机控制依据 | SINGLE | 只读4WB0873 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 873 |  | 1
266 | R0873_室内_PID_状态 | SINGLE | 只读4WB0874 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 874 |  | 1
267 | R0874_PID_E_K | SINGLE | 只读4WB0875 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 875 |  | 1
268 | R0875_PID_E_K-1 | SINGLE | 只读4WB0876 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 876 |  | 1
269 | R0876_PID_E_K-2 | SINGLE | 只读4WB0877 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 877 |  | 1
270 | R0877_PID_湿度修正_YS | SINGLE | 只读4WB0878 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 878 |  | 1
271 | R0878_PID_比例修正_BX | SINGLE | 只读4WB0879 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 879 |  | 1
272 | R0879_PID_本周期增量_Z | SINGLE | 只读4WB0880 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 880 |  | 1
273 | R0880_PID_能力需求_N | SINGLE | 只读4WB0881 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 881 |  | 1
274 | R0881_目标压缩机台数 | SINGLE | 只读4WB0882 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 882 |  | 1
275 | R0882_环温控制状态 | SINGLE | 只读4WB0883 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 883 |  | 1
276 | R0883_自动冷热切换方向 | SINGLE | 只读4WB0884 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 884 |  | 1
277 | R0884_自动冷热切换计时 | SINGLE | 只读4WB0885 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 885 |  | 1
278 | R0885_消毒_排毒流程步骤 | SINGLE | 只读4WB0886 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 886 |  | 1
279 | R0886_消毒累计运行 | SINGLE | 只读4WB0887 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 887 |  | 1
280 | R0887_排毒累计运行 | SINGLE | 只读4WB0888 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 888 |  | 1
281 | R0888_送风压差确认计数 | SINGLE | 只读4WB0889 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 889 |  | 1
282 | R0889_回风压差确认计数 | SINGLE | 只读4WB0890 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 890 |  | 1
283 | R0890_再热_辅热需求 | SINGLE | 只读4WB0891 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 891 |  | 1
284 | R0891_预热需求 | SINGLE | 只读4WB0892 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 892 |  | 1
285 | R0892_加湿需求 | SINGLE | 只读4WB0893 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 893 |  | 1
286 | R0893_输出禁止原因 | SINGLE | 只读4WB0894 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 894 |  | 1
287 | R0894_维护提醒 | SINGLE | 只读4WB0895 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 895 |  | 1
288 | R0895_规格逻辑故障 | SINGLE | 只读4WB0896 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 896 |  | 1
289 | R0896_规格逻辑版本 | SINGLE | 只读4WB0897 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 897 |  | 1
290 | R0897_新风阀需求 | SINGLE | 只读4WB0898 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 898 |  | 1
291 | R0898_混风阀需求 | SINGLE | 只读4WB0899 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 899 |  | 1
292 | R0899_热回收需求 | SINGLE | 只读4WB0900 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 900 |  | 1
293 | R0900_送风机目标输出 | SINGLE | 只读4WB0901 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 901 |  | 1
294 | R0901_预热控制依据 | SINGLE | 只读4WB0902 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 902 |  | 1
295 | R0902_房间压差显示 | SINGLE | 只读4WB0903 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 903 |  | 1
296 | R0903_CO2_显示 | SINGLE | 只读4WB0904 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 904 |  | 1
297 | R0904_AI0_原始输入_房间压差 | SINGLE | 只读4WB0905 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 905 |  | 1
298 | R0905_AI1_原始输入_房间湿度 | SINGLE | 只读4WB0906 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 906 |  | 1
299 | R0906_AI2_原始输入_CO2 | SINGLE | 只读4WB0907 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 907 |  | 1
300 | R0907_AI3_原始输入_送风压力_风速 | SINGLE | 只读4WB0908 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 908 |  | 1
301 | R0908_AI4_原始输入_新风湿度 | SINGLE | 只读4WB0909 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 909 |  | 1
302 | R0914_最终_DA0_制热_再热_辅热_AO | SINGLE | 只读4WB0915 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 915 |  | 1
303 | R0915_最终_DA1_预热_AO | SINGLE | 只读4WB0916 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 916 |  | 1
304 | R0916_最终_DA2_加湿器 | SINGLE | 只读4WB0917 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 917 |  | 1
305 | R0917_最终_DA3_新风阀 | SINGLE | 只读4WB0918 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 918 |  | 1
306 | R0918_最终_DA4_回风机_回风阀 | SINGLE | 只读4WB0919 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 919 |  | 1
307 | R0919_最终_DA5_混风阀 | SINGLE | 只读4WB0920 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 920 |  | 1
308 | R0920_最终_DA6_排风阀 | SINGLE | 只读4WB0921 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 921 |  | 1
309 | R0921_最终_DA7_送风机_送风阀 | SINGLE | 只读4WB0922 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 922 |  | 1
310 | R0922_最终_DA8_冷水阀 | SINGLE | 只读4WB0923 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 923 |  | 1
311 | R0923_最终_DA9_再热_辅热专用_AO | SINGLE | 只读4WB0924 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 924 |  | 1
312 | R0925_DA8冷水阀实际输出 | SINGLE | 只读4WB0926 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 926 |  | 1
313 | R0926_送风机自动调节需求 | SINGLE | 只读4WB0927 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 927 |  | 1
314 | R0927_再热_辅热_PID_E_K | SINGLE | 只读4WB0928 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 928 |  | 1
315 | R0928_再热_辅热_PID_Z_K | SINGLE | 只读4WB0929 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 929 |  | 1
316 | R0929_预热_PID_E_K | SINGLE | 只读4WB0930 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 930 |  | 1
317 | R0930_预热_PID_Z_K | SINGLE | 只读4WB0931 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 931 |  | 1
318 | R0931_加湿_PID_E_K | SINGLE | 只读4WB0932 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 932 |  | 1
319 | R0939_加湿_PID_Z_K | SINGLE | 只读4WB0940 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 940 |  | 1
320 | R0940_输出配置冲突 | SINGLE | 只读4WB0941 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 941 |  | 1
321 | R0941_加热模拟量实际占用方 | SINGLE | 只读4WB0942 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 942 |  | 1
322 | R0942_再热_辅热_PID_状态 | SINGLE | 只读4WB0943 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 943 |  | 1
323 | R0950_330->当前外机_1_压机命令 | SINGLE | 只读4WB0951 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 951 |  | 1
324 | R0951_330->当前外机_2_压机命令 | SINGLE | 只读4WB0952 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 952 |  | 1
325 | R0954_送风机自动控制状态 | SINGLE | 只读4WB0955 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 955 |  | 1
326 | R0955_排风机故障当前输入 | SINGLE | 只读4WB0956 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 956 |  | 1
327 | R0956_排风机故障锁存 | SINGLE | 只读4WB0957 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 957 |  | 1
328 | R0957_回风机故障当前输入 | SINGLE | 只读4WB0958 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 958 |  | 1
329 | R0958_回风机故障锁存 | SINGLE | 只读4WB0959 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 959 |  | 1
330 | R0959_消防报警当前输入 | SINGLE | 只读4WB0960 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 960 |  | 1
331 | R0960_消防报警锁存 | SINGLE | 只读4WB0961 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 961 |  | 1
332 | R0961_风阀联锁当前输入 | SINGLE | 只读4WB0962 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 962 |  | 1
333 | R0962_风阀联锁故障锁存 | SINGLE | 只读4WB0963 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 963 |  | 1
334 | R0963_漏水保护当前输入 | SINGLE | 只读4WB0964 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 964 |  | 1
335 | R0964_漏水保护锁存 | SINGLE | 只读4WB0965 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 965 |  | 1
336 | R0965_主加热故障当前输入 | SINGLE | 只读4WB0966 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 966 |  | 1
337 | R0966_主加热故障锁存 | SINGLE | 只读4WB0967 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 967 |  | 1
338 | R0967_预热故障当前输入 | SINGLE | 只读4WB0968 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 968 |  | 1
339 | R0968_预热故障锁存 | SINGLE | 只读4WB0969 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 969 |  | 1
340 | R1124_主送风机控制值 | SINGLE | 只读4WB1125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1125 |  | 1
341 | R1125_AI3_送风压力最终显示 | SINGLE | 只读4WB1126 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1126 |  | 1
342 | R1126_AI3_风量_风速最终显示 | SINGLE | 只读4WB1127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1127 |  | 1
343 | R1130_风机转速显示_1 | SINGLE | 只读4WB1131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1131 |  | 1
344 | R1132_风机输出电压显示 | SINGLE | 只读4WB1133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1133 |  | 1
345 | R1134_风机控制状态 | SINGLE | 只读4WB1135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1135 |  | 1
346 | R1135_风机转速显示_2 | SINGLE | 只读4WB1136 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1136 |  | 1
347 | R1144_330_EEV_当前调度号 | SINGLE | 只读4WB1145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1145 |  | 1
348 | R1145_330_EEV1_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1146 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1146 |  | 1
349 | R1146_330_EEV2_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1147 |  | 1
350 | R1147_330_EEV3_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1148 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1148 |  | 1
351 | R1148_330_EEV4_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1149 |  | 1
352 | R1149_330_EEV5_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1150 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1150 |  | 1
353 | R1150_330_EEV6_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1151 |  | 1
354 | R1151_330_EEV7_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1152 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1152 |  | 1
355 | R1152_330_EEV8_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1153 |  | 1
356 | R1153_330_EEV1_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1154 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1154 |  | 1
357 | R1154_330_EEV2_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1155 |  | 1
358 | R1155_330_EEV3_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1156 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1156 |  | 1
359 | R1156_330_EEV4_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1157 |  | 1
360 | R1157_330_EEV5_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1158 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1158 |  | 1
361 | R1158_330_EEV6_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1159 |  | 1
362 | R1159_330_EEV7_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1160 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1160 |  | 1
363 | R1160_330_EEV8_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1161 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1161 |  | 1
364 | R1161_330_EEV1_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1162 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1162 |  | 1
365 | R1162_330_EEV2_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1163 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1163 |  | 1
366 | R1163_330_EEV3_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1164 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1164 |  | 1
367 | R1164_330_EEV4_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1165 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1165 |  | 1
368 | R1165_330_EEV5_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1166 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1166 |  | 1
369 | R1166_330_EEV6_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1167 |  | 1
370 | R1167_330_EEV7_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1168 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1168 |  | 1
371 | R1168_330_EEV8_动作标志 | SINGLE | 只读4WB1169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1169 |  | 1
372 | R1169_330_EEV1_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1170 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1170 |  | 1
373 | R1170_330_EEV2_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1171 |  | 1
374 | R1171_330_EEV3_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1172 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1172 |  | 1
375 | R1172_330_EEV4_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1173 |  | 1
376 | R1173_330_EEV5_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1174 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1174 |  | 1
377 | R1174_330_EEV6_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1175 |  | 1
378 | R1175_330_EEV7_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1176 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1176 |  | 1
379 | R1176_330_EEV8_调节需求 | SINGLE | 只读4WB1177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1177 |  | 1
380 | R1185_330_EEV_初始开度缓存1 | SINGLE | 只读4WB1186 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1186 |  | 1
381 | R1186_330_EEV_初始开度缓存2 | SINGLE | 只读4WB1187 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1187 |  | 1
382 | R1200_冷凝再热_EEV1_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1201 |  | 1
383 | R1201_冷凝再热_EEV2_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1202 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1202 |  | 1
384 | R1202_冷凝再热_EEV3_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1203 |  | 1
385 | R1203_冷凝再热_EEV4_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1204 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1204 |  | 1
386 | R1204_冷凝再热_EEV1_ON标志 | SINGLE | 只读4WB1205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1205 |  | 1
387 | R1205_冷凝再热_EEV2_ON标志 | SINGLE | 只读4WB1206 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1206 |  | 1
388 | R1206_冷凝再热_EEV3_ON标志 | SINGLE | 只读4WB1207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1207 |  | 1
389 | R1207_冷凝再热_EEV4_ON标志 | SINGLE | 只读4WB1208 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1208 |  | 1
390 | R1212_330_EEV1_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1213 |  | 1
391 | R1213_330_EEV2_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1214 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1214 |  | 1
392 | R1214_330_EEV3_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1215 |  | 1
393 | R1215_330_EEV4_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1216 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1216 |  | 1
394 | R1216_330_EEV5_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1217 |  | 1
395 | R1217_330_EEV6_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1218 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1218 |  | 1
396 | R1218_330_EEV7_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1219 |  | 1
397 | R1219_330_EEV8_ON_下发允许 | SINGLE | 只读4WB1220 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1220 |  | 1
398 | R1220_HMI_EEV1_显示开度 | SINGLE | 只读4WB1221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1221 |  | 1
399 | R1221_HMI_EEV2_显示开度 | SINGLE | 只读4WB1222 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1222 |  | 1
400 | R1222_HMI_EEV3_显示开度 | SINGLE | 只读4WB1223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1223 |  | 1
401 | R1223_HMI_EEV4_显示开度 | SINGLE | 只读4WB1224 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1224 |  | 1
402 | R1229_AI0_房间压差_使能 | SINGLE | 读写4WB1230 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1230 |  | 1
403 | R1230_AI0_房间压差_信号类型 | SINGLE | 读写4WB1231 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1231 |  | 1
404 | R1231_AI0_房间压差_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB1232 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1232 |  | 1
405 | R1232_AI0_房间压差_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB1233 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1233 |  | 1
406 | R1233_AI0_房间压差_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB1234 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1234 |  | 1
407 | R1234_AI0_房间压差_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB1235 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1235 |  | 1
408 | R1235_AI0_房间压差_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB1236 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1236 |  | 1
409 | R1236_AI0_房间压差_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB1237 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1237 |  | 1
410 | R1237_AI0_房间压差_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB1238 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1238 |  | 1
411 | R1238_AI0_房间压差_断线判据 | SINGLE | 读写4WB1239 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1239 |  | 1
412 | R1239_AI0_房间压差_单位代码 | SINGLE | 读写4WB1240 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1240 |  | 1
413 | R1240_AI0_房间压差_小数位 | SINGLE | 读写4WB1241 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1241 |  | 1
414 | R1241_AI1_房间湿度_使能 | SINGLE | 读写4WB1242 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1242 |  | 1
415 | R1242_AI1_房间湿度_信号类型 | SINGLE | 读写4WB1243 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1243 |  | 1
416 | R1243_AI1_房间湿度_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB1244 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1244 |  | 1
417 | R1244_AI1_房间湿度_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB1245 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1245 |  | 1
418 | R1245_AI1_房间湿度_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB1246 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1246 |  | 1
419 | R1246_AI1_房间湿度_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB1247 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1247 |  | 1
420 | R1247_AI1_房间湿度_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB1248 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1248 |  | 1
421 | R1248_AI1_房间湿度_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB1249 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1249 |  | 1
422 | R1249_AI1_房间湿度_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB1250 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1250 |  | 1
423 | R1250_AI1_房间湿度_断线判据 | SINGLE | 读写4WB1251 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1251 |  | 1
424 | R1251_AI1_房间湿度_单位代码 | SINGLE | 读写4WB1252 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1252 |  | 1
425 | R1252_AI1_房间湿度_小数位 | SINGLE | 读写4WB1253 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1253 |  | 1
426 | R1253_AI2_CO₂_使能 | SINGLE | 读写4WB1254 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1254 |  | 1
427 | R1254_AI2_CO₂_信号类型 | SINGLE | 读写4WB1255 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1255 |  | 1
428 | R1255_AI2_CO₂_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB1256 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1256 |  | 1
429 | R1256_AI2_CO₂_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB1257 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1257 |  | 1
430 | R1257_AI2_CO₂_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB1258 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1258 |  | 1
431 | R1258_AI2_CO₂_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB1259 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1259 |  | 1
432 | R1259_AI2_CO₂_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB1260 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1260 |  | 1
433 | R1260_AI2_CO₂_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB1261 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1261 |  | 1
434 | R1261_AI2_CO₂_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB1262 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1262 |  | 1
435 | R1262_AI2_CO₂_断线判据 | SINGLE | 读写4WB1263 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1263 |  | 1
436 | R1263_AI2_CO₂_单位代码 | SINGLE | 读写4WB1264 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1264 |  | 1
437 | R1264_AI2_CO₂_小数位 | SINGLE | 读写4WB1265 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1265 |  | 1
438 | R1265_AI3_送风压_风量_使能 | SINGLE | 读写4WB1266 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1266 |  | 1
439 | R1266_AI3_送风压_风量_信号类型 | SINGLE | 读写4WB1267 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1267 |  | 1
440 | R1267_AI3_送风压_风量_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB1268 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1268 |  | 1
441 | R1268_AI3_送风压_风量_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB1269 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1269 |  | 1
442 | R1269_AI3_送风压_风量_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB1270 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1270 |  | 1
443 | R1270_AI3_送风压_风量_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB1271 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1271 |  | 1
444 | R1271_AI3_送风压_风量_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB1272 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1272 |  | 1
445 | R1272_AI3_送风压_风量_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB1273 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1273 |  | 1
446 | R1273_AI3_送风压_风量_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB1274 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1274 |  | 1
447 | R1274_AI3_送风压_风量_断线判据 | SINGLE | 读写4WB1275 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1275 |  | 1
448 | R1275_AI3_送风压_风量_单位代码 | SINGLE | 读写4WB1276 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1276 |  | 1
449 | R1276_AI3_送风压_风量_小数位 | SINGLE | 读写4WB1277 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1277 |  | 1
450 | R1277_AI4_新风湿度_使能 | SINGLE | 读写4WB1278 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1278 |  | 1
451 | R1278_AI4_新风湿度_信号类型 | SINGLE | 读写4WB1279 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1279 |  | 1
452 | R1279_AI4_新风湿度_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB1280 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1280 |  | 1
453 | R1280_AI4_新风湿度_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB1281 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1281 |  | 1
454 | R1281_AI4_新风湿度_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB1282 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1282 |  | 1
455 | R1282_AI4_新风湿度_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB1283 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1283 |  | 1
456 | R1283_AI4_新风湿度_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB1284 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1284 |  | 1
457 | R1284_AI4_新风湿度_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB1285 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1285 |  | 1
458 | R1285_AI4_新风湿度_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB1286 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1286 |  | 1
459 | R1286_AI4_新风湿度_断线判据 | SINGLE | 读写4WB1287 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1287 |  | 1
460 | R1287_AI4_新风湿度_单位代码 | SINGLE | 读写4WB1288 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1288 |  | 1
461 | R1288_AI4_新风湿度_小数位 | SINGLE | 读写4WB1289 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1289 |  | 1
462 | R1300_手动调试门禁_1=允许_需停机 | SINGLE | 读写4WB1301 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1301 |  | 1
463 | R1301_330_送风机_手动启停 | SINGLE | 读写4WB1302 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1302 |  | 1
464 | R1302_外机1_·_1_压缩机 | SINGLE | 读写4WB1303 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1303 |  | 1
465 | R1303_外机1_·_2_压缩机 | SINGLE | 读写4WB1304 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1304 |  | 1
466 | R1304_外机1_·_1_冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1305 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1305 |  | 1
467 | R1305_外机1_·_2_冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1306 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1306 |  | 1
468 | R1306_外机1_·_1_四通阀 | SINGLE | 读写4WB1307 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1307 |  | 1
469 | R1307_外机1_·_2_四通阀 | SINGLE | 读写4WB1308 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1308 |  | 1
470 | R1308_外机1_·_曲轴箱加热 | SINGLE | 读写4WB1309 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1309 |  | 1
471 | R1309_外机1_·_双速风机高速 | SINGLE | 读写4WB1310 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1310 |  | 1
472 | R1310_外机2_·_1_压缩机 | SINGLE | 读写4WB1311 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1311 |  | 1
473 | R1311_外机2_·_2_压缩机 | SINGLE | 读写4WB1312 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1312 |  | 1
474 | R1312_外机2_·_1_冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1313 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1313 |  | 1
475 | R1313_外机2_·_2_冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1314 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1314 |  | 1
476 | R1314_外机2_·_1_四通阀 | SINGLE | 读写4WB1315 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1315 |  | 1
477 | R1315_外机2_·_2_四通阀 | SINGLE | 读写4WB1316 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1316 |  | 1
478 | R1316_外机2_·_曲轴箱加热 | SINGLE | 读写4WB1317 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1317 |  | 1
479 | R1317_外机2_·_双速风机高速 | SINGLE | 读写4WB1318 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1318 |  | 1
480 | R1318_330_报警指示_手动启停_强制_Y05 | SINGLE | 读写4WB1319 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1319 |  | 1
481 | R1319_机组共享同步开关 | SINGLE | 读写4WB1320 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1320 |  | 1
482 | R1323_外机1_·_1_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1324 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1324 |  | 1
483 | R1324_外机1_·_2_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1325 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1325 |  | 1
484 | R1325_外机2_·_1_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1326 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1326 |  | 1
485 | R1326_外机2_·_2_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1327 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1327 |  | 1
486 | R1327_外机3_·_1_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1328 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1328 |  | 1
487 | R1328_外机3_·_2_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1329 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1329 |  | 1
488 | R1329_外机4_·_1_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1330 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1330 |  | 1
489 | R1330_外机4_·_2_压机_化霜命令 | SINGLE | 读写4WB1331 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1331 |  | 1
490 | R1331_机组最低制冷环温_LWS | SINGLE | 读写4WB1332 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1332 |  | 1
491 | R1332_热泵制热最高环温_RWS | SINGLE | 读写4WB1333 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1333 |  | 1
492 | R1333_制冷冷凝温度下限值 | SINGLE | 读写4WB1334 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1334 |  | 1
493 | R1334_制冷冷凝温度控制幅差 | SINGLE | 读写4WB1335 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1335 |  | 1
494 | R1335_热泵运行冷凝风机变换设定环温 | SINGLE | 读写4WB1336 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1336 |  | 1
495 | R1336_热泵运行冷凝风机变换环温幅差 | SINGLE | 读写4WB1337 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1337 |  | 1
496 | R1337_轴流风机最低连续运行时间 | SINGLE | 读写4WB1338 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1338 |  | 1
497 | R1338_轴流风机最低停机时间 | SINGLE | 读写4WB1339 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1339 |  | 1
498 | R1339_制冷冷凝盘管温度保持时间 | SINGLE | 读写4WB1340 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1340 |  | 1
499 | R1350_X00_电源_相序保护 | SINGLE | 只读4WB1351 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1351 |  | 1
500 | R1351_X01_消防报警_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1352 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1352 |  | 1
501 | R1352_X02_远程启停_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1353 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1353 |  | 1
502 | R1353_X03_送风机过载 | SINGLE | 只读4WB1354 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1354 |  | 1
503 | R1354_X04_风阀联锁_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1355 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1355 |  | 1
504 | R1355_X05_过滤器堵塞 | SINGLE | 只读4WB1356 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1356 |  | 1
505 | R1356_X06_加热_再热故障_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1357 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1357 |  | 1
506 | R1357_X07_预热故障_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1358 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1358 |  | 1
507 | R1358_X10_加湿器故障_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1359 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1359 |  | 1
508 | R1359_X11_排风机过载_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1360 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1360 |  | 1
509 | R1360_X12_回风机过载_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1361 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1361 |  | 1
510 | R1361_X13_漏水保护_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1362 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1362 |  | 1
511 | R1362_X14_回风压差开关_已屏蔽·本机未接 | SINGLE | 只读4WB1363 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1363 |  | 1
512 | R1363_X15_送风压差开关 | SINGLE | 只读4WB1364 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1364 |  | 1
513 | R1364_X16_预留_=_X00_别名_非独立通道 | SINGLE | 只读4WB1365 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1365 |  | 1
514 | R1365_X17_预留 | SINGLE | 只读4WB1366 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1366 |  | 1
515 | R1366_Y10_排风机 | SINGLE | 只读4WB1367 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1367 |  | 1
516 | R1367_Y11_排风阀_热回收阀 | SINGLE | 只读4WB1368 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1368 |  | 1
517 | R1368_Y12_消毒_杀菌输出 | SINGLE | 只读4WB1369 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1369 |  | 1
518 | R1369_Y13_加湿阀 | SINGLE | 只读4WB1370 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1370 |  | 1
519 | R1370_Y14_新风阀 | SINGLE | 只读4WB1371 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1371 |  | 1
520 | R1371_Y15_新风预热_1份 | SINGLE | 只读4WB1372 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1372 |  | 1
521 | R1372_Y16_新风预热_2份 | SINGLE | 只读4WB1373 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1373 |  | 1
522 | R1373_Y17_新风预热_4份 | SINGLE | 只读4WB1374 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1374 |  | 1
523 | R1374_NTC0_原始AD | SINGLE | 只读4WB1375 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1375 |  | 1
524 | R1375_NTC1_原始AD | SINGLE | 只读4WB1376 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1376 |  | 1
525 | R1376_NTC2_原始AD | SINGLE | 只读4WB1377 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1377 |  | 1
526 | R1377_NTC3_原始AD | SINGLE | 只读4WB1378 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1378 |  | 1
527 | R1378_NTC4_原始AD | SINGLE | 只读4WB1379 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1379 |  | 1
528 | R1379_NTC5_原始AD | SINGLE | 只读4WB1380 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1380 |  | 1
529 | R1380_NTC6_原始AD | SINGLE | 只读4WB1381 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1381 |  | 1
530 | R1381_NTC7_原始AD | SINGLE | 只读4WB1382 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1382 |  | 1
531 | R1382_NTC8_原始AD | SINGLE | 只读4WB1383 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1383 |  | 1
532 | R1383_NTC9_原始AD | SINGLE | 只读4WB1384 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1384 |  | 1
533 | R1384_NTC10_原始AD | SINGLE | 只读4WB1385 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1385 |  | 1
534 | R1385_NTC11_原始AD | SINGLE | 只读4WB1386 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1386 |  | 1
535 | R1389_环境温度定时化霜温度设定值 | SINGLE | 读写4WB1390 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1390 |  | 1
536 | R1390_环境温度定时化霜时间间隔 | SINGLE | 读写4WB1391 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1391 |  | 1
537 | R1391_环境温度定时化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1392 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1392 |  | 1
538 | R1392_化霜开始前压缩运转最小时间 | SINGLE | 读写4WB1393 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1393 |  | 1
539 | R1393_化霜开始前翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1394 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1394 |  | 1
540 | R1394_环境温度与室外机翅片温度差 | SINGLE | 读写4WB1395 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1395 |  | 1
541 | R1395_环温大于0度_两次化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1396 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1396 |  | 1
542 | R1396_环温小于0度_两次化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1397 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1397 |  | 1
543 | R1397_化霜结束室外机翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1398 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1398 |  | 1
544 | R1398_环温大于0度化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1399 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1399 |  | 1
545 | R1399_环温小于0度化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1400 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1400 |  | 1
546 | R1550_1_外机_1_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1551 |  | 1
547 | R1551_1_外机_2_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1552 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1552 |  | 1
548 | R1552_1_外机_环温 | SINGLE | 只读4WB1553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1553 |  | 1
549 | R1553_1_外机_备用_阀后温度1 | SINGLE | 只读4WB1554 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1554 |  | 1
550 | R1554_1_外机_备用_阀后温度2 | SINGLE | 只读4WB1555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1555 |  | 1
551 | R1555_1_外机_压缩机1状态 | SINGLE | 只读4WB1556 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1556 |  | 1
552 | R1556_1_外机_压缩机2状态 | SINGLE | 只读4WB1557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1557 |  | 1
553 | R1561_1_外机_翅片温度1 | SINGLE | 只读4WB1562 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1562 |  | 1
554 | R1562_1_外机_翅片温度2 | SINGLE | 只读4WB1563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1563 |  | 1
555 | R1563_1_外机_排气温度1 | SINGLE | 只读4WB1564 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1564 |  | 1
556 | R1564_1_外机_排气温度2 | SINGLE | 只读4WB1565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1565 |  | 1
557 | R1565_1_外机_吸气温度1 | SINGLE | 只读4WB1566 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1566 |  | 1
558 | R1566_1_外机_吸气温度2 | SINGLE | 只读4WB1567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1567 |  | 1
559 | R1567_1_外机_过热度1 | SINGLE | 只读4WB1568 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1568 |  | 1
560 | R1568_1_外机_过热度2 | SINGLE | 只读4WB1569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1569 |  | 1
561 | R1569_1_外机_EEV1_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1570 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1570 |  | 1
562 | R1570_1_外机_EEV2_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1571 |  | 1
563 | R1571_1_外机_EEV1_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1572 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1572 |  | 1
564 | R1572_1_外机_EEV2_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1573 |  | 1
565 | R1573_1_外机_高压1 | SINGLE | 只读4WB1574 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1574 |  | 1
566 | R1574_1_外机_低压1 | SINGLE | 只读4WB1575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1575 |  | 1
567 | R1575_1_外机_高压2 | SINGLE | 只读4WB1576 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1576 |  | 1
568 | R1576_1_外机_低压2 | SINGLE | 只读4WB1577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1577 |  | 1
569 | R1577_1_外机_蒸发温度1 | SINGLE | 只读4WB1578 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1578 |  | 1
570 | R1578_1_外机_蒸发温度2 | SINGLE | 只读4WB1579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1579 |  | 1
571 | R1579_1_外机_变频1母线电压 | SINGLE | 只读4WB1580 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1580 |  | 1
572 | R1580_1_外机_变频1运行频率 | SINGLE | 只读4WB1581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1581 |  | 1
573 | R1586_1_外机_变频2母线电压 | SINGLE | 只读4WB1587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1587 |  | 1
574 | R1587_1_外机_变频2运行频率 | SINGLE | 只读4WB1588 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1588 |  | 1
575 | R1593_1_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | SINGLE | 只读4WB1594 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1594 |  | 1
576 | R1594_1_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1595 |  | 1
577 | R1595_1_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1596 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1596 |  | 1
578 | R1596_1_外机_FanError_风机1故障码 | SINGLE | 只读4WB1597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1597 |  | 1
579 | R1597_1_外机_FanError2_风机2故障码 | SINGLE | 只读4WB1598 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1598 |  | 1
580 | R1598_1_外机_DA0_风机模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1599 |  | 1
581 | R1599_1_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1600 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1600 |  | 1
582 | R1600_1_外机_XY_状态字 | SINGLE | 只读4WB1601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1601 |  | 1
583 | R1601_1_外机_ERR1 | SINGLE | 只读4WB1602 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1602 |  | 1
584 | R1602_1_外机_ERR2 | SINGLE | 只读4WB1603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1603 |  | 1
585 | R1603_1_外机_ERR3 | SINGLE | 只读4WB1604 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1604 |  | 1
586 | R1604_1_外机_ERR4 | SINGLE | 只读4WB1605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1605 |  | 1
587 | R1605_1_外机_ERR5 | SINGLE | 只读4WB1606 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1606 |  | 1
588 | R1606_1_外机_ERR6 | SINGLE | 只读4WB1607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1607 |  | 1
589 | R1607_1_外机_ERR7 | SINGLE | 只读4WB1608 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1608 |  | 1
590 | R1608_1_外机_ERR8 | SINGLE | 只读4WB1609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1609 |  | 1
591 | R1620_2_外机_1_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1621 |  | 1
592 | R1621_2_外机_2_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1622 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1622 |  | 1
593 | R1622_2_外机_环温 | SINGLE | 只读4WB1623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1623 |  | 1
594 | R1623_2_外机_备用_阀后温度1 | SINGLE | 只读4WB1624 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1624 |  | 1
595 | R1624_2_外机_备用_阀后温度2 | SINGLE | 只读4WB1625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1625 |  | 1
596 | R1625_2_外机_压缩机1状态 | SINGLE | 只读4WB1626 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1626 |  | 1
597 | R1626_2_外机_压缩机2状态 | SINGLE | 只读4WB1627 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1627 |  | 1
598 | R1631_2_外机_翅片温度1 | SINGLE | 只读4WB1632 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1632 |  | 1
599 | R1632_2_外机_翅片温度2 | SINGLE | 只读4WB1633 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1633 |  | 1
600 | R1633_2_外机_排气温度1 | SINGLE | 只读4WB1634 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1634 |  | 1
601 | R1634_2_外机_排气温度2 | SINGLE | 只读4WB1635 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1635 |  | 1
602 | R1635_2_外机_吸气温度1 | SINGLE | 只读4WB1636 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1636 |  | 1
603 | R1636_2_外机_吸气温度2 | SINGLE | 只读4WB1637 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1637 |  | 1
604 | R1637_2_外机_过热度1 | SINGLE | 只读4WB1638 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1638 |  | 1
605 | R1638_2_外机_过热度2 | SINGLE | 只读4WB1639 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1639 |  | 1
606 | R1639_2_外机_EEV1_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1640 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1640 |  | 1
607 | R1640_2_外机_EEV2_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1641 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1641 |  | 1
608 | R1641_2_外机_EEV1_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1642 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1642 |  | 1
609 | R1642_2_外机_EEV2_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1643 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1643 |  | 1
610 | R1643_2_外机_高压1 | SINGLE | 只读4WB1644 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1644 |  | 1
611 | R1644_2_外机_低压1 | SINGLE | 只读4WB1645 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1645 |  | 1
612 | R1645_2_外机_高压2 | SINGLE | 只读4WB1646 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1646 |  | 1
613 | R1646_2_外机_低压2 | SINGLE | 只读4WB1647 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1647 |  | 1
614 | R1647_2_外机_蒸发温度1 | SINGLE | 只读4WB1648 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1648 |  | 1
615 | R1648_2_外机_蒸发温度2 | SINGLE | 只读4WB1649 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1649 |  | 1
616 | R1649_2_外机_变频1母线电压 | SINGLE | 只读4WB1650 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1650 |  | 1
617 | R1650_2_外机_变频1运行频率 | SINGLE | 只读4WB1651 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1651 |  | 1
618 | R1656_2_外机_变频2母线电压 | SINGLE | 只读4WB1657 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1657 |  | 1
619 | R1657_2_外机_变频2运行频率 | SINGLE | 只读4WB1658 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1658 |  | 1
620 | R1663_2_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | SINGLE | 只读4WB1664 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1664 |  | 1
621 | R1664_2_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1665 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1665 |  | 1
622 | R1665_2_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1666 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1666 |  | 1
623 | R1666_2_外机_FanError_风机1故障码 | SINGLE | 只读4WB1667 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1667 |  | 1
624 | R1667_2_外机_FanError2_风机2故障码 | SINGLE | 只读4WB1668 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1668 |  | 1
625 | R1668_2_外机_DA0_风机模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1669 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1669 |  | 1
626 | R1669_2_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1670 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1670 |  | 1
627 | R1670_2_外机_XY_状态字 | SINGLE | 只读4WB1671 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1671 |  | 1
628 | R1671_2_外机_ERR1 | SINGLE | 只读4WB1672 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1672 |  | 1
629 | R1672_2_外机_ERR2 | SINGLE | 只读4WB1673 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1673 |  | 1
630 | R1673_2_外机_ERR3 | SINGLE | 只读4WB1674 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1674 |  | 1
631 | R1674_2_外机_ERR4 | SINGLE | 只读4WB1675 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1675 |  | 1
632 | R1675_2_外机_ERR5 | SINGLE | 只读4WB1676 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1676 |  | 1
633 | R1676_2_外机_ERR6 | SINGLE | 只读4WB1677 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1677 |  | 1
634 | R1677_2_外机_ERR7 | SINGLE | 只读4WB1678 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1678 |  | 1
635 | R1678_2_外机_ERR8 | SINGLE | 只读4WB1679 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1679 |  | 1
636 | R1690_3_外机_1_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1691 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1691 |  | 1
637 | R1691_3_外机_2_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1692 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1692 |  | 1
638 | R1692_3_外机_环温 | SINGLE | 只读4WB1693 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1693 |  | 1
639 | R1693_3_外机_备用_阀后温度1 | SINGLE | 只读4WB1694 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1694 |  | 1
640 | R1694_3_外机_备用_阀后温度2 | SINGLE | 只读4WB1695 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1695 |  | 1
641 | R1695_3_外机_压缩机1状态 | SINGLE | 只读4WB1696 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1696 |  | 1
642 | R1696_3_外机_压缩机2状态 | SINGLE | 只读4WB1697 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1697 |  | 1
643 | R1701_3_外机_翅片温度1 | SINGLE | 只读4WB1702 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1702 |  | 1
644 | R1702_3_外机_翅片温度2 | SINGLE | 只读4WB1703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1703 |  | 1
645 | R1703_3_外机_排气温度1 | SINGLE | 只读4WB1704 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1704 |  | 1
646 | R1704_3_外机_排气温度2 | SINGLE | 只读4WB1705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1705 |  | 1
647 | R1705_3_外机_吸气温度1 | SINGLE | 只读4WB1706 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1706 |  | 1
648 | R1706_3_外机_吸气温度2 | SINGLE | 只读4WB1707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1707 |  | 1
649 | R1707_3_外机_过热度1 | SINGLE | 只读4WB1708 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1708 |  | 1
650 | R1708_3_外机_过热度2 | SINGLE | 只读4WB1709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1709 |  | 1
651 | R1709_3_外机_EEV1_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1710 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1710 |  | 1
652 | R1710_3_外机_EEV2_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1711 |  | 1
653 | R1711_3_外机_EEV1_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1712 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1712 |  | 1
654 | R1712_3_外机_EEV2_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1713 |  | 1
655 | R1713_3_外机_高压1 | SINGLE | 只读4WB1714 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1714 |  | 1
656 | R1714_3_外机_低压1 | SINGLE | 只读4WB1715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1715 |  | 1
657 | R1715_3_外机_高压2 | SINGLE | 只读4WB1716 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1716 |  | 1
658 | R1716_3_外机_低压2 | SINGLE | 只读4WB1717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1717 |  | 1
659 | R1717_3_外机_蒸发温度1 | SINGLE | 只读4WB1718 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1718 |  | 1
660 | R1718_3_外机_蒸发温度2 | SINGLE | 只读4WB1719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1719 |  | 1
661 | R1719_3_外机_变频1母线电压 | SINGLE | 只读4WB1720 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1720 |  | 1
662 | R1720_3_外机_变频1运行频率 | SINGLE | 只读4WB1721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1721 |  | 1
663 | R1726_3_外机_变频2母线电压 | SINGLE | 只读4WB1727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1727 |  | 1
664 | R1727_3_外机_变频2运行频率 | SINGLE | 只读4WB1728 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1728 |  | 1
665 | R1733_3_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | SINGLE | 只读4WB1734 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1734 |  | 1
666 | R1734_3_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1735 |  | 1
667 | R1735_3_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1736 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1736 |  | 1
668 | R1736_3_外机_FanError_风机1故障码 | SINGLE | 只读4WB1737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1737 |  | 1
669 | R1737_3_外机_FanError2_风机2故障码 | SINGLE | 只读4WB1738 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1738 |  | 1
670 | R1738_3_外机_DA0_风机模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1739 |  | 1
671 | R1739_3_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1740 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1740 |  | 1
672 | R1740_3_外机_XY_状态字 | SINGLE | 只读4WB1741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1741 |  | 1
673 | R1741_3_外机_ERR1 | SINGLE | 只读4WB1742 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1742 |  | 1
674 | R1742_3_外机_ERR2 | SINGLE | 只读4WB1743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1743 |  | 1
675 | R1743_3_外机_ERR3 | SINGLE | 只读4WB1744 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1744 |  | 1
676 | R1744_3_外机_ERR4 | SINGLE | 只读4WB1745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1745 |  | 1
677 | R1745_3_外机_ERR5 | SINGLE | 只读4WB1746 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1746 |  | 1
678 | R1746_3_外机_ERR6 | SINGLE | 只读4WB1747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1747 |  | 1
679 | R1747_3_外机_ERR7 | SINGLE | 只读4WB1748 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1748 |  | 1
680 | R1748_3_外机_ERR8 | SINGLE | 只读4WB1749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1749 |  | 1
681 | R1760_4_外机_1_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1761 |  | 1
682 | R1761_4_外机_2_化霜请求_允许 | SINGLE | 只读4WB1762 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1762 |  | 1
683 | R1762_4_外机_环温 | SINGLE | 只读4WB1763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1763 |  | 1
684 | R1763_4_外机_备用_阀后温度1 | SINGLE | 只读4WB1764 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1764 |  | 1
685 | R1764_4_外机_备用_阀后温度2 | SINGLE | 只读4WB1765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1765 |  | 1
686 | R1765_4_外机_压缩机1状态 | SINGLE | 只读4WB1766 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1766 |  | 1
687 | R1766_4_外机_压缩机2状态 | SINGLE | 只读4WB1767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1767 |  | 1
688 | R1771_4_外机_翅片温度1 | SINGLE | 只读4WB1772 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1772 |  | 1
689 | R1772_4_外机_翅片温度2 | SINGLE | 只读4WB1773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1773 |  | 1
690 | R1773_4_外机_排气温度1 | SINGLE | 只读4WB1774 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1774 |  | 1
691 | R1774_4_外机_排气温度2 | SINGLE | 只读4WB1775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1775 |  | 1
692 | R1775_4_外机_吸气温度1 | SINGLE | 只读4WB1776 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1776 |  | 1
693 | R1776_4_外机_吸气温度2 | SINGLE | 只读4WB1777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1777 |  | 1
694 | R1777_4_外机_过热度1 | SINGLE | 只读4WB1778 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1778 |  | 1
695 | R1778_4_外机_过热度2 | SINGLE | 只读4WB1779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1779 |  | 1
696 | R1779_4_外机_EEV1_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1780 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1780 |  | 1
697 | R1780_4_外机_EEV2_当前开度 | SINGLE | 只读4WB1781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1781 |  | 1
698 | R1781_4_外机_EEV1_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1782 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1782 |  | 1
699 | R1782_4_外机_EEV2_目标开度 | SINGLE | 只读4WB1783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1783 |  | 1
700 | R1783_4_外机_高压1 | SINGLE | 只读4WB1784 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1784 |  | 1
701 | R1784_4_外机_低压1 | SINGLE | 只读4WB1785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1785 |  | 1
702 | R1785_4_外机_高压2 | SINGLE | 只读4WB1786 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1786 |  | 1
703 | R1786_4_外机_低压2 | SINGLE | 只读4WB1787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1787 |  | 1
704 | R1787_4_外机_蒸发温度1 | SINGLE | 只读4WB1788 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1788 |  | 1
705 | R1788_4_外机_蒸发温度2 | SINGLE | 只读4WB1789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1789 |  | 1
706 | R1789_4_外机_变频1母线电压 | SINGLE | 只读4WB1790 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1790 |  | 1
707 | R1790_4_外机_变频1运行频率 | SINGLE | 只读4WB1791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1791 |  | 1
708 | R1796_4_外机_变频2母线电压 | SINGLE | 只读4WB1797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1797 |  | 1
709 | R1797_4_外机_变频2运行频率 | SINGLE | 只读4WB1798 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1798 |  | 1
710 | R1803_4_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | SINGLE | 只读4WB1804 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1804 |  | 1
711 | R1804_4_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1805 |  | 1
712 | R1805_4_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | SINGLE | 只读4WB1806 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1806 |  | 1
713 | R1806_4_外机_FanError_风机1故障码 | SINGLE | 只读4WB1807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1807 |  | 1
714 | R1807_4_外机_FanError2_风机2故障码 | SINGLE | 只读4WB1808 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1808 |  | 1
715 | R1808_4_外机_DA0_风机模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1809 |  | 1
716 | R1809_4_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | SINGLE | 只读4WB1810 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1810 |  | 1
717 | R1810_4_外机_XY_状态字 | SINGLE | 只读4WB1811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1811 |  | 1
718 | R1811_4_外机_ERR1 | SINGLE | 只读4WB1812 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1812 |  | 1
719 | R1812_4_外机_ERR2 | SINGLE | 只读4WB1813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1813 |  | 1
720 | R1813_4_外机_ERR3 | SINGLE | 只读4WB1814 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1814 |  | 1
721 | R1814_4_外机_ERR4 | SINGLE | 只读4WB1815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1815 |  | 1
722 | R1815_4_外机_ERR5 | SINGLE | 只读4WB1816 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1816 |  | 1
723 | R1816_4_外机_ERR6 | SINGLE | 只读4WB1817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1817 |  | 1
724 | R1817_4_外机_ERR7 | SINGLE | 只读4WB1818 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1818 |  | 1
725 | R1818_4_外机_ERR8 | SINGLE | 只读4WB1819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1819 |  | 1
726 | R1830_1_外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1831 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1831 |  | 1
727 | R1831_1_外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1832 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1832 |  | 1
728 | R1832_1_外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1833 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1833 |  | 1
729 | R1833_1_外机_1_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1834 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1834 |  | 1
730 | R1834_1_外机_2_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1835 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1835 |  | 1
731 | R1835_1_外机_LWS_制冷低环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1836 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1836 |  | 1
732 | R1836_1_外机_RWS_制热高环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1837 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1837 |  | 1
733 | R1837_1_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | SINGLE | 读写4WB1838 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1838 |  | 1
734 | R1838_1_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | SINGLE | 读写4WB1839 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1839 |  | 1
735 | R1839_1_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | SINGLE | 读写4WB1840 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1840 |  | 1
736 | R1840_1_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | SINGLE | 读写4WB1841 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1841 |  | 1
737 | R1841_1_外机_【变频轴流风机最高频】 | SINGLE | 读写4WB1842 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1842 |  | 1
738 | R1842_1_外机_【变频轴流风机最低频】 | SINGLE | 读写4WB1843 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1843 |  | 1
739 | R1843_1_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | SINGLE | 读写4WB1844 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1844 |  | 1
740 | R1844_1_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | SINGLE | 读写4WB1845 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1845 |  | 1
741 | R1845_1_外机_【轴流风机最低停机时间】 | SINGLE | 读写4WB1846 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1846 |  | 1
742 | R1846_1_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | SINGLE | 读写4WB1847 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1847 |  | 1
743 | R1847_1_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | SINGLE | 读写4WB1848 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1848 |  | 1
744 | R1848_1_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | SINGLE | 读写4WB1849 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1849 |  | 1
745 | R1849_1_外机_【环境温度定时化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1850 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1850 |  | 1
746 | R1850_1_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | SINGLE | 读写4WB1851 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1851 |  | 1
747 | R1851_1_外机_【化霜开始前翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB1852 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1852 |  | 1
748 | R1852_1_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | SINGLE | 读写4WB1853 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1853 |  | 1
749 | R1853_1_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1854 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1854 |  | 1
750 | R1854_1_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1855 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1855 |  | 1
751 | R1855_1_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB1856 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1856 |  | 1
752 | R1856_1_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1857 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1857 |  | 1
753 | R1857_1_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1858 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1858 |  | 1
754 | R1858_1_外机_四通阀延时 | SINGLE | 读写4WB1859 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1859 |  | 1
755 | R1859_1_外机_PSC316_HMI_地址 | SINGLE | 读写4WB1860 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1860 |  | 1
756 | R1860_1_外机_PSC316_辅助地址 | SINGLE | 读写4WB1861 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1861 |  | 1
757 | R1862_1_外机_内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB1863 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1863 |  | 1
758 | R1863_1_外机_EEV_目标过热度 | SINGLE | 读写4WB1864 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1864 |  | 1
759 | R1864_1_外机_EEV_PID_比例系数_KP | SINGLE | 读写4WB1865 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1865 |  | 1
760 | R1865_1_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | SINGLE | 读写4WB1866 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1866 |  | 1
761 | R1866_1_外机_EEV_起始开度 | SINGLE | 读写4WB1867 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1867 |  | 1
762 | R1867_1_外机_EEV_过热度幅差_YD | SINGLE | 读写4WB1868 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1868 |  | 1
763 | R1868_1_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | SINGLE | 读写4WB1869 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1869 |  | 1
764 | R1869_1_外机_EEV_PID_积分时间_TI | SINGLE | 读写4WB1870 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1870 |  | 1
765 | R1870_1_外机_EEV_PID_微分时间_TD | SINGLE | 读写4WB1871 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1871 |  | 1
766 | R1871_1_外机_EEV_每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB1872 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1872 |  | 1
767 | R1872_1_外机_在线状态 | SINGLE | 只读4WB1873 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1873 |  | 1
768 | R1873_1_外机_写状态 | SINGLE | 只读4WB1874 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1874 |  | 1
769 | R1874_1_外机_错误码 | SINGLE | 只读4WB1875 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1875 |  | 1
770 | R1875_1_外机_状态块刷新计数 | SINGLE | 只读4WB1876 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1876 |  | 1
771 | R1878_2_外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1879 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1879 |  | 1
772 | R1879_2_外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1880 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1880 |  | 1
773 | R1880_2_外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1881 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1881 |  | 1
774 | R1881_2_外机_1_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1882 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1882 |  | 1
775 | R1882_2_外机_2_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1883 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1883 |  | 1
776 | R1883_2_外机_LWS_制冷低环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1884 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1884 |  | 1
777 | R1884_2_外机_RWS_制热高环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1885 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1885 |  | 1
778 | R1885_2_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | SINGLE | 读写4WB1886 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1886 |  | 1
779 | R1886_2_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | SINGLE | 读写4WB1887 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1887 |  | 1
780 | R1887_2_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | SINGLE | 读写4WB1888 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1888 |  | 1
781 | R1888_2_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | SINGLE | 读写4WB1889 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1889 |  | 1
782 | R1889_2_外机_【变频轴流风机最高频】 | SINGLE | 读写4WB1890 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1890 |  | 1
783 | R1890_2_外机_【变频轴流风机最低频】 | SINGLE | 读写4WB1891 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1891 |  | 1
784 | R1891_2_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | SINGLE | 读写4WB1892 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1892 |  | 1
785 | R1892_2_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | SINGLE | 读写4WB1893 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1893 |  | 1
786 | R1893_2_外机_【轴流风机最低停机时间】 | SINGLE | 读写4WB1894 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1894 |  | 1
787 | R1894_2_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | SINGLE | 读写4WB1895 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1895 |  | 1
788 | R1895_2_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | SINGLE | 读写4WB1896 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1896 |  | 1
789 | R1896_2_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | SINGLE | 读写4WB1897 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1897 |  | 1
790 | R1897_2_外机_【环境温度定时化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1898 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1898 |  | 1
791 | R1898_2_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | SINGLE | 读写4WB1899 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1899 |  | 1
792 | R1899_2_外机_【化霜开始前翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB1900 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1900 |  | 1
793 | R1900_2_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | SINGLE | 读写4WB1901 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1901 |  | 1
794 | R1901_2_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1902 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1902 |  | 1
795 | R1902_2_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1903 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1903 |  | 1
796 | R1903_2_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB1904 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1904 |  | 1
797 | R1904_2_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1905 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1905 |  | 1
798 | R1905_2_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1906 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1906 |  | 1
799 | R1906_2_外机_四通阀延时 | SINGLE | 读写4WB1907 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1907 |  | 1
800 | R1907_2_外机_PSC316_HMI_地址 | SINGLE | 读写4WB1908 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1908 |  | 1
801 | R1908_2_外机_PSC316_辅助地址 | SINGLE | 读写4WB1909 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1909 |  | 1
802 | R1910_2_外机_内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB1911 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1911 |  | 1
803 | R1911_2_外机_EEV_目标过热度 | SINGLE | 读写4WB1912 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1912 |  | 1
804 | R1912_2_外机_EEV_PID_比例系数_KP | SINGLE | 读写4WB1913 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1913 |  | 1
805 | R1913_2_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | SINGLE | 读写4WB1914 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1914 |  | 1
806 | R1914_2_外机_EEV_起始开度 | SINGLE | 读写4WB1915 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1915 |  | 1
807 | R1915_2_外机_EEV_过热度幅差_YD | SINGLE | 读写4WB1916 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1916 |  | 1
808 | R1916_2_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | SINGLE | 读写4WB1917 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1917 |  | 1
809 | R1917_2_外机_EEV_PID_积分时间_TI | SINGLE | 读写4WB1918 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1918 |  | 1
810 | R1918_2_外机_EEV_PID_微分时间_TD | SINGLE | 读写4WB1919 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1919 |  | 1
811 | R1919_2_外机_EEV_每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB1920 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1920 |  | 1
812 | R1920_2_外机_在线状态 | SINGLE | 只读4WB1921 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1921 |  | 1
813 | R1921_2_外机_写状态 | SINGLE | 只读4WB1922 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1922 |  | 1
814 | R1922_2_外机_错误码 | SINGLE | 只读4WB1923 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1923 |  | 1
815 | R1923_2_外机_状态块刷新计数 | SINGLE | 只读4WB1924 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1924 |  | 1
816 | R1926_3_外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1927 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1927 |  | 1
817 | R1927_3_外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1928 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1928 |  | 1
818 | R1928_3_外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1929 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1929 |  | 1
819 | R1929_3_外机_1_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1930 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1930 |  | 1
820 | R1930_3_外机_2_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1931 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1931 |  | 1
821 | R1931_3_外机_LWS_制冷低环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1932 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1932 |  | 1
822 | R1932_3_外机_RWS_制热高环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1933 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1933 |  | 1
823 | R1933_3_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | SINGLE | 读写4WB1934 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1934 |  | 1
824 | R1934_3_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | SINGLE | 读写4WB1935 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1935 |  | 1
825 | R1935_3_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | SINGLE | 读写4WB1936 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1936 |  | 1
826 | R1936_3_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | SINGLE | 读写4WB1937 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1937 |  | 1
827 | R1937_3_外机_【变频轴流风机最高频】 | SINGLE | 读写4WB1938 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1938 |  | 1
828 | R1938_3_外机_【变频轴流风机最低频】 | SINGLE | 读写4WB1939 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1939 |  | 1
829 | R1939_3_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | SINGLE | 读写4WB1940 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1940 |  | 1
830 | R1940_3_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | SINGLE | 读写4WB1941 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1941 |  | 1
831 | R1941_3_外机_【轴流风机最低停机时间】 | SINGLE | 读写4WB1942 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1942 |  | 1
832 | R1942_3_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | SINGLE | 读写4WB1943 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1943 |  | 1
833 | R1943_3_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | SINGLE | 读写4WB1944 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1944 |  | 1
834 | R1944_3_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | SINGLE | 读写4WB1945 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1945 |  | 1
835 | R1945_3_外机_【环境温度定时化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1946 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1946 |  | 1
836 | R1946_3_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | SINGLE | 读写4WB1947 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1947 |  | 1
837 | R1947_3_外机_【化霜开始前翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB1948 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1948 |  | 1
838 | R1948_3_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | SINGLE | 读写4WB1949 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1949 |  | 1
839 | R1949_3_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1950 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1950 |  | 1
840 | R1950_3_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1951 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1951 |  | 1
841 | R1951_3_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB1952 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1952 |  | 1
842 | R1952_3_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1953 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1953 |  | 1
843 | R1953_3_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1954 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1954 |  | 1
844 | R1954_3_外机_四通阀延时 | SINGLE | 读写4WB1955 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1955 |  | 1
845 | R1955_3_外机_PSC316_HMI_地址 | SINGLE | 读写4WB1956 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1956 |  | 1
846 | R1956_3_外机_PSC316_辅助地址 | SINGLE | 读写4WB1957 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1957 |  | 1
847 | R1958_3_外机_内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB1959 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1959 |  | 1
848 | R1959_3_外机_EEV_目标过热度 | SINGLE | 读写4WB1960 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1960 |  | 1
849 | R1960_3_外机_EEV_PID_比例系数_KP | SINGLE | 读写4WB1961 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1961 |  | 1
850 | R1961_3_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | SINGLE | 读写4WB1962 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1962 |  | 1
851 | R1962_3_外机_EEV_起始开度 | SINGLE | 读写4WB1963 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1963 |  | 1
852 | R1963_3_外机_EEV_过热度幅差_YD | SINGLE | 读写4WB1964 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1964 |  | 1
853 | R1964_3_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | SINGLE | 读写4WB1965 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1965 |  | 1
854 | R1965_3_外机_EEV_PID_积分时间_TI | SINGLE | 读写4WB1966 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1966 |  | 1
855 | R1966_3_外机_EEV_PID_微分时间_TD | SINGLE | 读写4WB1967 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1967 |  | 1
856 | R1967_3_外机_EEV_每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB1968 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1968 |  | 1
857 | R1968_3_外机_在线状态 | SINGLE | 只读4WB1969 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1969 |  | 1
858 | R1969_3_外机_写状态 | SINGLE | 只读4WB1970 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1970 |  | 1
859 | R1970_3_外机_错误码 | SINGLE | 只读4WB1971 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1971 |  | 1
860 | R1971_3_外机_状态块刷新计数 | SINGLE | 只读4WB1972 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1972 |  | 1
861 | R1974_4_外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1975 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1975 |  | 1
862 | R1975_4_外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1976 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1976 |  | 1
863 | R1976_4_外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1977 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1977 |  | 1
864 | R1977_4_外机_1_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1978 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1978 |  | 1
865 | R1978_4_外机_2_压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1979 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1979 |  | 1
866 | R1979_4_外机_LWS_制冷低环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1980 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1980 |  | 1
867 | R1980_4_外机_RWS_制热高环温启动点 | SINGLE | 读写4WB1981 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1981 |  | 1
868 | R1981_4_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | SINGLE | 读写4WB1982 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1982 |  | 1
869 | R1982_4_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | SINGLE | 读写4WB1983 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1983 |  | 1
870 | R1983_4_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | SINGLE | 读写4WB1984 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1984 |  | 1
871 | R1984_4_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | SINGLE | 读写4WB1985 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1985 |  | 1
872 | R1985_4_外机_【变频轴流风机最高频】 | SINGLE | 读写4WB1986 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1986 |  | 1
873 | R1986_4_外机_【变频轴流风机最低频】 | SINGLE | 读写4WB1987 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1987 |  | 1
874 | R1987_4_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | SINGLE | 读写4WB1988 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1988 |  | 1
875 | R1988_4_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | SINGLE | 读写4WB1989 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1989 |  | 1
876 | R1989_4_外机_【轴流风机最低停机时间】 | SINGLE | 读写4WB1990 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1990 |  | 1
877 | R1990_4_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | SINGLE | 读写4WB1991 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1991 |  | 1
878 | R1991_4_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | SINGLE | 读写4WB1992 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1992 |  | 1
879 | R1992_4_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | SINGLE | 读写4WB1993 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1993 |  | 1
880 | R1993_4_外机_【环境温度定时化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB1994 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1994 |  | 1
881 | R1994_4_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | SINGLE | 读写4WB1995 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1995 |  | 1
882 | R1995_4_外机_【化霜开始前翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB1996 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1996 |  | 1
883 | R1996_4_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | SINGLE | 读写4WB1997 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1997 |  | 1
884 | R1997_4_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1998 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1998 |  | 1
885 | R1998_4_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | SINGLE | 读写4WB1999 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1999 |  | 1
886 | R1999_4_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | SINGLE | 读写4WB2000 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2000 |  | 1
887 | R2000_4_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB2001 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2001 |  | 1
888 | R2001_4_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | SINGLE | 读写4WB2002 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2002 |  | 1
889 | R2002_4_外机_四通阀延时 | SINGLE | 读写4WB2003 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2003 |  | 1
890 | R2003_4_外机_PSC316_HMI_地址 | SINGLE | 读写4WB2004 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2004 |  | 1
891 | R2004_4_外机_PSC316_辅助地址 | SINGLE | 读写4WB2005 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2005 |  | 1
892 | R2006_4_外机_内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB2007 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2007 |  | 1
893 | R2007_4_外机_EEV_目标过热度 | SINGLE | 读写4WB2008 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2008 |  | 1
894 | R2008_4_外机_EEV_PID_比例系数_KP | SINGLE | 读写4WB2009 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2009 |  | 1
895 | R2009_4_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | SINGLE | 读写4WB2010 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2010 |  | 1
896 | R2010_4_外机_EEV_起始开度 | SINGLE | 读写4WB2011 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2011 |  | 1
897 | R2011_4_外机_EEV_过热度幅差_YD | SINGLE | 读写4WB2012 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2012 |  | 1
898 | R2012_4_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | SINGLE | 读写4WB2013 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2013 |  | 1
899 | R2013_4_外机_EEV_PID_积分时间_TI | SINGLE | 读写4WB2014 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2014 |  | 1
900 | R2014_4_外机_EEV_PID_微分时间_TD | SINGLE | 读写4WB2015 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2015 |  | 1
901 | R2015_4_外机_EEV_每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB2016 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2016 |  | 1
902 | R2016_4_外机_在线状态 | SINGLE | 只读4WB2017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2017 |  | 1
903 | R2017_4_外机_写状态 | SINGLE | 只读4WB2018 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2018 |  | 1
904 | R2018_4_外机_错误码 | SINGLE | 只读4WB2019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2019 |  | 1
905 | R2019_4_外机_状态块刷新计数 | SINGLE | 只读4WB2020 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2020 |  | 1
906 | R2022_1_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | SINGLE | 只读4WB2023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2023 |  | 1
907 | R2023_1_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | SINGLE | 只读4WB2024 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2024 |  | 1
908 | R2024_1_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | SINGLE | 只读4WB2025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2025 |  | 1
909 | R2025_1_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | SINGLE | 只读4WB2026 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2026 |  | 1
910 | R2026_1_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | SINGLE | 只读4WB2027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2027 |  | 1
911 | R2027_1_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | SINGLE | 只读4WB2028 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2028 |  | 1
912 | R2028_1_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2029 |  | 1
913 | R2029_1_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2030 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2030 |  | 1
914 | R2030_1_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2031 |  | 1
915 | R2031_1_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2032 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2032 |  | 1
916 | R2032_1_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2033 |  | 1
917 | R2033_1_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2034 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2034 |  | 1
918 | R2034_1_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | SINGLE | 只读4WB2035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2035 |  | 1
919 | R2035_1_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | SINGLE | 只读4WB2036 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2036 |  | 1
920 | R2036_1_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | SINGLE | 只读4WB2037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2037 |  | 1
921 | R2037_1_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | SINGLE | 只读4WB2038 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2038 |  | 1
922 | R2038_1_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | SINGLE | 只读4WB2039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2039 |  | 1
923 | R2039_1_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | SINGLE | 只读4WB2040 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2040 |  | 1
924 | R2040_1_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | SINGLE | 只读4WB2041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2041 |  | 1
925 | R2041_1_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | SINGLE | 只读4WB2042 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2042 |  | 1
926 | R2042_1_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | SINGLE | 只读4WB2043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2043 |  | 1
927 | R2043_1_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | SINGLE | 只读4WB2044 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2044 |  | 1
928 | R2044_1_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | SINGLE | 只读4WB2045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2045 |  | 1
929 | R2045_1_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | SINGLE | 只读4WB2046 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2046 |  | 1
930 | R2046_1_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | SINGLE | 只读4WB2047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2047 |  | 1
931 | R2047_1_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | SINGLE | 只读4WB2048 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2048 |  | 1
932 | R2048_1_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2049 |  | 1
933 | R2049_1_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2050 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2050 |  | 1
934 | R2050_1_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | SINGLE | 只读4WB2051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2051 |  | 1
935 | R2051_1_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | SINGLE | 只读4WB2052 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2052 |  | 1
936 | R2052_1_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | SINGLE | 只读4WB2053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2053 |  | 1
937 | R2053_1_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | SINGLE | 只读4WB2054 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2054 |  | 1
938 | R2054_1_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | SINGLE | 只读4WB2055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2055 |  | 1
939 | R2055_1_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | SINGLE | 只读4WB2056 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2056 |  | 1
940 | R2056_1_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | SINGLE | 只读4WB2057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2057 |  | 1
941 | R2057_1_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | SINGLE | 只读4WB2058 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2058 |  | 1
942 | R2058_1_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | SINGLE | 只读4WB2059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2059 |  | 1
943 | R2059_1_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | SINGLE | 只读4WB2060 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2060 |  | 1
944 | R2060_1_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | SINGLE | 只读4WB2061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2061 |  | 1
945 | R2061_1_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | SINGLE | 只读4WB2062 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2062 |  | 1
946 | R2062_1_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | SINGLE | 只读4WB2063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2063 |  | 1
947 | R2063_1_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | SINGLE | 只读4WB2064 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2064 |  | 1
948 | R2064_1_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | SINGLE | 只读4WB2065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2065 |  | 1
949 | R2065_1_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | SINGLE | 只读4WB2066 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2066 |  | 1
950 | R2066_1_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | SINGLE | 只读4WB2067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2067 |  | 1
951 | R2067_1_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | SINGLE | 只读4WB2068 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2068 |  | 1
952 | R2068_1_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | SINGLE | 只读4WB2069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2069 |  | 1
953 | R2069_1_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | SINGLE | 只读4WB2070 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2070 |  | 1
954 | R2070_1_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | SINGLE | 只读4WB2071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2071 |  | 1
955 | R2071_1_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | SINGLE | 只读4WB2072 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2072 |  | 1
956 | R2072_1_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | SINGLE | 只读4WB2073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2073 |  | 1
957 | R2073_1_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | SINGLE | 只读4WB2074 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2074 |  | 1
958 | R2074_1_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | SINGLE | 只读4WB2075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2075 |  | 1
959 | R2075_1_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | SINGLE | 只读4WB2076 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2076 |  | 1
960 | R2076_1_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | SINGLE | 只读4WB2077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2077 |  | 1
961 | R2077_1_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | SINGLE | 只读4WB2078 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2078 |  | 1
962 | R2078_1_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | SINGLE | 只读4WB2079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2079 |  | 1
963 | R2079_1_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | SINGLE | 只读4WB2080 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2080 |  | 1
964 | R2080_1_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | SINGLE | 只读4WB2081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2081 |  | 1
965 | R2081_1_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | SINGLE | 只读4WB2082 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2082 |  | 1
966 | R2082_1_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | SINGLE | 只读4WB2083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2083 |  | 1
967 | R2083_1_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | SINGLE | 只读4WB2084 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2084 |  | 1
968 | R2084_1_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | SINGLE | 只读4WB2085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2085 |  | 1
969 | R2085_1_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | SINGLE | 只读4WB2086 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2086 |  | 1
970 | R2086_1_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | SINGLE | 只读4WB2087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2087 |  | 1
971 | R2087_1_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | SINGLE | 只读4WB2088 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2088 |  | 1
972 | R2088_1_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | SINGLE | 只读4WB2089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2089 |  | 1
973 | R2089_1_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | SINGLE | 只读4WB2090 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2090 |  | 1
974 | R2090_1_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | SINGLE | 只读4WB2091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2091 |  | 1
975 | R2091_1_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | SINGLE | 只读4WB2092 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2092 |  | 1
976 | R2092_1_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | SINGLE | 只读4WB2093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2093 |  | 1
977 | R2093_1_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | SINGLE | 只读4WB2094 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2094 |  | 1
978 | R2094_1_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | SINGLE | 只读4WB2095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2095 |  | 1
979 | R2095_1_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | SINGLE | 只读4WB2096 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2096 |  | 1
980 | R2096_1_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | SINGLE | 只读4WB2097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2097 |  | 1
981 | R2097_1_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | SINGLE | 只读4WB2098 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2098 |  | 1
982 | R2098_1_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | SINGLE | 只读4WB2099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2099 |  | 1
983 | R2099_1_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | SINGLE | 只读4WB2100 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2100 |  | 1
984 | R2100_1_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | SINGLE | 只读4WB2101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2101 |  | 1
985 | R2101_1_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | SINGLE | 只读4WB2102 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2102 |  | 1
986 | R2102_1_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | SINGLE | 只读4WB2103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2103 |  | 1
987 | R2103_1_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | SINGLE | 只读4WB2104 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2104 |  | 1
988 | R2104_1_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | SINGLE | 只读4WB2105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2105 |  | 1
989 | R2105_1_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | SINGLE | 只读4WB2106 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2106 |  | 1
990 | R2106_1_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | SINGLE | 只读4WB2107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2107 |  | 1
991 | R2107_1_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | SINGLE | 只读4WB2108 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2108 |  | 1
992 | R2108_1_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | SINGLE | 只读4WB2109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2109 |  | 1
993 | R2109_1_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | SINGLE | 只读4WB2110 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2110 |  | 1
994 | R2110_1_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | SINGLE | 只读4WB2111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2111 |  | 1
995 | R2111_1_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | SINGLE | 只读4WB2112 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2112 |  | 1
996 | R2112_1_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | SINGLE | 只读4WB2113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2113 |  | 1
997 | R2113_1_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | SINGLE | 只读4WB2114 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2114 |  | 1
998 | R2114_1_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | SINGLE | 只读4WB2115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2115 |  | 1
999 | R2115_1_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | SINGLE | 只读4WB2116 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2116 |  | 1
1000 | R2116_1_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | SINGLE | 只读4WB2117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2117 |  | 1
1001 | R2117_1_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | SINGLE | 只读4WB2118 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2118 |  | 1
1002 | R2118_1_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | SINGLE | 只读4WB2119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2119 |  | 1
1003 | R2119_1_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | SINGLE | 只读4WB2120 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2120 |  | 1
1004 | R2120_1_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | SINGLE | 只读4WB2121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2121 |  | 1
1005 | R2121_1_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | SINGLE | 只读4WB2122 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2122 |  | 1
1006 | R2122_1_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | SINGLE | 只读4WB2123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2123 |  | 1
1007 | R2123_1_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | SINGLE | 只读4WB2124 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2124 |  | 1
1008 | R2124_1_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | SINGLE | 只读4WB2125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2125 |  | 1
1009 | R2125_1_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | SINGLE | 只读4WB2126 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2126 |  | 1
1010 | R2126_1_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | SINGLE | 只读4WB2127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2127 |  | 1
1011 | R2127_1_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | SINGLE | 只读4WB2128 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2128 |  | 1
1012 | R2128_1_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | SINGLE | 只读4WB2129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2129 |  | 1
1013 | R2129_1_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | SINGLE | 只读4WB2130 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2130 |  | 1
1014 | R2130_1_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | SINGLE | 只读4WB2131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2131 |  | 1
1015 | R2131_1_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | SINGLE | 只读4WB2132 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2132 |  | 1
1016 | R2132_1_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | SINGLE | 只读4WB2133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2133 |  | 1
1017 | R2133_1_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | SINGLE | 只读4WB2134 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2134 |  | 1
1018 | R2134_1_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | SINGLE | 只读4WB2135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2135 |  | 1
1019 | R2135_1_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | SINGLE | 只读4WB2136 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2136 |  | 1
1020 | R2136_1_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | SINGLE | 只读4WB2137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2137 |  | 1
1021 | R2137_1_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | SINGLE | 只读4WB2138 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2138 |  | 1
1022 | R2138_1_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | SINGLE | 只读4WB2139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2139 |  | 1
1023 | R2139_1_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | SINGLE | 只读4WB2140 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2140 |  | 1
1024 | R2140_1_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | SINGLE | 只读4WB2141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2141 |  | 1
1025 | R2141_1_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | SINGLE | 只读4WB2142 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2142 |  | 1
1026 | R2142_1_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | SINGLE | 只读4WB2143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2143 |  | 1
1027 | R2143_1_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | SINGLE | 只读4WB2144 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2144 |  | 1
1028 | R2144_1_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | SINGLE | 只读4WB2145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2145 |  | 1
1029 | R2145_1_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | SINGLE | 只读4WB2146 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2146 |  | 1
1030 | R2146_1_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | SINGLE | 只读4WB2147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2147 |  | 1
1031 | R2147_1_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | SINGLE | 只读4WB2148 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2148 |  | 1
1032 | R2148_1_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | SINGLE | 只读4WB2149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2149 |  | 1
1033 | R2149_1_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | SINGLE | 只读4WB2150 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2150 |  | 1
1034 | R2150_2_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | SINGLE | 只读4WB2151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2151 |  | 1
1035 | R2151_2_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | SINGLE | 只读4WB2152 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2152 |  | 1
1036 | R2152_2_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | SINGLE | 只读4WB2153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2153 |  | 1
1037 | R2153_2_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | SINGLE | 只读4WB2154 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2154 |  | 1
1038 | R2154_2_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | SINGLE | 只读4WB2155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2155 |  | 1
1039 | R2155_2_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | SINGLE | 只读4WB2156 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2156 |  | 1
1040 | R2156_2_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2157 |  | 1
1041 | R2157_2_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2158 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2158 |  | 1
1042 | R2158_2_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2159 |  | 1
1043 | R2159_2_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2160 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2160 |  | 1
1044 | R2160_2_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2161 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2161 |  | 1
1045 | R2161_2_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2162 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2162 |  | 1
1046 | R2162_2_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | SINGLE | 只读4WB2163 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2163 |  | 1
1047 | R2163_2_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | SINGLE | 只读4WB2164 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2164 |  | 1
1048 | R2164_2_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | SINGLE | 只读4WB2165 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2165 |  | 1
1049 | R2165_2_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | SINGLE | 只读4WB2166 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2166 |  | 1
1050 | R2166_2_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | SINGLE | 只读4WB2167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2167 |  | 1
1051 | R2167_2_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | SINGLE | 只读4WB2168 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2168 |  | 1
1052 | R2168_2_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | SINGLE | 只读4WB2169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2169 |  | 1
1053 | R2169_2_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | SINGLE | 只读4WB2170 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2170 |  | 1
1054 | R2170_2_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | SINGLE | 只读4WB2171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2171 |  | 1
1055 | R2171_2_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | SINGLE | 只读4WB2172 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2172 |  | 1
1056 | R2172_2_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | SINGLE | 只读4WB2173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2173 |  | 1
1057 | R2173_2_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | SINGLE | 只读4WB2174 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2174 |  | 1
1058 | R2174_2_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | SINGLE | 只读4WB2175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2175 |  | 1
1059 | R2175_2_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | SINGLE | 只读4WB2176 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2176 |  | 1
1060 | R2176_2_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2177 |  | 1
1061 | R2177_2_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2178 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2178 |  | 1
1062 | R2178_2_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | SINGLE | 只读4WB2179 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2179 |  | 1
1063 | R2179_2_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | SINGLE | 只读4WB2180 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2180 |  | 1
1064 | R2180_2_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | SINGLE | 只读4WB2181 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2181 |  | 1
1065 | R2181_2_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | SINGLE | 只读4WB2182 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2182 |  | 1
1066 | R2182_2_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | SINGLE | 只读4WB2183 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2183 |  | 1
1067 | R2183_2_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | SINGLE | 只读4WB2184 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2184 |  | 1
1068 | R2184_2_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | SINGLE | 只读4WB2185 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2185 |  | 1
1069 | R2185_2_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | SINGLE | 只读4WB2186 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2186 |  | 1
1070 | R2186_2_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | SINGLE | 只读4WB2187 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2187 |  | 1
1071 | R2187_2_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | SINGLE | 只读4WB2188 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2188 |  | 1
1072 | R2188_2_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | SINGLE | 只读4WB2189 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2189 |  | 1
1073 | R2189_2_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | SINGLE | 只读4WB2190 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2190 |  | 1
1074 | R2190_2_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | SINGLE | 只读4WB2191 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2191 |  | 1
1075 | R2191_2_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | SINGLE | 只读4WB2192 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2192 |  | 1
1076 | R2192_2_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | SINGLE | 只读4WB2193 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2193 |  | 1
1077 | R2193_2_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | SINGLE | 只读4WB2194 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2194 |  | 1
1078 | R2194_2_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | SINGLE | 只读4WB2195 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2195 |  | 1
1079 | R2195_2_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | SINGLE | 只读4WB2196 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2196 |  | 1
1080 | R2196_2_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | SINGLE | 只读4WB2197 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2197 |  | 1
1081 | R2197_2_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | SINGLE | 只读4WB2198 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2198 |  | 1
1082 | R2198_2_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | SINGLE | 只读4WB2199 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2199 |  | 1
1083 | R2199_2_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | SINGLE | 只读4WB2200 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2200 |  | 1
1084 | R2200_2_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | SINGLE | 只读4WB2201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2201 |  | 1
1085 | R2201_2_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | SINGLE | 只读4WB2202 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2202 |  | 1
1086 | R2202_2_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | SINGLE | 只读4WB2203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2203 |  | 1
1087 | R2203_2_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | SINGLE | 只读4WB2204 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2204 |  | 1
1088 | R2204_2_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | SINGLE | 只读4WB2205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2205 |  | 1
1089 | R2205_2_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | SINGLE | 只读4WB2206 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2206 |  | 1
1090 | R2206_2_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | SINGLE | 只读4WB2207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2207 |  | 1
1091 | R2207_2_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | SINGLE | 只读4WB2208 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2208 |  | 1
1092 | R2208_2_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | SINGLE | 只读4WB2209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2209 |  | 1
1093 | R2209_2_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | SINGLE | 只读4WB2210 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2210 |  | 1
1094 | R2210_2_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | SINGLE | 只读4WB2211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2211 |  | 1
1095 | R2211_2_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | SINGLE | 只读4WB2212 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2212 |  | 1
1096 | R2212_2_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | SINGLE | 只读4WB2213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2213 |  | 1
1097 | R2213_2_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | SINGLE | 只读4WB2214 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2214 |  | 1
1098 | R2214_2_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | SINGLE | 只读4WB2215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2215 |  | 1
1099 | R2215_2_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | SINGLE | 只读4WB2216 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2216 |  | 1
1100 | R2216_2_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | SINGLE | 只读4WB2217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2217 |  | 1
1101 | R2217_2_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | SINGLE | 只读4WB2218 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2218 |  | 1
1102 | R2218_2_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | SINGLE | 只读4WB2219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2219 |  | 1
1103 | R2219_2_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | SINGLE | 只读4WB2220 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2220 |  | 1
1104 | R2220_2_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | SINGLE | 只读4WB2221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2221 |  | 1
1105 | R2221_2_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | SINGLE | 只读4WB2222 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2222 |  | 1
1106 | R2222_2_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | SINGLE | 只读4WB2223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2223 |  | 1
1107 | R2223_2_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | SINGLE | 只读4WB2224 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2224 |  | 1
1108 | R2224_2_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | SINGLE | 只读4WB2225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2225 |  | 1
1109 | R2225_2_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | SINGLE | 只读4WB2226 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2226 |  | 1
1110 | R2226_2_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | SINGLE | 只读4WB2227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2227 |  | 1
1111 | R2227_2_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | SINGLE | 只读4WB2228 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2228 |  | 1
1112 | R2228_2_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | SINGLE | 只读4WB2229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2229 |  | 1
1113 | R2229_2_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | SINGLE | 只读4WB2230 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2230 |  | 1
1114 | R2230_2_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | SINGLE | 只读4WB2231 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2231 |  | 1
1115 | R2231_2_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | SINGLE | 只读4WB2232 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2232 |  | 1
1116 | R2232_2_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | SINGLE | 只读4WB2233 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2233 |  | 1
1117 | R2233_2_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | SINGLE | 只读4WB2234 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2234 |  | 1
1118 | R2234_2_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | SINGLE | 只读4WB2235 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2235 |  | 1
1119 | R2235_2_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | SINGLE | 只读4WB2236 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2236 |  | 1
1120 | R2236_2_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | SINGLE | 只读4WB2237 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2237 |  | 1
1121 | R2237_2_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | SINGLE | 只读4WB2238 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2238 |  | 1
1122 | R2238_2_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | SINGLE | 只读4WB2239 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2239 |  | 1
1123 | R2239_2_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | SINGLE | 只读4WB2240 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2240 |  | 1
1124 | R2240_2_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | SINGLE | 只读4WB2241 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2241 |  | 1
1125 | R2241_2_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | SINGLE | 只读4WB2242 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2242 |  | 1
1126 | R2242_2_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | SINGLE | 只读4WB2243 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2243 |  | 1
1127 | R2243_2_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | SINGLE | 只读4WB2244 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2244 |  | 1
1128 | R2244_2_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | SINGLE | 只读4WB2245 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2245 |  | 1
1129 | R2245_2_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | SINGLE | 只读4WB2246 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2246 |  | 1
1130 | R2246_2_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | SINGLE | 只读4WB2247 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2247 |  | 1
1131 | R2247_2_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | SINGLE | 只读4WB2248 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2248 |  | 1
1132 | R2248_2_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | SINGLE | 只读4WB2249 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2249 |  | 1
1133 | R2249_2_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | SINGLE | 只读4WB2250 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2250 |  | 1
1134 | R2250_2_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | SINGLE | 只读4WB2251 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2251 |  | 1
1135 | R2251_2_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | SINGLE | 只读4WB2252 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2252 |  | 1
1136 | R2252_2_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | SINGLE | 只读4WB2253 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2253 |  | 1
1137 | R2253_2_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | SINGLE | 只读4WB2254 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2254 |  | 1
1138 | R2254_2_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | SINGLE | 只读4WB2255 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2255 |  | 1
1139 | R2255_2_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | SINGLE | 只读4WB2256 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2256 |  | 1
1140 | R2256_2_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | SINGLE | 只读4WB2257 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2257 |  | 1
1141 | R2257_2_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | SINGLE | 只读4WB2258 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2258 |  | 1
1142 | R2258_2_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | SINGLE | 只读4WB2259 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2259 |  | 1
1143 | R2259_2_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | SINGLE | 只读4WB2260 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2260 |  | 1
1144 | R2260_2_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | SINGLE | 只读4WB2261 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2261 |  | 1
1145 | R2261_2_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | SINGLE | 只读4WB2262 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2262 |  | 1
1146 | R2262_2_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | SINGLE | 只读4WB2263 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2263 |  | 1
1147 | R2263_2_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | SINGLE | 只读4WB2264 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2264 |  | 1
1148 | R2264_2_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | SINGLE | 只读4WB2265 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2265 |  | 1
1149 | R2265_2_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | SINGLE | 只读4WB2266 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2266 |  | 1
1150 | R2266_2_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | SINGLE | 只读4WB2267 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2267 |  | 1
1151 | R2267_2_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | SINGLE | 只读4WB2268 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2268 |  | 1
1152 | R2268_2_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | SINGLE | 只读4WB2269 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2269 |  | 1
1153 | R2269_2_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | SINGLE | 只读4WB2270 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2270 |  | 1
1154 | R2270_2_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | SINGLE | 只读4WB2271 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2271 |  | 1
1155 | R2271_2_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | SINGLE | 只读4WB2272 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2272 |  | 1
1156 | R2272_2_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | SINGLE | 只读4WB2273 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2273 |  | 1
1157 | R2273_2_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | SINGLE | 只读4WB2274 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2274 |  | 1
1158 | R2274_2_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | SINGLE | 只读4WB2275 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2275 |  | 1
1159 | R2275_2_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | SINGLE | 只读4WB2276 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2276 |  | 1
1160 | R2276_2_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | SINGLE | 只读4WB2277 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2277 |  | 1
1161 | R2277_2_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | SINGLE | 只读4WB2278 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2278 |  | 1
1162 | R2278_3_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | SINGLE | 只读4WB2279 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2279 |  | 1
1163 | R2279_3_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | SINGLE | 只读4WB2280 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2280 |  | 1
1164 | R2280_3_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | SINGLE | 只读4WB2281 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2281 |  | 1
1165 | R2281_3_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | SINGLE | 只读4WB2282 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2282 |  | 1
1166 | R2282_3_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | SINGLE | 只读4WB2283 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2283 |  | 1
1167 | R2283_3_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | SINGLE | 只读4WB2284 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2284 |  | 1
1168 | R2284_3_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2285 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2285 |  | 1
1169 | R2285_3_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2286 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2286 |  | 1
1170 | R2286_3_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2287 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2287 |  | 1
1171 | R2287_3_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2288 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2288 |  | 1
1172 | R2288_3_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2289 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2289 |  | 1
1173 | R2289_3_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2290 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2290 |  | 1
1174 | R2290_3_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | SINGLE | 只读4WB2291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2291 |  | 1
1175 | R2291_3_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | SINGLE | 只读4WB2292 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2292 |  | 1
1176 | R2292_3_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | SINGLE | 只读4WB2293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2293 |  | 1
1177 | R2293_3_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | SINGLE | 只读4WB2294 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2294 |  | 1
1178 | R2294_3_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | SINGLE | 只读4WB2295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2295 |  | 1
1179 | R2295_3_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | SINGLE | 只读4WB2296 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2296 |  | 1
1180 | R2296_3_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | SINGLE | 只读4WB2297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2297 |  | 1
1181 | R2297_3_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | SINGLE | 只读4WB2298 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2298 |  | 1
1182 | R2298_3_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | SINGLE | 只读4WB2299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2299 |  | 1
1183 | R2299_3_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | SINGLE | 只读4WB2300 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2300 |  | 1
1184 | R2300_3_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | SINGLE | 只读4WB2301 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2301 |  | 1
1185 | R2301_3_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | SINGLE | 只读4WB2302 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2302 |  | 1
1186 | R2302_3_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | SINGLE | 只读4WB2303 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2303 |  | 1
1187 | R2303_3_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | SINGLE | 只读4WB2304 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2304 |  | 1
1188 | R2304_3_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2305 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2305 |  | 1
1189 | R2305_3_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2306 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2306 |  | 1
1190 | R2306_3_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | SINGLE | 只读4WB2307 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2307 |  | 1
1191 | R2307_3_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | SINGLE | 只读4WB2308 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2308 |  | 1
1192 | R2308_3_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | SINGLE | 只读4WB2309 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2309 |  | 1
1193 | R2309_3_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | SINGLE | 只读4WB2310 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2310 |  | 1
1194 | R2310_3_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | SINGLE | 只读4WB2311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2311 |  | 1
1195 | R2311_3_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | SINGLE | 只读4WB2312 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2312 |  | 1
1196 | R2312_3_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | SINGLE | 只读4WB2313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2313 |  | 1
1197 | R2313_3_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | SINGLE | 只读4WB2314 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2314 |  | 1
1198 | R2314_3_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | SINGLE | 只读4WB2315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2315 |  | 1
1199 | R2315_3_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | SINGLE | 只读4WB2316 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2316 |  | 1
1200 | R2316_3_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | SINGLE | 只读4WB2317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2317 |  | 1
1201 | R2317_3_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | SINGLE | 只读4WB2318 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2318 |  | 1
1202 | R2318_3_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | SINGLE | 只读4WB2319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2319 |  | 1
1203 | R2319_3_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | SINGLE | 只读4WB2320 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2320 |  | 1
1204 | R2320_3_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | SINGLE | 只读4WB2321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2321 |  | 1
1205 | R2321_3_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | SINGLE | 只读4WB2322 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2322 |  | 1
1206 | R2322_3_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | SINGLE | 只读4WB2323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2323 |  | 1
1207 | R2323_3_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | SINGLE | 只读4WB2324 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2324 |  | 1
1208 | R2324_3_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | SINGLE | 只读4WB2325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2325 |  | 1
1209 | R2325_3_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | SINGLE | 只读4WB2326 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2326 |  | 1
1210 | R2326_3_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | SINGLE | 只读4WB2327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2327 |  | 1
1211 | R2327_3_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | SINGLE | 只读4WB2328 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2328 |  | 1
1212 | R2328_3_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | SINGLE | 只读4WB2329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2329 |  | 1
1213 | R2329_3_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | SINGLE | 只读4WB2330 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2330 |  | 1
1214 | R2330_3_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | SINGLE | 只读4WB2331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2331 |  | 1
1215 | R2331_3_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | SINGLE | 只读4WB2332 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2332 |  | 1
1216 | R2332_3_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | SINGLE | 只读4WB2333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2333 |  | 1
1217 | R2333_3_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | SINGLE | 只读4WB2334 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2334 |  | 1
1218 | R2334_3_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | SINGLE | 只读4WB2335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2335 |  | 1
1219 | R2335_3_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | SINGLE | 只读4WB2336 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2336 |  | 1
1220 | R2336_3_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | SINGLE | 只读4WB2337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2337 |  | 1
1221 | R2337_3_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | SINGLE | 只读4WB2338 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2338 |  | 1
1222 | R2338_3_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | SINGLE | 只读4WB2339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2339 |  | 1
1223 | R2339_3_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | SINGLE | 只读4WB2340 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2340 |  | 1
1224 | R2340_3_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | SINGLE | 只读4WB2341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2341 |  | 1
1225 | R2341_3_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | SINGLE | 只读4WB2342 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2342 |  | 1
1226 | R2342_3_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | SINGLE | 只读4WB2343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2343 |  | 1
1227 | R2343_3_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | SINGLE | 只读4WB2344 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2344 |  | 1
1228 | R2344_3_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | SINGLE | 只读4WB2345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2345 |  | 1
1229 | R2345_3_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | SINGLE | 只读4WB2346 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2346 |  | 1
1230 | R2346_3_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | SINGLE | 只读4WB2347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2347 |  | 1
1231 | R2347_3_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | SINGLE | 只读4WB2348 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2348 |  | 1
1232 | R2348_3_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | SINGLE | 只读4WB2349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2349 |  | 1
1233 | R2349_3_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | SINGLE | 只读4WB2350 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2350 |  | 1
1234 | R2350_3_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | SINGLE | 只读4WB2351 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2351 |  | 1
1235 | R2351_3_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | SINGLE | 只读4WB2352 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2352 |  | 1
1236 | R2352_3_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | SINGLE | 只读4WB2353 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2353 |  | 1
1237 | R2353_3_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | SINGLE | 只读4WB2354 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2354 |  | 1
1238 | R2354_3_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | SINGLE | 只读4WB2355 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2355 |  | 1
1239 | R2355_3_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | SINGLE | 只读4WB2356 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2356 |  | 1
1240 | R2356_3_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | SINGLE | 只读4WB2357 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2357 |  | 1
1241 | R2357_3_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | SINGLE | 只读4WB2358 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2358 |  | 1
1242 | R2358_3_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | SINGLE | 只读4WB2359 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2359 |  | 1
1243 | R2359_3_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | SINGLE | 只读4WB2360 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2360 |  | 1
1244 | R2360_3_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | SINGLE | 只读4WB2361 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2361 |  | 1
1245 | R2361_3_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | SINGLE | 只读4WB2362 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2362 |  | 1
1246 | R2362_3_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | SINGLE | 只读4WB2363 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2363 |  | 1
1247 | R2363_3_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | SINGLE | 只读4WB2364 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2364 |  | 1
1248 | R2364_3_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | SINGLE | 只读4WB2365 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2365 |  | 1
1249 | R2365_3_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | SINGLE | 只读4WB2366 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2366 |  | 1
1250 | R2366_3_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | SINGLE | 只读4WB2367 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2367 |  | 1
1251 | R2367_3_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | SINGLE | 只读4WB2368 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2368 |  | 1
1252 | R2368_3_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | SINGLE | 只读4WB2369 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2369 |  | 1
1253 | R2369_3_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | SINGLE | 只读4WB2370 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2370 |  | 1
1254 | R2370_3_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | SINGLE | 只读4WB2371 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2371 |  | 1
1255 | R2371_3_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | SINGLE | 只读4WB2372 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2372 |  | 1
1256 | R2372_3_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | SINGLE | 只读4WB2373 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2373 |  | 1
1257 | R2373_3_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | SINGLE | 只读4WB2374 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2374 |  | 1
1258 | R2374_3_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | SINGLE | 只读4WB2375 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2375 |  | 1
1259 | R2375_3_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | SINGLE | 只读4WB2376 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2376 |  | 1
1260 | R2376_3_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | SINGLE | 只读4WB2377 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2377 |  | 1
1261 | R2377_3_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | SINGLE | 只读4WB2378 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2378 |  | 1
1262 | R2378_3_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | SINGLE | 只读4WB2379 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2379 |  | 1
1263 | R2379_3_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | SINGLE | 只读4WB2380 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2380 |  | 1
1264 | R2380_3_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | SINGLE | 只读4WB2381 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2381 |  | 1
1265 | R2381_3_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | SINGLE | 只读4WB2382 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2382 |  | 1
1266 | R2382_3_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | SINGLE | 只读4WB2383 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2383 |  | 1
1267 | R2383_3_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | SINGLE | 只读4WB2384 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2384 |  | 1
1268 | R2384_3_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | SINGLE | 只读4WB2385 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2385 |  | 1
1269 | R2385_3_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | SINGLE | 只读4WB2386 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2386 |  | 1
1270 | R2386_3_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | SINGLE | 只读4WB2387 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2387 |  | 1
1271 | R2387_3_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | SINGLE | 只读4WB2388 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2388 |  | 1
1272 | R2388_3_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | SINGLE | 只读4WB2389 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2389 |  | 1
1273 | R2389_3_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | SINGLE | 只读4WB2390 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2390 |  | 1
1274 | R2390_3_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | SINGLE | 只读4WB2391 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2391 |  | 1
1275 | R2391_3_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | SINGLE | 只读4WB2392 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2392 |  | 1
1276 | R2392_3_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | SINGLE | 只读4WB2393 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2393 |  | 1
1277 | R2393_3_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | SINGLE | 只读4WB2394 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2394 |  | 1
1278 | R2394_3_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | SINGLE | 只读4WB2395 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2395 |  | 1
1279 | R2395_3_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | SINGLE | 只读4WB2396 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2396 |  | 1
1280 | R2396_3_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | SINGLE | 只读4WB2397 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2397 |  | 1
1281 | R2397_3_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | SINGLE | 只读4WB2398 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2398 |  | 1
1282 | R2398_3_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | SINGLE | 只读4WB2399 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2399 |  | 1
1283 | R2399_3_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | SINGLE | 只读4WB2400 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2400 |  | 1
1284 | R2400_3_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | SINGLE | 只读4WB2401 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2401 |  | 1
1285 | R2401_3_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | SINGLE | 只读4WB2402 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2402 |  | 1
1286 | R2402_3_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | SINGLE | 只读4WB2403 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2403 |  | 1
1287 | R2403_3_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | SINGLE | 只读4WB2404 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2404 |  | 1
1288 | R2404_3_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | SINGLE | 只读4WB2405 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2405 |  | 1
1289 | R2405_3_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | SINGLE | 只读4WB2406 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2406 |  | 1
1290 | R2406_4_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | SINGLE | 只读4WB2407 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2407 |  | 1
1291 | R2407_4_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | SINGLE | 只读4WB2408 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2408 |  | 1
1292 | R2408_4_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | SINGLE | 只读4WB2409 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2409 |  | 1
1293 | R2409_4_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | SINGLE | 只读4WB2410 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2410 |  | 1
1294 | R2410_4_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | SINGLE | 只读4WB2411 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2411 |  | 1
1295 | R2411_4_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | SINGLE | 只读4WB2412 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2412 |  | 1
1296 | R2412_4_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2413 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2413 |  | 1
1297 | R2413_4_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | SINGLE | 只读4WB2414 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2414 |  | 1
1298 | R2414_4_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2415 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2415 |  | 1
1299 | R2415_4_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2416 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2416 |  | 1
1300 | R2416_4_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2417 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2417 |  | 1
1301 | R2417_4_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | SINGLE | 只读4WB2418 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2418 |  | 1
1302 | R2418_4_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | SINGLE | 只读4WB2419 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2419 |  | 1
1303 | R2419_4_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | SINGLE | 只读4WB2420 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2420 |  | 1
1304 | R2420_4_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | SINGLE | 只读4WB2421 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2421 |  | 1
1305 | R2421_4_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | SINGLE | 只读4WB2422 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2422 |  | 1
1306 | R2422_4_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | SINGLE | 只读4WB2423 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2423 |  | 1
1307 | R2423_4_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | SINGLE | 只读4WB2424 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2424 |  | 1
1308 | R2424_4_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | SINGLE | 只读4WB2425 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2425 |  | 1
1309 | R2425_4_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | SINGLE | 只读4WB2426 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2426 |  | 1
1310 | R2426_4_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | SINGLE | 只读4WB2427 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2427 |  | 1
1311 | R2427_4_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | SINGLE | 只读4WB2428 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2428 |  | 1
1312 | R2428_4_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | SINGLE | 只读4WB2429 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2429 |  | 1
1313 | R2429_4_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | SINGLE | 只读4WB2430 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2430 |  | 1
1314 | R2430_4_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | SINGLE | 只读4WB2431 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2431 |  | 1
1315 | R2431_4_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | SINGLE | 只读4WB2432 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2432 |  | 1
1316 | R2432_4_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2433 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2433 |  | 1
1317 | R2433_4_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | SINGLE | 只读4WB2434 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2434 |  | 1
1318 | R2434_4_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | SINGLE | 只读4WB2435 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2435 |  | 1
1319 | R2435_4_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | SINGLE | 只读4WB2436 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2436 |  | 1
1320 | R2436_4_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | SINGLE | 只读4WB2437 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2437 |  | 1
1321 | R2437_4_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | SINGLE | 只读4WB2438 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2438 |  | 1
1322 | R2438_4_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | SINGLE | 只读4WB2439 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2439 |  | 1
1323 | R2439_4_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | SINGLE | 只读4WB2440 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2440 |  | 1
1324 | R2440_4_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | SINGLE | 只读4WB2441 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2441 |  | 1
1325 | R2441_4_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | SINGLE | 只读4WB2442 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2442 |  | 1
1326 | R2442_4_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | SINGLE | 只读4WB2443 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2443 |  | 1
1327 | R2443_4_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | SINGLE | 只读4WB2444 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2444 |  | 1
1328 | R2444_4_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | SINGLE | 只读4WB2445 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2445 |  | 1
1329 | R2445_4_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | SINGLE | 只读4WB2446 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2446 |  | 1
1330 | R2446_4_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | SINGLE | 只读4WB2447 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2447 |  | 1
1331 | R2447_4_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | SINGLE | 只读4WB2448 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2448 |  | 1
1332 | R2448_4_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | SINGLE | 只读4WB2449 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2449 |  | 1
1333 | R2449_4_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | SINGLE | 只读4WB2450 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2450 |  | 1
1334 | R2450_4_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | SINGLE | 只读4WB2451 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2451 |  | 1
1335 | R2451_4_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | SINGLE | 只读4WB2452 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2452 |  | 1
1336 | R2452_4_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | SINGLE | 只读4WB2453 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2453 |  | 1
1337 | R2453_4_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | SINGLE | 只读4WB2454 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2454 |  | 1
1338 | R2454_4_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | SINGLE | 只读4WB2455 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2455 |  | 1
1339 | R2455_4_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | SINGLE | 只读4WB2456 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2456 |  | 1
1340 | R2456_4_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | SINGLE | 只读4WB2457 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2457 |  | 1
1341 | R2457_4_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | SINGLE | 只读4WB2458 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2458 |  | 1
1342 | R2458_4_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | SINGLE | 只读4WB2459 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2459 |  | 1
1343 | R2459_4_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | SINGLE | 只读4WB2460 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2460 |  | 1
1344 | R2460_4_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | SINGLE | 只读4WB2461 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2461 |  | 1
1345 | R2461_4_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | SINGLE | 只读4WB2462 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2462 |  | 1
1346 | R2462_4_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | SINGLE | 只读4WB2463 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2463 |  | 1
1347 | R2463_4_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | SINGLE | 只读4WB2464 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2464 |  | 1
1348 | R2464_4_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | SINGLE | 只读4WB2465 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2465 |  | 1
1349 | R2465_4_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | SINGLE | 只读4WB2466 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2466 |  | 1
1350 | R2466_4_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | SINGLE | 只读4WB2467 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2467 |  | 1
1351 | R2467_4_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | SINGLE | 只读4WB2468 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2468 |  | 1
1352 | R2468_4_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | SINGLE | 只读4WB2469 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2469 |  | 1
1353 | R2469_4_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | SINGLE | 只读4WB2470 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2470 |  | 1
1354 | R2470_4_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | SINGLE | 只读4WB2471 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2471 |  | 1
1355 | R2471_4_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | SINGLE | 只读4WB2472 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2472 |  | 1
1356 | R2472_4_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | SINGLE | 只读4WB2473 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2473 |  | 1
1357 | R2473_4_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | SINGLE | 只读4WB2474 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2474 |  | 1
1358 | R2474_4_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | SINGLE | 只读4WB2475 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2475 |  | 1
1359 | R2475_4_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | SINGLE | 只读4WB2476 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2476 |  | 1
1360 | R2476_4_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | SINGLE | 只读4WB2477 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2477 |  | 1
1361 | R2477_4_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | SINGLE | 只读4WB2478 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2478 |  | 1
1362 | R2478_4_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | SINGLE | 只读4WB2479 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2479 |  | 1
1363 | R2479_4_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | SINGLE | 只读4WB2480 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2480 |  | 1
1364 | R2480_4_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | SINGLE | 只读4WB2481 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2481 |  | 1
1365 | R2481_4_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | SINGLE | 只读4WB2482 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2482 |  | 1
1366 | R2482_4_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | SINGLE | 只读4WB2483 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2483 |  | 1
1367 | R2483_4_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | SINGLE | 只读4WB2484 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2484 |  | 1
1368 | R2484_4_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | SINGLE | 只读4WB2485 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2485 |  | 1
1369 | R2485_4_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | SINGLE | 只读4WB2486 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2486 |  | 1
1370 | R2486_4_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | SINGLE | 只读4WB2487 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2487 |  | 1
1371 | R2487_4_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | SINGLE | 只读4WB2488 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2488 |  | 1
1372 | R2488_4_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | SINGLE | 只读4WB2489 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2489 |  | 1
1373 | R2489_4_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | SINGLE | 只读4WB2490 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2490 |  | 1
1374 | R2490_4_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | SINGLE | 只读4WB2491 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2491 |  | 1
1375 | R2491_4_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | SINGLE | 只读4WB2492 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2492 |  | 1
1376 | R2492_4_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | SINGLE | 只读4WB2493 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2493 |  | 1
1377 | R2493_4_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | SINGLE | 只读4WB2494 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2494 |  | 1
1378 | R2494_4_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | SINGLE | 只读4WB2495 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2495 |  | 1
1379 | R2495_4_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | SINGLE | 只读4WB2496 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2496 |  | 1
1380 | R2496_4_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | SINGLE | 只读4WB2497 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2497 |  | 1
1381 | R2497_4_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | SINGLE | 只读4WB2498 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2498 |  | 1
1382 | R2498_4_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | SINGLE | 只读4WB2499 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2499 |  | 1
1383 | R2499_4_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | SINGLE | 只读4WB2500 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2500 |  | 1
1384 | R2500_4_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | SINGLE | 只读4WB2501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2501 |  | 1
1385 | R2501_4_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | SINGLE | 只读4WB2502 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2502 |  | 1
1386 | R2502_4_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | SINGLE | 只读4WB2503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2503 |  | 1
1387 | R2503_4_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | SINGLE | 只读4WB2504 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2504 |  | 1
1388 | R2504_4_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | SINGLE | 只读4WB2505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2505 |  | 1
1389 | R2505_4_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | SINGLE | 只读4WB2506 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2506 |  | 1
1390 | R2506_4_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | SINGLE | 只读4WB2507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2507 |  | 1
1391 | R2507_4_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | SINGLE | 只读4WB2508 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2508 |  | 1
1392 | R2508_4_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | SINGLE | 只读4WB2509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2509 |  | 1
1393 | R2509_4_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | SINGLE | 只读4WB2510 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2510 |  | 1
1394 | R2510_4_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | SINGLE | 只读4WB2511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2511 |  | 1
1395 | R2511_4_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | SINGLE | 只读4WB2512 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2512 |  | 1
1396 | R2512_4_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | SINGLE | 只读4WB2513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2513 |  | 1
1397 | R2513_4_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | SINGLE | 只读4WB2514 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2514 |  | 1
1398 | R2514_4_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | SINGLE | 只读4WB2515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2515 |  | 1
1399 | R2515_4_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | SINGLE | 只读4WB2516 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2516 |  | 1
1400 | R2516_4_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | SINGLE | 只读4WB2517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2517 |  | 1
1401 | R2517_4_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | SINGLE | 只读4WB2518 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2518 |  | 1
1402 | R2518_4_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | SINGLE | 只读4WB2519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2519 |  | 1
1403 | R2519_4_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | SINGLE | 只读4WB2520 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2520 |  | 1
1404 | R2520_4_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | SINGLE | 只读4WB2521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2521 |  | 1
1405 | R2521_4_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | SINGLE | 只读4WB2522 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2522 |  | 1
1406 | R2522_4_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | SINGLE | 只读4WB2523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2523 |  | 1
1407 | R2523_4_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | SINGLE | 只读4WB2524 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2524 |  | 1
1408 | R2524_4_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | SINGLE | 只读4WB2525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2525 |  | 1
1409 | R2525_4_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | SINGLE | 只读4WB2526 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2526 |  | 1
1410 | R2526_4_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | SINGLE | 只读4WB2527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2527 |  | 1
1411 | R2527_4_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | SINGLE | 只读4WB2528 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2528 |  | 1
1412 | R2528_4_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | SINGLE | 只读4WB2529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2529 |  | 1
1413 | R2529_4_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | SINGLE | 只读4WB2530 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2530 |  | 1
1414 | R2530_4_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | SINGLE | 只读4WB2531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2531 |  | 1
1415 | R2531_4_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | SINGLE | 只读4WB2532 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2532 |  | 1
1416 | R2532_4_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | SINGLE | 只读4WB2533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2533 |  | 1
1417 | R2533_4_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | SINGLE | 只读4WB2534 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2534 |  | 1
1418 | R2534_1_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2535 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2535 |  | 1
1419 | R2535_1_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2536 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2536 |  | 1
1420 | R2536_1_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2537 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2537 |  | 1
1421 | R2537_1_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2538 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2538 |  | 1
1422 | R2538_1_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2539 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2539 |  | 1
1423 | R2539_1_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2540 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2540 |  | 1
1424 | R2540_1_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2541 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2541 |  | 1
1425 | R2541_1_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2542 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2542 |  | 1
1426 | R2546_1_外机_EEV1_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2547 |  | 1
1427 | R2547_1_外机_EEV1_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2548 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2548 |  | 1
1428 | R2548_1_外机_EEV2_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2549 |  | 1
1429 | R2549_1_外机_EEV2_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2550 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2550 |  | 1
1430 | R2550_2_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2551 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2551 |  | 1
1431 | R2551_2_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2552 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2552 |  | 1
1432 | R2552_2_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2553 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2553 |  | 1
1433 | R2553_2_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2554 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2554 |  | 1
1434 | R2554_2_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2555 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2555 |  | 1
1435 | R2555_2_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2556 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2556 |  | 1
1436 | R2556_2_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2557 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2557 |  | 1
1437 | R2557_2_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2558 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2558 |  | 1
1438 | R2562_2_外机_EEV1_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2563 |  | 1
1439 | R2563_2_外机_EEV1_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2564 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2564 |  | 1
1440 | R2564_2_外机_EEV2_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2565 |  | 1
1441 | R2565_2_外机_EEV2_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2566 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2566 |  | 1
1442 | R2566_3_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2567 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2567 |  | 1
1443 | R2567_3_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2568 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2568 |  | 1
1444 | R2568_3_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2569 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2569 |  | 1
1445 | R2569_3_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2570 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2570 |  | 1
1446 | R2570_3_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2571 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2571 |  | 1
1447 | R2571_3_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2572 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2572 |  | 1
1448 | R2572_3_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2573 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2573 |  | 1
1449 | R2573_3_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2574 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2574 |  | 1
1450 | R2578_3_外机_EEV1_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2579 |  | 1
1451 | R2579_3_外机_EEV1_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2580 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2580 |  | 1
1452 | R2580_3_外机_EEV2_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2581 |  | 1
1453 | R2581_3_外机_EEV2_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2582 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2582 |  | 1
1454 | R2582_4_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2583 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2583 |  | 1
1455 | R2583_4_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2584 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2584 |  | 1
1456 | R2584_4_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2585 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2585 |  | 1
1457 | R2585_4_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2586 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2586 |  | 1
1458 | R2586_4_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2587 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2587 |  | 1
1459 | R2587_4_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2588 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2588 |  | 1
1460 | R2588_4_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2589 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2589 |  | 1
1461 | R2589_4_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2590 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2590 |  | 1
1462 | R2594_4_外机_EEV1_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2595 |  | 1
1463 | R2595_4_外机_EEV1_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2596 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2596 |  | 1
1464 | R2596_4_外机_EEV2_PID误差_E_K | SINGLE | 只读4WB2597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2597 |  | 1
1465 | R2597_4_外机_EEV2_每周期调整步数 | SINGLE | 只读4WB2598 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2598 |  | 1
1466 | R2598_1_外机_分层保护状态字 | SINGLE | 只读4WB2599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2599 |  | 1
1467 | R2599_2_外机_分层保护状态字 | SINGLE | 只读4WB2600 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2600 |  | 1
1468 | R2600_3_外机_分层保护状态字 | SINGLE | 只读4WB2601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2601 |  | 1
1469 | R2601_4_外机_分层保护状态字 | SINGLE | 只读4WB2602 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2602 |  | 1
1470 | R2602_1_外机_压缩机1累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2603 |  | 1
1471 | R2603_1_外机_压缩机1累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2604 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2604 |  | 1
1472 | R2604_1_外机_压缩机2累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2605 |  | 1
1473 | R2605_1_外机_压缩机2累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2606 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2606 |  | 1
1474 | R2606_2_外机_压缩机1累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2607 |  | 1
1475 | R2607_2_外机_压缩机1累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2608 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2608 |  | 1
1476 | R2608_2_外机_压缩机2累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2609 |  | 1
1477 | R2609_2_外机_压缩机2累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2610 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2610 |  | 1
1478 | R2610_3_外机_压缩机1累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2611 |  | 1
1479 | R2611_3_外机_压缩机1累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2612 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2612 |  | 1
1480 | R2612_3_外机_压缩机2累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2613 |  | 1
1481 | R2613_3_外机_压缩机2累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2614 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2614 |  | 1
1482 | R2614_4_外机_压缩机1累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2615 |  | 1
1483 | R2615_4_外机_压缩机1累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2616 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2616 |  | 1
1484 | R2616_4_外机_压缩机2累计运行时间高字 | SINGLE | 只读4WB2617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2617 |  | 1
1485 | R2617_4_外机_压缩机2累计运行时间低字 | SINGLE | 只读4WB2618 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2618 |  | 1
1486 | R2618_1_外机_历史故障锁存字 | SINGLE | 只读4WB2619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2619 |  | 1
1487 | R2619_2_外机_历史故障锁存字 | SINGLE | 只读4WB2620 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2620 |  | 1
1488 | R2620_3_外机_历史故障锁存字 | SINGLE | 只读4WB2621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2621 |  | 1
1489 | R2621_4_外机_历史故障锁存字 | SINGLE | 只读4WB2622 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2622 |  | 1
1490 | R2622_PSC330固件版本_控制器型号 | SINGLE | 只读4WB2623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2623 |  | 1
1491 | R2623_PSC330固件版本_主版本 | SINGLE | 只读4WB2624 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2624 |  | 1
1492 | R2624_PSC330固件版本_次版本 | SINGLE | 只读4WB2625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2625 |  | 1
1493 | R2625_PSC330固件版本_编译年 | SINGLE | 只读4WB2626 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2626 |  | 1
1494 | R2626_PSC330固件版本_编译月 | SINGLE | 只读4WB2627 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2627 |  | 1
1495 | R2627_PSC330固件版本_编译日 | SINGLE | 只读4WB2628 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2628 |  | 1
1496 | R2628_1_PSC316固件版本_控制器型号 | SINGLE | 只读4WB2629 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2629 |  | 1
1497 | R2629_1_PSC316固件版本_主版本 | SINGLE | 只读4WB2630 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2630 |  | 1
1498 | R2630_1_PSC316固件版本_次版本 | SINGLE | 只读4WB2631 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2631 |  | 1
1499 | R2631_1_PSC316固件版本_编译年 | SINGLE | 只读4WB2632 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2632 |  | 1
1500 | R2632_1_PSC316固件版本_编译月 | SINGLE | 只读4WB2633 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2633 |  | 1
1501 | R2633_1_PSC316固件版本_编译日 | SINGLE | 只读4WB2634 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2634 |  | 1
1502 | R2634_2_PSC316固件版本_控制器型号 | SINGLE | 只读4WB2635 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2635 |  | 1
1503 | R2635_2_PSC316固件版本_主版本 | SINGLE | 只读4WB2636 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2636 |  | 1
1504 | R2636_2_PSC316固件版本_次版本 | SINGLE | 只读4WB2637 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2637 |  | 1
1505 | R2637_2_PSC316固件版本_编译年 | SINGLE | 只读4WB2638 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2638 |  | 1
1506 | R2638_2_PSC316固件版本_编译月 | SINGLE | 只读4WB2639 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2639 |  | 1
1507 | R2639_2_PSC316固件版本_编译日 | SINGLE | 只读4WB2640 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2640 |  | 1
1508 | R2640_3_PSC316固件版本_控制器型号 | SINGLE | 只读4WB2641 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2641 |  | 1
1509 | R2641_3_PSC316固件版本_主版本 | SINGLE | 只读4WB2642 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2642 |  | 1
1510 | R2642_3_PSC316固件版本_次版本 | SINGLE | 只读4WB2643 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2643 |  | 1
1511 | R2643_3_PSC316固件版本_编译年 | SINGLE | 只读4WB2644 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2644 |  | 1
1512 | R2644_3_PSC316固件版本_编译月 | SINGLE | 只读4WB2645 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2645 |  | 1
1513 | R2645_3_PSC316固件版本_编译日 | SINGLE | 只读4WB2646 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2646 |  | 1
1514 | R2646_4_PSC316固件版本_控制器型号 | SINGLE | 只读4WB2647 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2647 |  | 1
1515 | R2647_4_PSC316固件版本_主版本 | SINGLE | 只读4WB2648 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2648 |  | 1
1516 | R2648_4_PSC316固件版本_次版本 | SINGLE | 只读4WB2649 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2649 |  | 1
1517 | R2649_4_PSC316固件版本_编译年 | SINGLE | 只读4WB2650 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2650 |  | 1
1518 | R2650_4_PSC316固件版本_编译月 | SINGLE | 只读4WB2651 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2651 |  | 1
1519 | R2651_4_PSC316固件版本_编译日 | SINGLE | 只读4WB2652 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2652 |  | 1
1520 | R2652_读取全部PSC316固件版本命令 | SINGLE | 读写4WB2653 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2653 |  | 1
1521 | R2653_读取PSC316固件版本状态 | SINGLE | 只读4WB2654 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2654 |  | 1
1522 | R2654_1_外机_AI0_1_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2655 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2655 |  | 1
1523 | R2655_1_外机_AI1_1_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2656 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2656 |  | 1
1524 | R2656_1_外机_AI2_2_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2657 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2657 |  | 1
1525 | R2657_1_外机_AI3_2_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2658 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2658 |  | 1
1526 | R2658_2_外机_AI0_1_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2659 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2659 |  | 1
1527 | R2659_2_外机_AI1_1_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2660 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2660 |  | 1
1528 | R2660_2_外机_AI2_2_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2661 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2661 |  | 1
1529 | R2661_2_外机_AI3_2_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2662 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2662 |  | 1
1530 | R2662_3_外机_AI0_1_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2663 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2663 |  | 1
1531 | R2663_3_外机_AI1_1_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2664 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2664 |  | 1
1532 | R2664_3_外机_AI2_2_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2665 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2665 |  | 1
1533 | R2665_3_外机_AI3_2_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2666 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2666 |  | 1
1534 | R2666_4_外机_AI0_1_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2667 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2667 |  | 1
1535 | R2667_4_外机_AI1_1_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2668 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2668 |  | 1
1536 | R2668_4_外机_AI2_2_低压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2669 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2669 |  | 1
1537 | R2669_4_外机_AI3_2_高压校正偏移 | SINGLE | 读写4WB2670 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2670 |  | 1
1538 | R2678_CN_配置压缩机总数 | SINGLE | 只读4WB2679 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2679 |  | 1
1539 | R2680_AI0_1_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2681 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2681 |  | 1
1540 | R2681_AI0_1_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2682 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2682 |  | 1
1541 | R2682_AI0_1_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2683 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2683 |  | 1
1542 | R2683_AI0_1_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2684 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2684 |  | 1
1543 | R2684_AI0_1_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2685 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2685 |  | 1
1544 | R2685_AI0_1_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2686 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2686 |  | 1
1545 | R2686_AI0_1_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2687 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2687 |  | 1
1546 | R2687_AI0_1_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2688 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2688 |  | 1
1547 | R2688_AI0_1_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2689 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2689 |  | 1
1548 | R2689_AI0_1_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2690 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2690 |  | 1
1549 | R2690_AI0_1_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2691 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2691 |  | 1
1550 | R2691_AI0_1_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2692 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2692 |  | 1
1551 | R2692_AI1_1_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2693 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2693 |  | 1
1552 | R2693_AI1_1_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2694 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2694 |  | 1
1553 | R2694_AI1_1_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2695 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2695 |  | 1
1554 | R2695_AI1_1_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2696 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2696 |  | 1
1555 | R2696_AI1_1_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2697 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2697 |  | 1
1556 | R2697_AI1_1_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2698 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2698 |  | 1
1557 | R2698_AI1_1_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2699 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2699 |  | 1
1558 | R2699_AI1_1_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2700 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2700 |  | 1
1559 | R2700_AI1_1_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2701 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2701 |  | 1
1560 | R2701_AI1_1_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2702 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2702 |  | 1
1561 | R2702_AI1_1_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2703 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2703 |  | 1
1562 | R2703_AI1_1_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2704 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2704 |  | 1
1563 | R2704_AI2_2_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2705 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2705 |  | 1
1564 | R2705_AI2_2_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2706 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2706 |  | 1
1565 | R2706_AI2_2_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2707 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2707 |  | 1
1566 | R2707_AI2_2_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2708 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2708 |  | 1
1567 | R2708_AI2_2_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2709 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2709 |  | 1
1568 | R2709_AI2_2_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2710 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2710 |  | 1
1569 | R2710_AI2_2_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2711 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2711 |  | 1
1570 | R2711_AI2_2_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2712 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2712 |  | 1
1571 | R2712_AI2_2_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2713 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2713 |  | 1
1572 | R2713_AI2_2_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2714 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2714 |  | 1
1573 | R2714_AI2_2_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2715 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2715 |  | 1
1574 | R2715_AI2_2_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2716 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2716 |  | 1
1575 | R2716_AI3_2_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2717 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2717 |  | 1
1576 | R2717_AI3_2_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2718 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2718 |  | 1
1577 | R2718_AI3_2_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2719 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2719 |  | 1
1578 | R2719_AI3_2_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2720 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2720 |  | 1
1579 | R2720_AI3_2_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2721 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2721 |  | 1
1580 | R2721_AI3_2_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2722 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2722 |  | 1
1581 | R2722_AI3_2_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2723 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2723 |  | 1
1582 | R2723_AI3_2_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2724 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2724 |  | 1
1583 | R2724_AI3_2_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2725 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2725 |  | 1
1584 | R2725_AI3_2_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2726 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2726 |  | 1
1585 | R2726_AI3_2_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2727 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2727 |  | 1
1586 | R2727_AI3_2_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2728 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2728 |  | 1
1587 | R2728_1_外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 只读4WB2729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2729 |  | 1
1588 | R2729_AI0_1_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2730 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2730 |  | 1
1589 | R2730_AI0_1_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2731 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2731 |  | 1
1590 | R2731_AI0_1_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2732 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2732 |  | 1
1591 | R2732_AI0_1_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2733 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2733 |  | 1
1592 | R2733_AI0_1_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2734 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2734 |  | 1
1593 | R2734_AI0_1_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2735 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2735 |  | 1
1594 | R2735_AI0_1_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2736 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2736 |  | 1
1595 | R2736_AI0_1_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2737 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2737 |  | 1
1596 | R2737_AI0_1_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2738 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2738 |  | 1
1597 | R2738_AI0_1_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2739 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2739 |  | 1
1598 | R2739_AI0_1_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2740 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2740 |  | 1
1599 | R2740_AI0_1_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2741 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2741 |  | 1
1600 | R2741_AI1_1_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2742 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2742 |  | 1
1601 | R2742_AI1_1_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2743 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2743 |  | 1
1602 | R2743_AI1_1_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2744 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2744 |  | 1
1603 | R2744_AI1_1_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2745 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2745 |  | 1
1604 | R2745_AI1_1_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2746 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2746 |  | 1
1605 | R2746_AI1_1_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2747 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2747 |  | 1
1606 | R2747_AI1_1_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2748 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2748 |  | 1
1607 | R2748_AI1_1_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2749 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2749 |  | 1
1608 | R2749_AI1_1_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2750 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2750 |  | 1
1609 | R2750_AI1_1_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2751 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2751 |  | 1
1610 | R2751_AI1_1_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2752 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2752 |  | 1
1611 | R2752_AI1_1_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2753 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2753 |  | 1
1612 | R2753_AI2_2_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2754 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2754 |  | 1
1613 | R2754_AI2_2_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2755 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2755 |  | 1
1614 | R2755_AI2_2_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2756 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2756 |  | 1
1615 | R2756_AI2_2_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2757 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2757 |  | 1
1616 | R2757_AI2_2_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2758 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2758 |  | 1
1617 | R2758_AI2_2_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2759 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2759 |  | 1
1618 | R2759_AI2_2_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2760 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2760 |  | 1
1619 | R2760_AI2_2_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2761 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2761 |  | 1
1620 | R2761_AI2_2_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2762 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2762 |  | 1
1621 | R2762_AI2_2_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2763 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2763 |  | 1
1622 | R2763_AI2_2_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2764 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2764 |  | 1
1623 | R2764_AI2_2_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2765 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2765 |  | 1
1624 | R2765_AI3_2_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2766 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2766 |  | 1
1625 | R2766_AI3_2_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2767 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2767 |  | 1
1626 | R2767_AI3_2_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2768 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2768 |  | 1
1627 | R2768_AI3_2_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2769 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2769 |  | 1
1628 | R2769_AI3_2_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2770 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2770 |  | 1
1629 | R2770_AI3_2_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2771 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2771 |  | 1
1630 | R2771_AI3_2_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2772 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2772 |  | 1
1631 | R2772_AI3_2_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2773 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2773 |  | 1
1632 | R2773_AI3_2_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2774 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2774 |  | 1
1633 | R2774_AI3_2_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2775 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2775 |  | 1
1634 | R2775_AI3_2_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2776 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2776 |  | 1
1635 | R2776_AI3_2_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2777 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2777 |  | 1
1636 | R2777_2_外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 只读4WB2778 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2778 |  | 1
1637 | R2778_AI0_1_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2779 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2779 |  | 1
1638 | R2779_AI0_1_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2780 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2780 |  | 1
1639 | R2780_AI0_1_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2781 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2781 |  | 1
1640 | R2781_AI0_1_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2782 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2782 |  | 1
1641 | R2782_AI0_1_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2783 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2783 |  | 1
1642 | R2783_AI0_1_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2784 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2784 |  | 1
1643 | R2784_AI0_1_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2785 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2785 |  | 1
1644 | R2785_AI0_1_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2786 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2786 |  | 1
1645 | R2786_AI0_1_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2787 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2787 |  | 1
1646 | R2787_AI0_1_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2788 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2788 |  | 1
1647 | R2788_AI0_1_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2789 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2789 |  | 1
1648 | R2789_AI0_1_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2790 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2790 |  | 1
1649 | R2790_AI1_1_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2791 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2791 |  | 1
1650 | R2791_AI1_1_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2792 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2792 |  | 1
1651 | R2792_AI1_1_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2793 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2793 |  | 1
1652 | R2793_AI1_1_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2794 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2794 |  | 1
1653 | R2794_AI1_1_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2795 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2795 |  | 1
1654 | R2795_AI1_1_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2796 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2796 |  | 1
1655 | R2796_AI1_1_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2797 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2797 |  | 1
1656 | R2797_AI1_1_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2798 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2798 |  | 1
1657 | R2798_AI1_1_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2799 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2799 |  | 1
1658 | R2799_AI1_1_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2800 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2800 |  | 1
1659 | R2800_AI1_1_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2801 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2801 |  | 1
1660 | R2801_AI1_1_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2802 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2802 |  | 1
1661 | R2802_AI2_2_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2803 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2803 |  | 1
1662 | R2803_AI2_2_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2804 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2804 |  | 1
1663 | R2804_AI2_2_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2805 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2805 |  | 1
1664 | R2805_AI2_2_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2806 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2806 |  | 1
1665 | R2806_AI2_2_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2807 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2807 |  | 1
1666 | R2807_AI2_2_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2808 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2808 |  | 1
1667 | R2808_AI2_2_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2809 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2809 |  | 1
1668 | R2809_AI2_2_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2810 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2810 |  | 1
1669 | R2810_AI2_2_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2811 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2811 |  | 1
1670 | R2811_AI2_2_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2812 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2812 |  | 1
1671 | R2812_AI2_2_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2813 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2813 |  | 1
1672 | R2813_AI2_2_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2814 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2814 |  | 1
1673 | R2814_AI3_2_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2815 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2815 |  | 1
1674 | R2815_AI3_2_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2816 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2816 |  | 1
1675 | R2816_AI3_2_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2817 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2817 |  | 1
1676 | R2817_AI3_2_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2818 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2818 |  | 1
1677 | R2818_AI3_2_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2819 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2819 |  | 1
1678 | R2819_AI3_2_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2820 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2820 |  | 1
1679 | R2820_AI3_2_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2821 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2821 |  | 1
1680 | R2821_AI3_2_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2822 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2822 |  | 1
1681 | R2822_AI3_2_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2823 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2823 |  | 1
1682 | R2823_AI3_2_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2824 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2824 |  | 1
1683 | R2824_AI3_2_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2825 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2825 |  | 1
1684 | R2825_AI3_2_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2826 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2826 |  | 1
1685 | R2826_3_外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 只读4WB2827 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2827 |  | 1
1686 | R2827_AI0_1_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2828 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2828 |  | 1
1687 | R2828_AI0_1_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2829 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2829 |  | 1
1688 | R2829_AI0_1_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2830 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2830 |  | 1
1689 | R2830_AI0_1_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2831 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2831 |  | 1
1690 | R2831_AI0_1_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2832 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2832 |  | 1
1691 | R2832_AI0_1_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2833 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2833 |  | 1
1692 | R2833_AI0_1_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2834 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2834 |  | 1
1693 | R2834_AI0_1_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2835 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2835 |  | 1
1694 | R2835_AI0_1_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2836 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2836 |  | 1
1695 | R2836_AI0_1_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2837 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2837 |  | 1
1696 | R2837_AI0_1_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2838 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2838 |  | 1
1697 | R2838_AI0_1_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2839 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2839 |  | 1
1698 | R2839_AI1_1_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2840 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2840 |  | 1
1699 | R2840_AI1_1_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2841 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2841 |  | 1
1700 | R2841_AI1_1_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2842 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2842 |  | 1
1701 | R2842_AI1_1_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2843 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2843 |  | 1
1702 | R2843_AI1_1_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2844 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2844 |  | 1
1703 | R2844_AI1_1_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2845 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2845 |  | 1
1704 | R2845_AI1_1_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2846 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2846 |  | 1
1705 | R2846_AI1_1_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2847 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2847 |  | 1
1706 | R2847_AI1_1_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2848 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2848 |  | 1
1707 | R2848_AI1_1_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2849 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2849 |  | 1
1708 | R2849_AI1_1_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2850 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2850 |  | 1
1709 | R2850_AI1_1_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2851 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2851 |  | 1
1710 | R2851_AI2_2_低压_使能 | SINGLE | 读写4WB2852 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2852 |  | 1
1711 | R2852_AI2_2_低压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2853 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2853 |  | 1
1712 | R2853_AI2_2_低压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2854 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2854 |  | 1
1713 | R2854_AI2_2_低压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2855 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2855 |  | 1
1714 | R2855_AI2_2_低压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2856 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2856 |  | 1
1715 | R2856_AI2_2_低压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2857 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2857 |  | 1
1716 | R2857_AI2_2_低压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2858 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2858 |  | 1
1717 | R2858_AI2_2_低压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2859 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2859 |  | 1
1718 | R2859_AI2_2_低压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2860 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2860 |  | 1
1719 | R2860_AI2_2_低压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2861 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2861 |  | 1
1720 | R2861_AI2_2_低压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2862 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2862 |  | 1
1721 | R2862_AI2_2_低压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2863 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2863 |  | 1
1722 | R2863_AI3_2_高压_使能 | SINGLE | 读写4WB2864 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2864 |  | 1
1723 | R2864_AI3_2_高压_信号类型 | SINGLE | 读写4WB2865 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2865 |  | 1
1724 | R2865_AI3_2_高压_模拟量下限 | SINGLE | 读写4WB2866 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2866 |  | 1
1725 | R2866_AI3_2_高压_模拟量上限 | SINGLE | 读写4WB2867 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2867 |  | 1
1726 | R2867_AI3_2_高压_工程量下限 | SINGLE | 读写4WB2868 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2868 |  | 1
1727 | R2868_AI3_2_高压_工程量上限 | SINGLE | 读写4WB2869 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2869 |  | 1
1728 | R2869_AI3_2_高压_工程量下限_副 | SINGLE | 读写4WB2870 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2870 |  | 1
1729 | R2870_AI3_2_高压_工程量上限_副 | SINGLE | 读写4WB2871 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2871 |  | 1
1730 | R2871_AI3_2_高压_校准偏移 | SINGLE | 读写4WB2872 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2872 |  | 1
1731 | R2872_AI3_2_高压_断线判据 | SINGLE | 读写4WB2873 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2873 |  | 1
1732 | R2873_AI3_2_高压_单位代码 | SINGLE | 读写4WB2874 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2874 |  | 1
1733 | R2874_AI3_2_高压_小数位 | SINGLE | 读写4WB2875 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2875 |  | 1
1734 | R2875_4_外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 只读4WB2876 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2876 |  | 1

## 使用说明
PSC330 A0/B0 RS485 MCGS点位表
项目 | 内容
点位来源 | D:\Companty\WEll thinker\F\code\psc330_monitor_tool\psc330_monitor\app.py
Python监控版本 | FFP-2026.10.16i
产品 | 电子膨胀阀风冷定频直膨机
生成依据 | 当前app.py中的ALL_TABLE_SECTIONS、MODE_CONFIG_GROUPS、POLL_BLOCKS及网关常量
通信接口 | PSC330 A0/B0 RS485；HMI只访问330，不直接占用316串口
协议 | Modbus RTU，9600 baud，8数据位，无校验，1停止位
默认从站 | 1（现场若修改330站号，以实际站号为准）
读取 | 保持寄存器，功能码03
普通写入 | 功能码06；整组配置按“整组写入规则”使用功能码16
推荐MCGS驱动 | ModbusRTU_串口（地址从1开始）
地址换算 | MCGS一基地址 = Python/PDU零基地址 + 1；4xxxx参考地址 = 40001 + Python地址
示例 | Python地址700 -> MCGS一基地址701 -> 4xxxx参考地址40701
数据字节序 | 单寄存器高字节在前；有符号量按INT16二进制补码解释
完整点位数 | 1735
Python表区唯一地址 | 1541
模式参数数 | 111
重要提醒 | MCGS不要把Python零基地址直接填入“地址从1开始”驱动，否则所有点位会偏移1。
重要提醒 | 453/454、339~342及每台外机的型号/风机配对必须使用FC16整组写入。
重要提醒 | 运行中禁止修改外机型号/风机配对以及送回风压差开关安装配置。
说明 | Excel保留原始地址、工程换算、枚举、别名和Python页面，便于逐项对照监控软件。

## 330常用点位
序号 | 功能分组/Python页面 | 数据来源 | Python/PDU零基地址 | MCGS一基地址 | 4xxxx参考地址 | 点位名称/别名 | 模式参数分组 | 权限 | 读功能码 | 写功能码 | MCGS建议数据类型 | 原始缩放 | 工程值公式 | 单位 | 原始最小 | 原始最大 | 工程最小 | 工程最大 | 枚举/状态说明 | 备注 | 写入限制
1 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 16 | 17 | 40017 | EEV PID扫描周期 TP | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
2 | 330总览；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 39 | 40 | 40040 | 全局冷媒类型 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0=0: R22 1=1: R134A 2=2: R407C 3=3: R410A | 330周期同步到全部316外机；固件有效值仅0~3；330周期同步到全部316外机 | 写后应使用FC03回读校验。
3 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 42 | 43 | 40043 | 压缩机最小停机时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 120 | 600 | 120 | 600 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
4 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 43 | 44 | 40044 | 压缩机最小运行时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 180 | 600 | 180 | 600 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
5 | 330总览 | PSC330本机 | 107 | 108 | 40108 | 全局外机压力传感器配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 1=1: 高压+低压 2=2: 仅低压 | 330会将Parameter[81]~[107]同步到所有316外机；仅低压时0/−15℃制冷机型禁止制冷 | 写后应使用FC03回读校验。
6 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 120 | 121 | 40121 | 室温设定幅差 WDF | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
7 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 125 | 126 | 40126 | 制冷类型 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 |  | 写后应使用FC03回读校验。
8 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 126 | 127 | 40127 | 制热类型 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 |  | 写后应使用FC03回读校验。
9 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 127 | 128 | 40128 | 再热是否启用 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
10 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 热泵制热 2=2: 0-10V AO 3=3: 1:2分段（本机已禁用） 4=4: 1:2:4分段（本机已禁用） 5=5: 1:1:1可控硅（本机已禁用） |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
11 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 129 | 130 | 40130 | 制热与再热/辅热共用 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
12 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 160 | 161 | 40161 | 制冷室温设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 320 | 15 | 32 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
13 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 161 | 162 | 40162 | 制热室温设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 320 | 15 | 32 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
14 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 162 | 163 | 40163 | 室内湿度设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | 200 | 1000 | 20 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
15 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 163 | 164 | 40164 | 控制来源；控制来源输入 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=本地/HMI 1=远程 X02 2=PLC/TMOnOffFlag |  | 写后应使用FC03回读校验。
16 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 164 | 165 | 40165 | 来电自动恢复运行 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
17 | 330总览；330输入总览；模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=制冷 1=制热 2=通风 3=消毒 4=排毒 5=自动消排毒 |  | 写后应使用FC03回读校验。
18 | 330总览；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 248 | 249 | 40249 | 加湿控制使能 Parameter[248]；加湿控制使能 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 | 实际回读值；可在模式配置页与加湿输出方式 Parameter[334] 分别设置；独立控制参数，可与加湿输出方式分别设置。 | 写后应使用FC03回读校验。
19 | 330总览 | PSC330本机 | 250 | 251 | 40251 | 1#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
20 | 330总览 | PSC330本机 | 251 | 252 | 40252 | 1#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
21 | 330总览 | PSC330本机 | 252 | 253 | 40253 | 2#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
22 | 330总览 | PSC330本机 | 253 | 254 | 40254 | 2#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
23 | 330总览 | PSC330本机 | 254 | 255 | 40255 | 3#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
24 | 330总览 | PSC330本机 | 255 | 256 | 40256 | 3#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
25 | 330总览 | PSC330本机 | 256 | 257 | 40257 | 4#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
26 | 330总览 | PSC330本机 | 257 | 258 | 40258 | 4#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
27 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 315 | 316 | 40316 | 压缩机加减载控制依据 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 室内温湿度 PID 1=1: 新风/环境温度 |  | 写后应使用FC03回读校验。
28 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 318 | 319 | 40319 | 制热满载环境温度 HRM | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -50 | 50 | -5 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
29 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 319 | 320 | 40320 | 制热空载环境温度 HRC | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 60 | 150 | 6 | 15 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
30 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 329 | 330 | 40330 | 330送风机输出方式；送风机输出方式；送风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 1=1: 开关量DO（★本机星三角用这个） 2=2: 手动0-10V AO（本机不适用） 3=3: 自动0-10V AO（本机不适用） |  | 写后应使用FC03回读校验。
31 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 330 | 331 | 40331 | 回风机输出方式；回风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 手动0-10V AO |  | 写后应使用FC03回读校验。
32 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 331 | 332 | 40332 | 排风机输出方式；排风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO |  | 写后应使用FC03回读校验。
33 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | 1:2为0/33/66/100%；1:2:4为三个1/2/4接触器组合的0/15/30/45/60/75/90/100% | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
34 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | 1:2为0/33/66/100%；1:2:4为三个1/2/4接触器组合的0/15/30/45/60/75/90/100% | 写后应使用FC03回读校验。
35 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 334 | 335 | 40335 | 加湿输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 开关量DO |  | 写后应使用FC03回读校验。
36 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 335 | 336 | 40336 | 330新风阀输出方式；新风阀输出方式；新风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式为0-10V | 写后应使用FC03回读校验。
37 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 336 | 337 | 40337 | 330送风阀输出方式；送风阀输出方式；送风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式为0-10V；与送风机AO共用DA7 | 写后应使用FC03回读校验。
38 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 337 | 338 | 40338 | 330回风阀输出方式；回风阀输出方式；回风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | 0=无，1=开关量DO，2=0-10V手动AO；与回风机AO共用DA4 | 写后应使用FC03回读校验。
39 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 338 | 339 | 40339 | 330排风阀输出方式；排风阀输出方式；排风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式要求新风阀为0-10V，且调节依据为CO2及新回风焓差 | 写后应使用FC03回读校验。
40 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 339 | 340 | 40340 | 通风送风目标电压；通风模式送风机电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
41 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 340 | 341 | 40341 | 制冷/制热送风目标电压；制冷/制热送风机电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
42 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 341 | 342 | 40342 | 送风机最小电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
43 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 342 | 343 | 40343 | 送风机最大电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
44 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 343 | 344 | 40344 | 风量设定值 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/0.1 | 工程值=INT16原始值/0.1 | CMH | 0 | 10000 | 0 | 100000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
45 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 344 | 345 | 40345 | 风管面积 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/100 | 工程值=INT16原始值/100 | m² | 10 | 3000 | 0.1 | 30 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
46 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 345 | 346 | 40346 | 风压设定值 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
47 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 365 | 366 | 40366 | 全局 EEV 控制算法；EEV控制算法（同步全部316） | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 330周期同步到全部316的Parameter[200]；默认及生产推荐选择规格书过热度PID；默认及生产推荐使用规格书过热度PID | 写后应使用FC03回读校验。
48 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 366 | 367 | 40367 | 过热度设定 Y | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
49 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 367 | 368 | 40368 | 过热度幅差 YD | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
50 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 368 | 369 | 40369 | EEV PID 比例 KP | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
51 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 369 | 370 | 40370 | EEV PID 积分 TI | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
52 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 370 | 371 | 40371 | EEV PID 微分 TD | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
53 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 371 | 372 | 40372 | EEV 每周期最大调整 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
54 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 372 | 373 | 40373 | 化霜时室内 EEV 开度 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 100 | 500 | 100 | 500 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
55 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 388 | 389 | 40389 | 外机数量；外机数量设定 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 1=A, 2=A/B, 3=A/B/C, 4=A/B/C/D；独立设置并掉电保存；1=A, 2=A/B, 3=A/B/C, 4=A/B/C/D | 写后应使用FC03回读校验。
56 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 398 | 399 | 40399 | HMI 开停机命令；HMI 开停机输入 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=关机 1=开机 |  | 写后应使用FC03回读校验。
57 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 412 | 413 | 40413 | PID扫描周期 T | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
58 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 426 | 427 | 40427 | 制热 PID 比例 KPR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
59 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 427 | 428 | 40428 | 制热 PID 积分 TIR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
60 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 428 | 429 | 40429 | 制热 PID 微分 KDR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
61 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 450 | 451 | 40451 | 主制热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅制热方式为0-10V AO时生效；只有蒸汽阀/热水阀执行冬季最小阀位。 | 写后应使用FC03回读校验。
62 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 451 | 452 | 40452 | 再热/辅热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅再热/辅热为0-10V AO时生效；电加热不会因低温自动开启。 | 写后应使用FC03回读校验。
63 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 452 | 453 | 40453 | 预热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅预热为0-10V AO时生效；只有蒸汽阀/热水阀执行冬季最小阀位。 | 写后应使用FC03回读校验。
64 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 453 | 454 | 40454 | 送风压差开关配置；送风压差开关 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 |  | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
65 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 454 | 455 | 40455 | 回风压差开关配置；回风压差开关 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 |  | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
66 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 457 | 458 | 40458 | AI4 新风湿度校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | -5000 | 5000 | -500 | 500 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
67 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 484 | 485 | 40485 | NTC11 D-2 蒸发温度 (AI[16])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
68 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 485 | 486 | 40486 | NTC10 D-1 蒸发温度 (AI[15])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
69 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 486 | 487 | 40487 | NTC9 C-2 蒸发温度 (AI[14])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
70 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 487 | 488 | 40488 | NTC8 C-1 蒸发温度 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
71 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 488 | 489 | 40489 | NTC7 B-2 蒸发温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
72 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 489 | 490 | 40490 | NTC6 B-1 蒸发温度 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
73 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 490 | 491 | 40491 | NTC5 A-2 蒸发温度 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
74 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 491 | 492 | 40492 | NTC4 A-1 蒸发温度 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
75 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 492 | 493 | 40493 | NTC3 预热后温度 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
76 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 493 | 494 | 40494 | NTC2 新风温度 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
77 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 494 | 495 | 40495 | NTC1 送风温度 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
78 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 495 | 496 | 40496 | NTC0 房间/回风温度 (AI[5])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
79 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 496 | 497 | 40497 | AI3 送风风压/风速校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa/CMH | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。AI3根据330[308]选择风压(Pa)或风量(CMH)，两种模式共用同一偏移。 | 写后应使用FC03回读校验。
80 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 497 | 498 | 40498 | AI2 CO₂校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | ppm | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
81 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 498 | 499 | 40499 | AI1 房间湿度校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | -5000 | 5000 | -500 | 500 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
82 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 499 | 500 | 40500 | AI0 房间压差校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
83 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 511 | 512 | 40512 | NTC0 房间/回风温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[5]
84 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 512 | 513 | 40513 | NTC2 新风温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[7]
85 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 524 | 525 | 40525 | 本机故障复位；故障复位输入 |  | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=复位脉冲 |  | 写1，约0.12秒后写0。
86 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 540 | 541 | 40541 | 当前查看/点检外机号 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 1=1#316, 2=2#316, 3=3#316, 4=4#316；950~951 跟随此号显示；影响 950~951 选中外机命令显示 | 写后应使用FC03回读校验。
87 | 330总览 | PSC330本机 | 570 | 571 | 40571 | 当前外机压缩机选择 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | HMI 旧点检区：1=1#压机，2=2#压机 | 写后应使用FC03回读校验。
88 | 330总览 | PSC330本机 | 572 | 573 | 40573 | 手动进入化霜脉冲 |  | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 | 需先设置540外机号、570压机号；仅压机状态=3制热时有效 | 写1，约0.12秒后写0。
89 | 330总览 | PSC330本机 | 573 | 574 | 40574 | 手动退出本外机化霜脉冲 |  | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=整组退出化霜 | 需先设置540外机号、570压机号；任一路退出请求会结束本外机当前化霜组 | 写1，约0.12秒后写0。
90 | 330总览 | PSC330本机 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常停机 1=禁止/远程停机 2=故障停机 3=定时停机 4=正常运行 5=定时运行 7=预热开机 8=预热关机 9=关机中 10=上电延时
91 | 330总览 | PSC330本机 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=完全停机 1=开机时序 2=运行 3=卸载停机 4=风机/阀延时 5=关阀延时
92 | 330总览 | PSC330本机 | 710 | 711 | 40711 | 故障停机状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无 1=故障停机
93 | 330总览 | PSC330本机 | 737 | 738 | 40738 | 外机环境联动停机 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无 1=触发
94 | 330总览 | PSC330本机 | 861 | 862 | 40862 | 综合报警标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=报警
95 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 914 | 915 | 40915 | 最终 DA0 制热/再热/辅热 AO |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 共用=否 时再热/辅热改走 DA9；可控硅模式下是余数通道 AO=clamp(demand−300·组1−300·组2, 0, 400)×1000/400
96 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 915 | 916 | 40916 | 最终 DA1 预热 AO |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 预热专用；可控硅模式下是余数通道（组1/组2 走 Y15/Y16）
97 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 916 | 917 | 40917 | 最终 DA2 加湿器 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
98 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 917 | 918 | 40918 | 最终 DA3 新风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
99 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 918 | 919 | 40919 | 最终 DA4 回风机/回风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
100 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 919 | 920 | 40920 | 最终 DA5 混风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
101 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 920 | 921 | 40921 | 最终 DA6 排风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
102 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 921 | 922 | 40922 | 最终 DA7 送风机/送风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
103 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 922 | 923 | 40923 | 最终 DA8 冷水阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
104 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 923 | 924 | 40924 | 最终 DA9 再热/辅热专用 AO |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 〖制热与再热/辅热是否共用〗=否 时再热/辅热走这里；共用=是 时恒为 0
105 | 330 AO输出；模式与设备配置/冷水阀 | PSC330本机 | 925 | 926 | 40926 | DA8冷水阀实际输出；冷水阀实际输出 | 冷水阀 | RO | FC03 |  | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %

## 330全部点位
序号 | 功能分组/Python页面 | 数据来源 | Python/PDU零基地址 | MCGS一基地址 | 4xxxx参考地址 | 点位名称/别名 | 模式参数分组 | 权限 | 读功能码 | 写功能码 | MCGS建议数据类型 | 原始缩放 | 工程值公式 | 单位 | 原始最小 | 原始最大 | 工程最小 | 工程最大 | 枚举/状态说明 | 备注 | 写入限制
1 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 10 | 11 | 40011 | EEV 电机总脉冲 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | [5 empty] | EEVSpecMaxStep() 的内层上限：clamp(本值,200,500)。台面一度是 50，被下限抬到 200，连带把化霜开度[372] 钳成 200 —— 现场配 500 | 写后应使用FC03回读校验。
2 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 11 | 12 | 40012 | EEV 最小开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
3 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 12 | 13 | 40013 | EEV 调整最大开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | [5 empty] | 规格 200~500。EEVSpecMaxStep() = clamp(本值,200,clamp([10],200,500))；化霜开度[372] 实际取 clamp([372],100,EEVSpecMaxStep())，会被本值钳住 | 写后应使用FC03回读校验。
4 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 16 | 17 | 40017 | EEV PID扫描周期 TP | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
5 | 330总览；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 39 | 40 | 40040 | 全局冷媒类型 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0=0: R22 1=1: R134A 2=2: R407C 3=3: R410A | 330周期同步到全部316外机；固件有效值仅0~3；330周期同步到全部316外机 | 写后应使用FC03回读校验。
6 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 42 | 43 | 40043 | 压缩机最小停机时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 120 | 600 | 120 | 600 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
7 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 43 | 44 | 40044 | 压缩机最小运行时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 180 | 600 | 180 | 600 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
8 | 330总览 | PSC330本机 | 107 | 108 | 40108 | 全局外机压力传感器配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 1=1: 高压+低压 2=2: 仅低压 | 330会将Parameter[81]~[107]同步到所有316外机；仅低压时0/−15℃制冷机型禁止制冷 | 写后应使用FC03回读校验。
9 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 110 | 111 | 40111 | 蒸发盘管低温保持时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
10 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 111 | 112 | 40112 | 蒸发盘管最低温度 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -50 | 50 | -5 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
11 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 112 | 113 | 40113 | 蒸发盘管解禁温度 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 0 | 150 | 0 | 15 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
12 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 114 | 115 | 40115 | 蒸发盘管解禁保持时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
13 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 120 | 121 | 40121 | 室温设定幅差 WDF | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
14 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 125 | 126 | 40126 | 制冷类型 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 |  | 写后应使用FC03回读校验。
15 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 126 | 127 | 40127 | 制热类型 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 |  | 写后应使用FC03回读校验。
16 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 127 | 128 | 40128 | 再热是否启用 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
17 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 热泵制热 2=2: 0-10V AO 3=3: 1:2分段（本机已禁用） 4=4: 1:2:4分段（本机已禁用） 5=5: 1:1:1可控硅（本机已禁用） |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
18 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 129 | 130 | 40130 | 制热与再热/辅热共用 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
19 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 130 | 131 | 40131 | 送风阀手动电压 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
20 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 131 | 132 | 40132 | 回风机手动电压 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
21 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 132 | 133 | 40133 | 回风机相对送风机延时 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 90 | 0 | 90 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
22 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 133 | 134 | 40134 | 自动送风机反馈类型 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 风量/风速 1=1: 风压 |  | 写后应使用FC03回读校验。
23 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 134 | 135 | 40135 | 送风机手动电压 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
24 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 135 | 136 | 40136 | 排风阀相对排风机延时 | 风阀 | RO | FC03 |  | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 90 | 0 | 90 |  | 固件未使用（零引用），写它不起作用；实际延时硬编码为阀比风机早 150s。
25 | tunable_delay | PSC330本机 | 140 | 141 | 40141 | 滤网/初中效压差 报警延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | [5 empty] | X05 压差触发后延时多少秒报警（只报警不停机）。默认 15 | 写后应使用FC03回读校验。
26 | tunable_delay | PSC330本机 | 141 | 142 | 40142 | 压机投入间隔 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | [5 empty] | 330 连发起两台压机之间的等待。默认 30 | 写后应使用FC03回读校验。
27 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 155 | 156 | 40156 | X00 极性 电源/相序保护 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
28 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 156 | 157 | 40157 | X01 极性 消防报警 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
29 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 157 | 158 | 40158 | X02 极性 远程启停 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
30 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 158 | 159 | 40159 | X03 极性 送风机/泵过载 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
31 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 159 | 160 | 40160 | X04 极性 风阀联锁 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
32 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 160 | 161 | 40161 | 制冷室温设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 320 | 15 | 32 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
33 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 161 | 162 | 40162 | 制热室温设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 320 | 15 | 32 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
34 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 162 | 163 | 40163 | 室内湿度设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | 200 | 1000 | 20 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
35 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 163 | 164 | 40164 | 控制来源；控制来源输入 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=本地/HMI 1=远程 X02 2=PLC/TMOnOffFlag |  | 写后应使用FC03回读校验。
36 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 164 | 165 | 40165 | 来电自动恢复运行 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
37 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 216 | 217 | 40217 | 330 InternalEEV 室内EEV兼容参数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=兼容值0 1=兼容值1 | 兼容显示参数，不再改变实际EEV通道映射；每台外机的压机1/2固定对应两只EEV，未配置压机对应EEV保持关闭 | 写后应使用FC03回读校验。
38 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 217 | 218 | 40218 | 330 EEVChoice 扩展阀选择 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=不使用扩展阀 1=使用扩展阀 |  | 写后应使用FC03回读校验。
39 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 220 | 221 | 40221 | 外机1 · 压机1 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[155] | 写后应使用FC03回读校验。
40 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 221 | 222 | 40222 | 外机1 · 压机1 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[156]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
41 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 222 | 223 | 40223 | 外机1 · 压机2 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[157] | 写后应使用FC03回读校验。
42 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 223 | 224 | 40224 | 外机1 · 压机2 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[158]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
43 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 224 | 225 | 40225 | 外机2 · 压机1 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[155] | 写后应使用FC03回读校验。
44 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 225 | 226 | 40226 | 外机2 · 压机1 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[156]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
45 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 226 | 227 | 40227 | 外机2 · 压机2 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[157] | 写后应使用FC03回读校验。
46 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 227 | 228 | 40228 | 外机2 · 压机2 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[158]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
47 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 228 | 229 | 40229 | 外机3 · 压机1 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[155] | 写后应使用FC03回读校验。
48 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 229 | 230 | 40230 | 外机3 · 压机1 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[156]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
49 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 230 | 231 | 40231 | 外机3 · 压机2 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[157] | 写后应使用FC03回读校验。
50 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 231 | 232 | 40232 | 外机3 · 压机2 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[158]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
51 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 232 | 233 | 40233 | 外机4 · 压机1 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[155] | 写后应使用FC03回读校验。
52 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 233 | 234 | 40234 | 外机4 · 压机1 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[156]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
53 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 234 | 235 | 40235 | 外机4 · 压机2 手动EEV开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  | →316[157] | 写后应使用FC03回读校验。
54 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 235 | 236 | 40236 | 外机4 · 压机2 手动EEV使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 | →316[158]；停机即可，无需[1300] | 写后应使用FC03回读校验。
55 | 330总览；330输入总览；模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=制冷 1=制热 2=通风 3=消毒 4=排毒 5=自动消排毒 |  | 写后应使用FC03回读校验。
56 | 模式与设备配置/冷水阀 | PSC330本机 | 245 | 246 | 40246 | 冷水阀控制方式 | 冷水阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 |  | 写后应使用FC03回读校验。
57 | 模式与设备配置/冷水阀 | PSC330本机 | 247 | 248 | 40248 | 冷水阀手动开度 | 冷水阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | % | 0 | 1000 | 0 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
58 | 330总览；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 248 | 249 | 40249 | 加湿控制使能 Parameter[248]；加湿控制使能 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 | 实际回读值；可在模式配置页与加湿输出方式 Parameter[334] 分别设置；独立控制参数，可与加湿输出方式分别设置。 | 写后应使用FC03回读校验。
59 | 330总览 | PSC330本机 | 250 | 251 | 40251 | 1#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
60 | 330总览 | PSC330本机 | 251 | 252 | 40252 | 1#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
61 | 330总览 | PSC330本机 | 252 | 253 | 40253 | 2#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
62 | 330总览 | PSC330本机 | 253 | 254 | 40254 | 2#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
63 | 330总览 | PSC330本机 | 254 | 255 | 40255 | 3#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
64 | 330总览 | PSC330本机 | 255 | 256 | 40256 | 3#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
65 | 330总览 | PSC330本机 | 256 | 257 | 40257 | 4#外机 1#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
66 | 330总览 | PSC330本机 | 257 | 258 | 40258 | 4#外机 2#压缩机启用配置 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=禁用/不接 1=启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
67 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 290 | 291 | 40291 | 自动调节周期 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 999 | 1 | 999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
68 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 291 | 292 | 40292 | 自动调节步长 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/100 | 工程值=INT16原始值/100 | V | 1 | 100 | 0.01 | 1 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
69 | 330总览；330 AO输出 | PSC330本机 | 307 | 308 | 40308 | 330送风机类型；送风机类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 定频，只用DO启停 1=1: 0-10V模拟量调速 2=2: 通用485变频器 3=3: WT600 485变频器 |  | 写后应使用FC03回读校验。
70 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 315 | 316 | 40316 | 压缩机加减载控制依据 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 室内温湿度 PID 1=1: 新风/环境温度 |  | 写后应使用FC03回读校验。
71 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 316 | 317 | 40317 | 制冷满载环境温度 HLM | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 260 | 430 | 26 | 43 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
72 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 317 | 318 | 40318 | 制冷空载环境温度 HLC | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
73 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 318 | 319 | 40319 | 制热满载环境温度 HRM | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -50 | 50 | -5 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
74 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 319 | 320 | 40320 | 制热空载环境温度 HRC | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 60 | 150 | 6 | 15 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
75 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 320 | 321 | 40321 | 制冷/制热自动切换 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
76 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 321 | 322 | 40322 | 模式切换再热运行比 QHB | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/100 | 工程值=INT16原始值/100 |  | 10 | 80 | 0.1 | 0.8 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
77 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 322 | 323 | 40323 | 模式自动切换延时 QHS | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 60 | 1200 | 60 | 1200 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
78 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 323 | 324 | 40324 | 消毒运行时间 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 0 | 999 | 0 | 999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
79 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 324 | 325 | 40325 | 排毒运行时间 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 0 | 999 | 0 | 999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
80 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 325 | 326 | 40326 | 消排毒结束后动作 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 停机 1=1: 恢复正常运行 |  | 写后应使用FC03回读校验。
81 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 328 | 329 | 40329 | 排风机与送风机间隔 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | -60 | 60 | -60 | 60 |  | 正值排风先开、负值送风先开 —— 正常开关机与排毒/消排毒的排毒段现在用同一套语义。规格书写的是「30s（±60s可调）」，固件 V10.13 起钳位已从 ±90 收到 ±60。⚠ 排风机=无（[331]=0）时本参数对**排毒段**不生效：IndoorSpecialFanStartTimeline 会早退、把时间轴整体清 0（UserAction.c:260-267）—— 那种配置下本栏已自动置灰。（正常开关机路径不受影响。） | 写后应使用FC03回读校验。
82 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 329 | 330 | 40330 | 330送风机输出方式；送风机输出方式；送风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 1=1: 开关量DO（★本机星三角用这个） 2=2: 手动0-10V AO（本机不适用） 3=3: 自动0-10V AO（本机不适用） |  | 写后应使用FC03回读校验。
83 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 330 | 331 | 40331 | 回风机输出方式；回风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 手动0-10V AO |  | 写后应使用FC03回读校验。
84 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 331 | 332 | 40332 | 排风机输出方式；排风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO |  | 写后应使用FC03回读校验。
85 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | 1:2为0/33/66/100%；1:2:4为三个1/2/4接触器组合的0/15/30/45/60/75/90/100% | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
86 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | 1:2为0/33/66/100%；1:2:4为三个1/2/4接触器组合的0/15/30/45/60/75/90/100% | 写后应使用FC03回读校验。
87 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 334 | 335 | 40335 | 加湿输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 开关量DO |  | 写后应使用FC03回读校验。
88 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 335 | 336 | 40336 | 330新风阀输出方式；新风阀输出方式；新风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式为0-10V | 写后应使用FC03回读校验。
89 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 336 | 337 | 40337 | 330送风阀输出方式；送风阀输出方式；送风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式为0-10V；与送风机AO共用DA7 | 写后应使用FC03回读校验。
90 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 337 | 338 | 40338 | 330回风阀输出方式；回风阀输出方式；回风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | 0=无，1=开关量DO，2=0-10V手动AO；与回风机AO共用DA4 | 写后应使用FC03回读校验。
91 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 338 | 339 | 40339 | 330排风阀输出方式；排风阀输出方式；排风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式要求新风阀为0-10V，且调节依据为CO2及新回风焓差 | 写后应使用FC03回读校验。
92 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 339 | 340 | 40340 | 通风送风目标电压；通风模式送风机电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
93 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 340 | 341 | 40341 | 制冷/制热送风目标电压；制冷/制热送风机电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
94 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 341 | 342 | 40342 | 送风机最小电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
95 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 342 | 343 | 40343 | 送风机最大电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
96 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 343 | 344 | 40344 | 风量设定值 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/0.1 | 工程值=INT16原始值/0.1 | CMH | 0 | 10000 | 0 | 100000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
97 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 344 | 345 | 40345 | 风管面积 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/100 | 工程值=INT16原始值/100 | m² | 10 | 3000 | 0.1 | 30 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
98 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 345 | 346 | 40346 | 风压设定值 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
99 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 346 | 347 | 40347 | 冬季阀门最小开度 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | % | 0 | 1000 | 0 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
100 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 347 | 348 | 40348 | 再热/辅热 PID 比例 KPRZ | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
101 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 348 | 349 | 40349 | 再热/辅热 PID 积分 TIRZ | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
102 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 349 | 350 | 40350 | 再热/辅热 PID 微分 KDRZ | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
103 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 350 | 351 | 40351 | 预热 PID 比例 KPY | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
104 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 351 | 352 | 40352 | 预热 PID 积分 TIY | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
105 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 352 | 353 | 40353 | 预热 PID 微分 KDY | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
106 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 353 | 354 | 40354 | 加湿 PID 比例 KPS | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
107 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 354 | 355 | 40355 | 加湿 PID 积分 TIS | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
108 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 355 | 356 | 40356 | 加湿 PID 微分 KDS | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
109 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 356 | 357 | 40357 | 预热开启温度 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -100 | 100 | -10 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
110 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 357 | 358 | 40358 | 预热满载温度 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -300 | 100 | -30 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
111 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 361 | 362 | 40362 | 室内湿度设定幅差 SDF | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | 100 | 800 | 10 | 80 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
112 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 362 | 363 | 40363 | 维护提醒启用 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
113 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 363 | 364 | 40364 | 维护间隔 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | h | 0 | 30000 | 0 | 30000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
114 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 364 | 365 | 40365 | 维护提醒复位 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 空闲 1=1: 复位维护提醒 | 写1后自动回写0 | 维护复位写1后，再写0并回读。
115 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 365 | 366 | 40366 | 全局 EEV 控制算法；EEV控制算法（同步全部316） | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 330周期同步到全部316的Parameter[200]；默认及生产推荐选择规格书过热度PID；默认及生产推荐使用规格书过热度PID | 写后应使用FC03回读校验。
116 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 366 | 367 | 40367 | 过热度设定 Y | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
117 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 367 | 368 | 40368 | 过热度幅差 YD | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
118 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 368 | 369 | 40369 | EEV PID 比例 KP | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
119 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 369 | 370 | 40370 | EEV PID 积分 TI | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
120 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 370 | 371 | 40371 | EEV PID 微分 TD | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
121 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 371 | 372 | 40372 | EEV 每周期最大调整 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
122 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 372 | 373 | 40373 | 化霜时室内 EEV 开度 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 100 | 500 | 100 | 500 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
123 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 373 | 374 | 40374 | 上次维护基准小时 | 电子膨胀阀与维护 | RO | FC03 |  | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | h | [5 empty] | 固件运行值，只读
124 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 374 | 375 | 40375 | 预热控制依据 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 环境温度 1=1: 预热后温度PID |  | 写后应使用FC03回读校验。
125 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 375 | 376 | 40376 | 预热后温度设定 YWD | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
126 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 376 | 377 | 40377 | 预热温度幅差 YWDF | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 0 | 80 | 0 | 8 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
127 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 377 | 378 | 40378 | 新风阀调节依据 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 房间压差 1=1: CO2及新回风焓差 2=2: 手动电压 |  | 写后应使用FC03回读校验。
128 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 378 | 379 | 40379 | 房间压差设定 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | -500 | 500 | -500 | 500 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
129 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 379 | 380 | 40380 | CO2设定 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | PPM | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
130 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 380 | 381 | 40381 | 新风阀手动电压 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
131 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 381 | 382 | 40382 | 混风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO |  | 写后应使用FC03回读校验。
132 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 382 | 383 | 40383 | 热回收启用 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
133 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 383 | 384 | 40384 | 热回收启动压差 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
134 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 384 | 385 | 40385 | 热回收关闭压差 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
135 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 385 | 386 | 40386 | 预热分段方式 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 1=1: 开关 2=2: 1:2 3=3: 1:2:4 |  | 写后应使用FC03回读校验。
136 | 330 AI输入 | PSC330本机 | 387 | 388 | 40388 | AI 故障显示旁路 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常判断 SensorStatus 1=调试旁路显示封锁 |  | 写后应使用FC03回读校验。
137 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 388 | 389 | 40389 | 外机数量；外机数量设定 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 1=A, 2=A/B, 3=A/B/C, 4=A/B/C/D；独立设置并掉电保存；1=A, 2=A/B, 3=A/B/C, 4=A/B/C/D | 写后应使用FC03回读校验。
138 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 389 | 390 | 40390 | X05 极性 过滤器堵塞 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
139 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 390 | 391 | 40391 | X06 极性 加热/再热故障 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
140 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 391 | 392 | 40392 | X07 极性 预热故障 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
141 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 392 | 393 | 40393 | X10 极性 加湿器故障 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
142 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 393 | 394 | 40394 | X11 极性 排风机过载 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
143 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 394 | 395 | 40395 | X12 极性 回风机过载 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
144 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 395 | 396 | 40396 | X13 极性 漏水保护 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
145 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 396 | 397 | 40397 | X14 极性 回风压差开关 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
146 | 330 DI极性 | PSC330本机 | 397 | 398 | 40398 | X15 极性 送风压差开关 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 |  | 写后应使用FC03回读校验。
147 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 398 | 399 | 40399 | HMI 开停机命令；HMI 开停机输入 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=关机 1=开机 |  | 写后应使用FC03回读校验。
148 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 411 | 412 | 40412 | EEV 起始开度 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
149 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 412 | 413 | 40413 | PID扫描周期 T | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
150 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 416 | 417 | 40417 | 制冷 PID 比例 KPL | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
151 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 417 | 418 | 40418 | 制冷 PID 积分 TIL | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
152 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 418 | 419 | 40419 | 制冷 PID 微分 KDL | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
153 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 426 | 427 | 40427 | 制热 PID 比例 KPR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
154 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 427 | 428 | 40428 | 制热 PID 积分 TIR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
155 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 428 | 429 | 40429 | 制热 PID 微分 KDR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
156 | 330 AI输入 | PSC330本机 | 432 | 433 | 40433 | AI1/AI4 湿度类型同步选择 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=湿度按 0-10V 1=湿度按 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
157 | 330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 449 | 450 | 40450 | 回风阀手动电压 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  | 337=2时生效；与回风机AO互斥 | 写后应使用FC03回读校验。
158 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 450 | 451 | 40451 | 主制热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅制热方式为0-10V AO时生效；只有蒸汽阀/热水阀执行冬季最小阀位。 | 写后应使用FC03回读校验。
159 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 451 | 452 | 40452 | 再热/辅热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅再热/辅热为0-10V AO时生效；电加热不会因低温自动开启。 | 写后应使用FC03回读校验。
160 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 452 | 453 | 40453 | 预热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅预热为0-10V AO时生效；只有蒸汽阀/热水阀执行冬季最小阀位。 | 写后应使用FC03回读校验。
161 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 453 | 454 | 40454 | 送风压差开关配置；送风压差开关 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 |  | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
162 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 454 | 455 | 40455 | 回风压差开关配置；回风压差开关 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 |  | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
163 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 457 | 458 | 40458 | AI4 新风湿度校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | -5000 | 5000 | -500 | 500 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
164 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 459 | 460 | 40460 | AI0 类型；AI0 输入类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0-10V 1=4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
165 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 460 | 461 | 40461 | AI1 类型；AI1 输入类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0-10V 1=4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
166 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 461 | 462 | 40462 | AI2 类型；AI2 输入类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0-10V 1=4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
167 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 462 | 463 | 40463 | AI3 类型；AI3 输入类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0-10V 1=4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
168 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 463 | 464 | 40464 | AI4 类型；AI4 输入类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0-10V 1=4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
169 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 484 | 485 | 40485 | NTC11 D-2 蒸发温度 (AI[16])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
170 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 485 | 486 | 40486 | NTC10 D-1 蒸发温度 (AI[15])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
171 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 486 | 487 | 40487 | NTC9 C-2 蒸发温度 (AI[14])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
172 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 487 | 488 | 40488 | NTC8 C-1 蒸发温度 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
173 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 488 | 489 | 40489 | NTC7 B-2 蒸发温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
174 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 489 | 490 | 40490 | NTC6 B-1 蒸发温度 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
175 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 490 | 491 | 40491 | NTC5 A-2 蒸发温度 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
176 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 491 | 492 | 40492 | NTC4 A-1 蒸发温度 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
177 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 492 | 493 | 40493 | NTC3 预热后温度 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
178 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 493 | 494 | 40494 | NTC2 新风温度 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
179 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 494 | 495 | 40495 | NTC1 送风温度 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
180 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 495 | 496 | 40496 | NTC0 房间/回风温度 (AI[5])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
181 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 496 | 497 | 40497 | AI3 送风风压/风速校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa/CMH | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。AI3根据330[308]选择风压(Pa)或风量(CMH)，两种模式共用同一偏移。 | 写后应使用FC03回读校验。
182 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 497 | 498 | 40498 | AI2 CO₂校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | ppm | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
183 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 498 | 499 | 40499 | AI1 房间湿度校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | -5000 | 5000 | -500 | 500 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
184 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 499 | 500 | 40500 | AI0 房间压差校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
185 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 500 | 501 | 40501 | AI0 换算显示 房间压差；AI0 房间压差显示 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa
186 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 501 | 502 | 40502 | AI1 换算显示 房间湿度；AI1 房间湿度显示 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH
187 | 330输入总览 | PSC330本机 | 502 | 503 | 40503 | SW1~SW4 拨码合成值 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 通信角色/地址诊断；不再影响外机数量。按 bit 看 SW1=1, SW2=2, SW3=4, SW4=8
188 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 506 | 507 | 40507 | AO0/DA0 再热/辅热输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
189 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 507 | 508 | 40508 | AO1/DA1 显示（废弃） |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | ⚠ 固件全仓不写此寄存器，恒为 0；DA1 真实值看 [915]
190 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 510 | 511 | 40511 | NTC1 送风温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[6]
191 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 511 | 512 | 40512 | NTC0 房间/回风温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[5]
192 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 512 | 513 | 40513 | NTC2 新风温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[7]
193 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 513 | 514 | 40514 | NTC3 预热后温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[8]
194 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 514 | 515 | 40515 | NTC6 B-1 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[11]
195 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 515 | 516 | 40516 | NTC4 A-1 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[9]
196 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 516 | 517 | 40517 | NTC5 A-2 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[10]
197 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 517 | 518 | 40518 | NTC7 B-2 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[12]
198 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 519 | 520 | 40520 | AI4 换算显示 新风湿度；AI4 新风湿度显示 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH
199 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 520 | 521 | 40521 | NTC8 C-1 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[13]
200 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 521 | 522 | 40522 | NTC9 C-2 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[14]
201 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 522 | 523 | 40523 | NTC10 D-1 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[15]
202 | 330 NTC输入；330模拟量 | PSC330本机 | 523 | 524 | 40524 | NTC11 D-2 蒸发温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | AI[16]
203 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 524 | 525 | 40525 | 本机故障复位；故障复位输入 |  | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=复位脉冲 |  | 写1，约0.12秒后写0。
204 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 540 | 541 | 40541 | 当前查看/点检外机号 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 1=1#316, 2=2#316, 3=3#316, 4=4#316；950~951 跟随此号显示；影响 950~951 选中外机命令显示 | 写后应使用FC03回读校验。
205 | 330总览 | PSC330本机 | 570 | 571 | 40571 | 当前外机压缩机选择 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | HMI 旧点检区：1=1#压机，2=2#压机 | 写后应使用FC03回读校验。
206 | 330总览 | PSC330本机 | 571 | 572 | 40572 | 当前外机选中压机状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 0停止，2制冷，3制热，4化霜等
207 | 330总览 | PSC330本机 | 572 | 573 | 40573 | 手动进入化霜脉冲 |  | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 | 需先设置540外机号、570压机号；仅压机状态=3制热时有效 | 写1，约0.12秒后写0。
208 | 330总览 | PSC330本机 | 573 | 574 | 40574 | 手动退出本外机化霜脉冲 |  | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=整组退出化霜 | 需先设置540外机号、570压机号；任一路退出请求会结束本外机当前化霜组 | 写1，约0.12秒后写0。
209 | 330故障点 | PSC330本机 | 594 | 595 | 40595 | 1#模块通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
210 | 330故障点 | PSC330本机 | 595 | 596 | 40596 | 2#模块通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
211 | 330故障点 | PSC330本机 | 596 | 597 | 40597 | 3#模块通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
212 | 330故障点 | PSC330本机 | 597 | 598 | 40598 | 4#模块通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
213 | 330故障点 | PSC330本机 | 598 | 599 | 40599 | 风机变频故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
214 | 330故障点 | PSC330本机 | 599 | 600 | 40600 | NTC3 预热后温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
215 | 330故障点 | PSC330本机 | 600 | 601 | 40601 | NTC2 新风温度 / 加湿保护故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
216 | 330故障点 | PSC330本机 | 603 | 604 | 40604 | NTC0 房间/回风温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
217 | 330故障点 | PSC330本机 | 604 | 605 | 40605 | NTC1 送风温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
218 | 330故障点 | PSC330本机 | 605 | 606 | 40606 | 综合联锁/保护故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
219 | 330故障点 | PSC330本机 | 606 | 607 | 40607 | PLC 通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
220 | 330故障点 | PSC330本机 | 608 | 609 | 40609 | EEPROM 写入故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
221 | 330故障点 | PSC330本机 | 609 | 610 | 40610 | 温湿度通讯/传感故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
222 | 330故障点 | PSC330本机 | 610 | 611 | 40611 | 阀控板通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
223 | 330故障点 | PSC330本机 | 611 | 612 | 40612 | 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
224 | 330故障点 | PSC330本机 | 612 | 613 | 40613 | NTC4 A-1 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
225 | 330故障点 | PSC330本机 | 613 | 614 | 40614 | NTC5 A-2 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
226 | 330故障点 | PSC330本机 | 614 | 615 | 40615 | NTC6 B-1 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
227 | 330故障点 | PSC330本机 | 615 | 616 | 40616 | NTC7 B-2 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
228 | 330故障点 | PSC330本机 | 616 | 617 | 40617 | AI2 CO2 故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
229 | 330故障点 | PSC330本机 | 617 | 618 | 40618 | AI3 风压/风速故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
230 | 330故障点 | PSC330本机 | 618 | 619 | 40619 | 房间/回风温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
231 | 330故障点 | PSC330本机 | 619 | 620 | 40620 | AI1 房间湿度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
232 | 330故障点 | PSC330本机 | 620 | 621 | 40621 | AI4 新风湿度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
233 | 330故障点 | PSC330本机 | 621 | 622 | 40622 | 送风低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
234 | 330故障点 | PSC330本机 | 622 | 623 | 40623 | 送风高温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
235 | 330故障点 | PSC330本机 | 623 | 624 | 40624 | NTC8 C-1 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
236 | 330故障点 | PSC330本机 | 624 | 625 | 40625 | NTC9 C-2 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
237 | 330故障点 | PSC330本机 | 625 | 626 | 40626 | NTC10 D-1 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
238 | 330故障点 | PSC330本机 | 626 | 627 | 40627 | NTC11 D-2 蒸发温度故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
239 | 330故障点 | PSC330本机 | 627 | 628 | 40628 | AI0 房间压差故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
240 | 330故障字 | PSC330本机 | 630 | 631 | 40631 | 故障字 1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~15 对应 594~609
241 | 330故障字 | PSC330本机 | 631 | 632 | 40632 | 故障字 2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~14 对应 610~624
242 | 330故障字 | PSC330本机 | 632 | 633 | 40633 | 故障字 3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | AI0、C/D 蒸发温度、低温保护
243 | 330故障点 | PSC330本机 | 640 | 641 | 40641 | A-1 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
244 | 330故障点 | PSC330本机 | 641 | 642 | 40642 | A-2 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
245 | 330故障点 | PSC330本机 | 642 | 643 | 40643 | B-1 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
246 | 330故障点 | PSC330本机 | 643 | 644 | 40644 | B-2 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
247 | 330故障点 | PSC330本机 | 644 | 645 | 40645 | C-1 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
248 | 330故障点 | PSC330本机 | 645 | 646 | 40646 | C-2 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
249 | 330故障点 | PSC330本机 | 646 | 647 | 40647 | D-1 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
250 | 330故障点 | PSC330本机 | 647 | 648 | 40648 | D-2 蒸发低温保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
251 | 330总览 | PSC330本机 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常停机 1=禁止/远程停机 2=故障停机 3=定时停机 4=正常运行 5=定时运行 7=预热开机 8=预热关机 9=关机中 10=上电延时
252 | 330总览 | PSC330本机 | 703 | 704 | 40704 | 累计故障次数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 不是当前故障点数
253 | 330总览 | PSC330本机 | 707 | 708 | 40708 | 能量加载方向 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=保持 1=加载 2=卸载 3=卸载一台 4=停机
254 | 330总览 | PSC330本机 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=完全停机 1=开机时序 2=运行 3=卸载停机 4=风机/阀延时 5=关阀延时
255 | 330总览 | PSC330本机 | 710 | 711 | 40711 | 故障停机状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无 1=故障停机
256 | 330总览 | PSC330本机 | 737 | 738 | 40738 | 外机环境联动停机 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无 1=触发
257 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 814 | 815 | 40815 | Y00 送风机 主接触器 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 星三角的主接触器，启动到停机全程带电
258 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 815 | 816 | 40816 | Y01 送风机 角接触器(Δ) |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 星形 5 秒后经 100ms 死区才吸合
259 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 816 | 817 | 40817 | Y02 送风机 星接触器(Y) |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 启动瞬间与 Y00 同时吸合，5 秒后断开
260 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 817 | 818 | 40818 | Y03 停用（原送风机端子） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 本机停用，固件每扫描置 0
261 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 818 | 819 | 40819 | Y04 送风阀 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
262 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 819 | 820 | 40820 | Y05 综合报警输出 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
263 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 820 | 821 | 40821 | Y06 回风机 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
264 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 821 | 822 | 40822 | Y07 回风阀 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
265 | 330总览 | PSC330本机 | 861 | 862 | 40862 | 综合报警标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=报警
266 | 330总览 | PSC330本机 | 872 | 873 | 40873 | 压缩机控制依据 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=室内温湿度 PID 1=新风/环境温度
267 | 330总览 | PSC330本机 | 873 | 874 | 40874 | 室内 PID 状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=未运行 1=制冷 PID 2=制热 PID
268 | 330总览 | PSC330本机 | 874 | 875 | 40875 | PID E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
269 | 330总览 | PSC330本机 | 875 | 876 | 40876 | PID E(K-1) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
270 | 330总览 | PSC330本机 | 876 | 877 | 40877 | PID E(K-2) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
271 | 330总览 | PSC330本机 | 877 | 878 | 40878 | PID 湿度修正 YS |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
272 | 330总览 | PSC330本机 | 878 | 879 | 40879 | PID 比例修正 BX |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
273 | 330总览 | PSC330本机 | 879 | 880 | 40880 | PID 本周期增量 Z |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
274 | 330总览 | PSC330本机 | 880 | 881 | 40881 | PID 能力需求 N |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10
275 | 330总览 | PSC330本机 | 881 | 882 | 40882 | 目标压缩机台数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 330 PID/环境温度控制算出的目标台数
276 | 330总览 | PSC330本机 | 882 | 883 | 40883 | 环温控制状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=保持 1=低载 2=满载
277 | 330总览 | PSC330本机 | 883 | 884 | 40884 | 自动冷热切换方向 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无 1=转制冷 2=转制热
278 | 330总览 | PSC330本机 | 884 | 885 | 40885 | 自动冷热切换计时 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s
279 | 330总览 | PSC330本机 | 885 | 886 | 40886 | 消毒/排毒流程步骤 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
280 | 330总览 | PSC330本机 | 886 | 887 | 40887 | 消毒累计运行 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s
281 | 330总览 | PSC330本机 | 887 | 888 | 40888 | 排毒累计运行 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s
282 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 888 | 889 | 40889 | 送风压差确认计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
283 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 889 | 890 | 40890 | 回风压差确认计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
284 | 330总览 | PSC330本机 | 890 | 891 | 40891 | 再热/辅热需求 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10
285 | 330总览 | PSC330本机 | 891 | 892 | 40892 | 预热需求 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10
286 | 330总览 | PSC330本机 | 892 | 893 | 40893 | 加湿需求 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10
287 | 330总览 | PSC330本机 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无 1=制冷转制热: 温度低于回差 2=制冷转制热: 再热需求过高 3=制热转制冷: 温度高于回差 4=制热转制冷: 湿度逻辑触发 10=湿度需求存在，禁止切换 11=加热仍有需求，禁止切换
288 | 330总览 | PSC330本机 | 894 | 895 | 40895 | 维护提醒 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=需要维护
289 | 330总览 | PSC330本机 | 895 | 896 | 40896 | 规格逻辑故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
290 | 330总览 | PSC330本机 | 896 | 897 | 40897 | 规格逻辑版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
291 | 330总览 | PSC330本机 | 897 | 898 | 40898 | 新风阀需求 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10
292 | 330总览 | PSC330本机 | 898 | 899 | 40899 | 混风阀需求 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10
293 | 330总览 | PSC330本机 | 899 | 900 | 40900 | 热回收需求 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10
294 | 330总览；330 AO输出 | PSC330本机 | 900 | 901 | 40901 | 送风机目标输出 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 单位随 330[308] 变化：0=0.1m/s；1=Pa（不是电压）
295 | 330总览 | PSC330本机 | 901 | 902 | 40902 | 预热控制依据 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 环境温度 1=1: 预热后温度PID
296 | 330总览；330输入总览 | PSC330本机 | 902 | 903 | 40903 | 房间压差显示；AI0 房间压差最终显示 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa
297 | 330总览；330输入总览；330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 903 | 904 | 40904 | CO2 显示；AI2 CO2 最终显示；AI2 换算显示 CO2；AI2 CO2 显示 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | ppm
298 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 904 | 905 | 40905 | AI0 原始输入 房间压差；AI0 原始采样 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 约 0.01V，400≈4.00V；约 0.01V, 400≈4.00V
299 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 905 | 906 | 40906 | AI1 原始输入 房间湿度；AI1 原始采样 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 约 0.01V，400≈4.00V；约 0.01V, 400≈4.00V
300 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 906 | 907 | 40907 | AI2 原始输入 CO2；AI2 原始采样 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 约 0.01V，400≈4.00V；约 0.01V, 400≈4.00V
301 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 907 | 908 | 40908 | AI3 原始输入 送风压力/风速；AI3 原始采样 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 约 0.01V，400≈4.00V；约 0.01V, 400≈4.00V
302 | 330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 908 | 909 | 40909 | AI4 原始输入 新风湿度；AI4 原始采样 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 约 0.01V，400≈4.00V；约 0.01V, 400≈4.00V
303 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 914 | 915 | 40915 | 最终 DA0 制热/再热/辅热 AO |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 共用=否 时再热/辅热改走 DA9；可控硅模式下是余数通道 AO=clamp(demand−300·组1−300·组2, 0, 400)×1000/400
304 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 915 | 916 | 40916 | 最终 DA1 预热 AO |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 预热专用；可控硅模式下是余数通道（组1/组2 走 Y15/Y16）
305 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 916 | 917 | 40917 | 最终 DA2 加湿器 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
306 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 917 | 918 | 40918 | 最终 DA3 新风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
307 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 918 | 919 | 40919 | 最终 DA4 回风机/回风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
308 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 919 | 920 | 40920 | 最终 DA5 混风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
309 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 920 | 921 | 40921 | 最终 DA6 排风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
310 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 921 | 922 | 40922 | 最终 DA7 送风机/送风阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
311 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 922 | 923 | 40923 | 最终 DA8 冷水阀 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
312 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 923 | 924 | 40924 | 最终 DA9 再热/辅热专用 AO |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 〖制热与再热/辅热是否共用〗=否 时再热/辅热走这里；共用=是 时恒为 0
313 | 330 AO输出；模式与设备配置/冷水阀 | PSC330本机 | 925 | 926 | 40926 | DA8冷水阀实际输出；冷水阀实际输出 | 冷水阀 | RO | FC03 |  | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %
314 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 926 | 927 | 40927 | 送风机自动调节需求 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 风速/风压闭环计算值
315 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 927 | 928 | 40928 | 再热/辅热 PID E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
316 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 928 | 929 | 40929 | 再热/辅热 PID Z(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
317 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 929 | 930 | 40930 | 预热 PID E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
318 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 930 | 931 | 40931 | 预热 PID Z(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
319 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 931 | 932 | 40932 | 加湿 PID E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
320 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 939 | 940 | 40940 | 加湿 PID Z(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
321 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 940 | 941 | 40941 | 输出配置冲突 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
322 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 941 | 942 | 40942 | 加热模拟量实际占用方 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无输出 1=再热/辅热/制热 2=预热 3=制热/再热/辅热 + 预热 同时输出（各占各的口） | 制热/再热/辅热占 DA0/DA9 + Y0/Y1，预热占 DA1 + Y15/Y16，互不抢口、可同时输出
323 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=未运行 1=等待热泵满载，辅热输出为0 2=建立E(K-1)/E(K-2)历史 3=PID调节中 4=温度死区内，保持当前需求 5=低于0.5×WD，强制全开 6=高于1.25×WD，强制全关 7=化霜中，辅热强制全开
324 | 330总览 | PSC330本机 | 950 | 951 | 40951 | 330->当前外机 1#压机命令 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=关 1=开
325 | 330总览 | PSC330本机 | 951 | 952 | 40952 | 330->当前外机 2#压机命令 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=关 1=开
326 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 954 | 955 | 40955 | 送风机自动控制状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动闭环 1=AI3故障，固定电压降级 2=AI3恢复确认中 | AI3故障时按当前模式固定目标电压降级；连续恢复10秒后重入闭环。
327 | 330故障点 | PSC330本机 | 955 | 956 | 40956 | 排风机故障当前输入 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
328 | 330故障点 | PSC330本机 | 956 | 957 | 40957 | 排风机故障锁存 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 锁存后 UserAction.c:1207 每扫描强制清 ExhaustFanY10 ⇒ 排风机不会再动作，需本机故障复位[524]。排风机故障输入悬空/未接时，一旦排风机被驱动就可能触发锁存（ErrorCheck.c:387）。
329 | 330故障点 | PSC330本机 | 957 | 958 | 40958 | 回风机故障当前输入 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
330 | 330故障点 | PSC330本机 | 958 | 959 | 40959 | 回风机故障锁存 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
331 | 330故障点 | PSC330本机 | 959 | 960 | 40960 | 消防报警当前输入 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
332 | 330故障点 | PSC330本机 | 960 | 961 | 40961 | 消防报警锁存 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
333 | 330故障点 | PSC330本机 | 961 | 962 | 40962 | 风阀联锁当前输入 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
334 | 330故障点 | PSC330本机 | 962 | 963 | 40963 | 风阀联锁故障锁存 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
335 | 330故障点 | PSC330本机 | 963 | 964 | 40964 | 漏水保护当前输入 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
336 | 330故障点 | PSC330本机 | 964 | 965 | 40965 | 漏水保护锁存 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
337 | 330故障点 | PSC330本机 | 965 | 966 | 40966 | 主加热故障当前输入 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
338 | 330故障点 | PSC330本机 | 966 | 967 | 40967 | 主加热故障锁存 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
339 | 330故障点 | PSC330本机 | 967 | 968 | 40968 | 预热故障当前输入 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
340 | 330故障点 | PSC330本机 | 968 | 969 | 40969 | 预热故障锁存 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
341 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 1124 | 1125 | 41125 | 主送风机控制值 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 0-10V模式通常按0~1000输出；485模式为转速/频率控制值
342 | 330输入总览；330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 1125 | 1126 | 41126 | AI3 送风压力最终显示；AI3 换算显示 送风压力；AI3 送风压力显示 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa
343 | 330输入总览；330 AI输入；330模拟量 | PSC330本机 | 1126 | 1127 | 41127 | AI3 风量/风速最终显示；AI3 换算显示 风量/风速；AI3 风量/风速显示 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
344 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 1130 | 1131 | 41131 | 风机转速显示 1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
345 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 1132 | 1133 | 41133 | 风机输出电压显示 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
346 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 1134 | 1135 | 41135 | 风机控制状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
347 | 330 AO输出 | PSC330本机 | 1135 | 1136 | 41136 | 风机转速显示 2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
348 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1144 | 1145 | 41145 | 330 EEV 当前调度号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 99=当前无步进队列动作；非99表示正在调度对应阀组
349 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1145 | 1146 | 41146 | 330 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 室内侧/阀控链路 EEV1 目标步数
350 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1146 | 1147 | 41147 | 330 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
351 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1147 | 1148 | 41148 | 330 EEV3 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
352 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1148 | 1149 | 41149 | 330 EEV4 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
353 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1149 | 1150 | 41150 | 330 EEV5 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
354 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1150 | 1151 | 41151 | 330 EEV6 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
355 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1151 | 1152 | 41152 | 330 EEV7 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
356 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1152 | 1153 | 41153 | 330 EEV8 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
357 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1153 | 1154 | 41154 | 330 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 已到目标时 RunFlag 可为0，这是正常保持状态
358 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1154 | 1155 | 41155 | 330 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
359 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1155 | 1156 | 41156 | 330 EEV3 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
360 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1156 | 1157 | 41157 | 330 EEV4 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
361 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1157 | 1158 | 41158 | 330 EEV5 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
362 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1158 | 1159 | 41159 | 330 EEV6 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
363 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1159 | 1160 | 41160 | 330 EEV7 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
364 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1160 | 1161 | 41161 | 330 EEV8 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
365 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1161 | 1162 | 41162 | 330 EEV1 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
366 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1162 | 1163 | 41163 | 330 EEV2 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
367 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1163 | 1164 | 41164 | 330 EEV3 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
368 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1164 | 1165 | 41165 | 330 EEV4 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
369 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1165 | 1166 | 41166 | 330 EEV5 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
370 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1166 | 1167 | 41167 | 330 EEV6 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
371 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1167 | 1168 | 41168 | 330 EEV7 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
372 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1168 | 1169 | 41169 | 330 EEV8 动作标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
373 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1169 | 1170 | 41170 | 330 EEV1 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 0保持，1/2/3加载，4/5/6卸载
374 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1170 | 1171 | 41171 | 330 EEV2 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
375 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1171 | 1172 | 41172 | 330 EEV3 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
376 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1172 | 1173 | 41173 | 330 EEV4 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
377 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1173 | 1174 | 41174 | 330 EEV5 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
378 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1174 | 1175 | 41175 | 330 EEV6 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
379 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1175 | 1176 | 41176 | 330 EEV7 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
380 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1176 | 1177 | 41177 | 330 EEV8 调节需求 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
381 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1185 | 1186 | 41186 | 330 EEV 初始开度缓存1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
382 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1186 | 1187 | 41187 | 330 EEV 初始开度缓存2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
383 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1200 | 1201 | 41201 | 冷凝再热 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
384 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1201 | 1202 | 41202 | 冷凝再热 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
385 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1202 | 1203 | 41203 | 冷凝再热 EEV3 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
386 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1203 | 1204 | 41204 | 冷凝再热 EEV4 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
387 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1204 | 1205 | 41205 | 冷凝再热 EEV1 ON标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
388 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1205 | 1206 | 41206 | 冷凝再热 EEV2 ON标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
389 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1206 | 1207 | 41207 | 冷凝再热 EEV3 ON标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
390 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1207 | 1208 | 41208 | 冷凝再热 EEV4 ON标志 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
391 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1212 | 1213 | 41213 | 330 EEV1 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 制冷下室内侧1#阀允许动作；316外机阀仍可按规格关闭
392 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1213 | 1214 | 41214 | 330 EEV2 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
393 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1214 | 1215 | 41215 | 330 EEV3 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
394 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1215 | 1216 | 41216 | 330 EEV4 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
395 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1216 | 1217 | 41217 | 330 EEV5 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
396 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1217 | 1218 | 41218 | 330 EEV6 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
397 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1218 | 1219 | 41219 | 330 EEV7 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
398 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1219 | 1220 | 41220 | 330 EEV8 ON/下发允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
399 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1220 | 1221 | 41221 | HMI EEV1 显示开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
400 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1221 | 1222 | 41222 | HMI EEV2 显示开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
401 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1222 | 1223 | 41223 | HMI EEV3 显示开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
402 | 330 EEV与控制状态 | PSC330本机 | 1223 | 1224 | 41224 | HMI EEV4 显示开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
403 | ai_config | PSC330本机 | 1229 | 1230 | 41230 | AI0 房间压差 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
404 | ai_config | PSC330本机 | 1230 | 1231 | 41231 | AI0 房间压差 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
405 | ai_config | PSC330本机 | 1231 | 1232 | 41232 | AI0 房间压差 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
406 | ai_config | PSC330本机 | 1232 | 1233 | 41233 | AI0 房间压差 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
407 | ai_config | PSC330本机 | 1233 | 1234 | 41234 | AI0 房间压差 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
408 | ai_config | PSC330本机 | 1234 | 1235 | 41235 | AI0 房间压差 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
409 | ai_config | PSC330本机 | 1235 | 1236 | 41236 | AI0 房间压差 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
410 | ai_config | PSC330本机 | 1236 | 1237 | 41237 | AI0 房间压差 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
411 | ai_config | PSC330本机 | 1237 | 1238 | 41238 | AI0 房间压差 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
412 | ai_config | PSC330本机 | 1238 | 1239 | 41239 | AI0 房间压差 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
413 | ai_config | PSC330本机 | 1239 | 1240 | 41240 | AI0 房间压差 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH |  | 写后应使用FC03回读校验。
414 | ai_config | PSC330本机 | 1240 | 1241 | 41241 | AI0 房间压差 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
415 | ai_config | PSC330本机 | 1241 | 1242 | 41242 | AI1 房间湿度 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
416 | ai_config | PSC330本机 | 1242 | 1243 | 41243 | AI1 房间湿度 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
417 | ai_config | PSC330本机 | 1243 | 1244 | 41244 | AI1 房间湿度 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
418 | ai_config | PSC330本机 | 1244 | 1245 | 41245 | AI1 房间湿度 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
419 | ai_config | PSC330本机 | 1245 | 1246 | 41246 | AI1 房间湿度 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
420 | ai_config | PSC330本机 | 1246 | 1247 | 41247 | AI1 房间湿度 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
421 | ai_config | PSC330本机 | 1247 | 1248 | 41248 | AI1 房间湿度 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
422 | ai_config | PSC330本机 | 1248 | 1249 | 41249 | AI1 房间湿度 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
423 | ai_config | PSC330本机 | 1249 | 1250 | 41250 | AI1 房间湿度 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
424 | ai_config | PSC330本机 | 1250 | 1251 | 41251 | AI1 房间湿度 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
425 | ai_config | PSC330本机 | 1251 | 1252 | 41252 | AI1 房间湿度 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH |  | 写后应使用FC03回读校验。
426 | ai_config | PSC330本机 | 1252 | 1253 | 41253 | AI1 房间湿度 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
427 | ai_config | PSC330本机 | 1253 | 1254 | 41254 | AI2 CO₂ 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
428 | ai_config | PSC330本机 | 1254 | 1255 | 41255 | AI2 CO₂ 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
429 | ai_config | PSC330本机 | 1255 | 1256 | 41256 | AI2 CO₂ 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
430 | ai_config | PSC330本机 | 1256 | 1257 | 41257 | AI2 CO₂ 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
431 | ai_config | PSC330本机 | 1257 | 1258 | 41258 | AI2 CO₂ 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | ppm | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
432 | ai_config | PSC330本机 | 1258 | 1259 | 41259 | AI2 CO₂ 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | ppm | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
433 | ai_config | PSC330本机 | 1259 | 1260 | 41260 | AI2 CO₂ 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | ppm | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
434 | ai_config | PSC330本机 | 1260 | 1261 | 41261 | AI2 CO₂ 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | ppm | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
435 | ai_config | PSC330本机 | 1261 | 1262 | 41262 | AI2 CO₂ 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | ppm | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
436 | ai_config | PSC330本机 | 1262 | 1263 | 41263 | AI2 CO₂ 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
437 | ai_config | PSC330本机 | 1263 | 1264 | 41264 | AI2 CO₂ 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH |  | 写后应使用FC03回读校验。
438 | ai_config | PSC330本机 | 1264 | 1265 | 41265 | AI2 CO₂ 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
439 | ai_config | PSC330本机 | 1265 | 1266 | 41266 | AI3 送风压/风量 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
440 | ai_config | PSC330本机 | 1266 | 1267 | 41267 | AI3 送风压/风量 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
441 | ai_config | PSC330本机 | 1267 | 1268 | 41268 | AI3 送风压/风量 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
442 | ai_config | PSC330本机 | 1268 | 1269 | 41269 | AI3 送风压/风量 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
443 | ai_config | PSC330本机 | 1269 | 1270 | 41270 | AI3 送风压/风量 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
444 | ai_config | PSC330本机 | 1270 | 1271 | 41271 | AI3 送风压/风量 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
445 | ai_config | PSC330本机 | 1271 | 1272 | 41272 | AI3 送风压/风量 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1m/s | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
446 | ai_config | PSC330本机 | 1272 | 1273 | 41273 | AI3 送风压/风量 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1m/s | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
447 | ai_config | PSC330本机 | 1273 | 1274 | 41274 | AI3 送风压/风量 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | Pa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
448 | ai_config | PSC330本机 | 1274 | 1275 | 41275 | AI3 送风压/风量 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
449 | ai_config | PSC330本机 | 1275 | 1276 | 41276 | AI3 送风压/风量 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH |  | 写后应使用FC03回读校验。
450 | ai_config | PSC330本机 | 1276 | 1277 | 41277 | AI3 送风压/风量 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
451 | ai_config | PSC330本机 | 1277 | 1278 | 41278 | AI4 新风湿度 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
452 | ai_config | PSC330本机 | 1278 | 1279 | 41279 | AI4 新风湿度 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
453 | ai_config | PSC330本机 | 1279 | 1280 | 41280 | AI4 新风湿度 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
454 | ai_config | PSC330本机 | 1280 | 1281 | 41281 | AI4 新风湿度 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
455 | ai_config | PSC330本机 | 1281 | 1282 | 41282 | AI4 新风湿度 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
456 | ai_config | PSC330本机 | 1282 | 1283 | 41283 | AI4 新风湿度 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
457 | ai_config | PSC330本机 | 1283 | 1284 | 41284 | AI4 新风湿度 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
458 | ai_config | PSC330本机 | 1284 | 1285 | 41285 | AI4 新风湿度 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
459 | ai_config | PSC330本机 | 1285 | 1286 | 41286 | AI4 新风湿度 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
460 | ai_config | PSC330本机 | 1286 | 1287 | 41287 | AI4 新风湿度 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
461 | ai_config | PSC330本机 | 1287 | 1288 | 41288 | AI4 新风湿度 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH |  | 写后应使用FC03回读校验。
462 | ai_config | PSC330本机 | 1288 | 1289 | 41289 | AI4 新风湿度 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
463 | manual_debug | PSC330本机 | 1300 | 1301 | 41301 | 手动调试门禁（1=允许；需停机） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=关 1=开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
464 | manual_debug | PSC330本机 | 1301 | 1302 | 41302 | 330 送风机 手动启停 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 这一路是 330 自己的送风机，不下发给外机 | 写后应使用FC03回读校验。
465 | manual_debug | PSC330本机 | 1302 | 1303 | 41303 | 外机1 · 1#压缩机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
466 | manual_debug | PSC330本机 | 1303 | 1304 | 41304 | 外机1 · 2#压缩机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
467 | manual_debug | PSC330本机 | 1304 | 1305 | 41305 | 外机1 · 1#冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
468 | manual_debug | PSC330本机 | 1305 | 1306 | 41306 | 外机1 · 2#冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
469 | manual_debug | PSC330本机 | 1306 | 1307 | 41307 | 外机1 · 1#四通阀 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
470 | manual_debug | PSC330本机 | 1307 | 1308 | 41308 | 外机1 · 2#四通阀 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
471 | manual_debug | PSC330本机 | 1308 | 1309 | 41309 | 外机1 · 曲轴箱加热 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 | 本机型无曲轴箱加热，Y06 是空端子 | 写后应使用FC03回读校验。
472 | manual_debug | PSC330本机 | 1309 | 1310 | 41310 | 外机1 · 双速风机高速 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 | 本机型全定速风机，Y07 是空端子 | 写后应使用FC03回读校验。
473 | manual_debug | PSC330本机 | 1310 | 1311 | 41311 | 外机2 · 1#压缩机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
474 | manual_debug | PSC330本机 | 1311 | 1312 | 41312 | 外机2 · 2#压缩机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
475 | manual_debug | PSC330本机 | 1312 | 1313 | 41313 | 外机2 · 1#冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
476 | manual_debug | PSC330本机 | 1313 | 1314 | 41314 | 外机2 · 2#冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
477 | manual_debug | PSC330本机 | 1314 | 1315 | 41315 | 外机2 · 1#四通阀 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
478 | manual_debug | PSC330本机 | 1315 | 1316 | 41316 | 外机2 · 2#四通阀 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 |  | 写后应使用FC03回读校验。
479 | manual_debug | PSC330本机 | 1316 | 1317 | 41317 | 外机2 · 曲轴箱加热 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 | 本机型无曲轴箱加热，Y06 是空端子 | 写后应使用FC03回读校验。
480 | manual_debug | PSC330本机 | 1317 | 1318 | 41318 | 外机2 · 双速风机高速 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停 1=手动开 | 本机型全定速风机，Y07 是空端子 | 写后应使用FC03回读校验。
481 | manual_debug | PSC330本机 | 1318 | 1319 | 41319 | 330 报警指示 手动启停（强制 Y05） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动跟故障 1=强制输出 | ⛔ 只在手动调试门禁 [1300]=1 且停机时能写；置 0 会强制灭掉 Y05，**连真实故障也不亮** —— 仅供调试，退出手动/300 秒超时即回自动。本路不下发给外机 | 写后应使用FC03回读校验。
482 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1319 | 1320 | 41320 | 机组共享同步开关 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=关闭（逐台可设） 1=开启（下发全部外机） | **330 上电默认就是 1**。开启后逐台写这 20 项会被拒绝（错误码 9）；关闭时它们是 1# 外机的只读镜像。 ⛔ 上电后共享值要等 1#~4# 任一台外机的窗口读回来才会开始广播（避免把 0 推下去）；一台都没连上时不会下发。 | 写后应使用FC03回读校验。
483 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1323 | 1324 | 41324 | 外机1 · 1#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
484 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1324 | 1325 | 41325 | 外机1 · 2#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
485 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1325 | 1326 | 41326 | 外机2 · 1#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
486 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1326 | 1327 | 41327 | 外机2 · 2#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
487 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1327 | 1328 | 41328 | 外机3 · 1#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
488 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1328 | 1329 | 41329 | 外机3 · 2#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
489 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1329 | 1330 | 41330 | 外机4 · 1#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
490 | defrost_cmd | PSC330本机 | 1330 | 1331 | 41331 | 外机4 · 2#压机 化霜命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 |  | 写后应使用FC03回读校验。
491 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1331 | 1332 | 41332 | 机组最低制冷环温 LWS |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  | → 316[170]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
492 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1332 | 1333 | 41333 | 热泵制热最高环温 RWS |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  | → 316[171]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
493 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1333 | 1334 | 41334 | 制冷冷凝温度下限值 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  | → 316[172]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
494 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1334 | 1335 | 41335 | 制冷冷凝温度控制幅差 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  | → 316[173]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
495 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1335 | 1336 | 41336 | 热泵运行冷凝风机变换设定环温 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  | → 316[174]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
496 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1336 | 1337 | 41337 | 热泵运行冷凝风机变换环温幅差 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  | → 316[175]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
497 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1337 | 1338 | 41338 | 轴流风机最低连续运行时间 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  | → 316[179]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
498 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1338 | 1339 | 41339 | 轴流风机最低停机时间 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  | → 316[180]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
499 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1339 | 1340 | 41340 | 制冷冷凝盘管温度保持时间 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  | → 316[181]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
500 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1350 | 1351 | 41351 | X00 电源/相序保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | ★ 立刻停·无消抖（V11.00 起用瞬时值）；触发→外机压机+内机硬急停
501 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1351 | 1352 | 41352 | X01 消防报警（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
502 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1352 | 1353 | 41353 | X02 远程启停（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 固件里 X_02 常置 1 = 允许运行
503 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1353 | 1354 | 41354 | X03 送风机过载 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | ★ 500ms 消抖（V11.00 起）；触发→外机压机+内机硬急停
504 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1354 | 1355 | 41355 | X04 风阀联锁（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
505 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1355 | 1356 | 41356 | X05 过滤器堵塞 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 15 秒后**只报警、不停机**
506 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1356 | 1357 | 41357 | X06 加热/再热故障（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
507 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1357 | 1358 | 41358 | X07 预热故障（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
508 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1358 | 1359 | 41359 | X10 加湿器故障（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
509 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1359 | 1360 | 41360 | X11 排风机过载（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
510 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1360 | 1361 | 41361 | X12 回风机过载（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
511 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1361 | 1362 | 41362 | X13 漏水保护（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
512 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1362 | 1363 | 41363 | X14 回风压差开关（已屏蔽·本机未接） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 固件里 X_14 常置 1 = 压差正常
513 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1363 | 1364 | 41364 | X15 送风压差开关 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | ★ 送风机启动后 60s 宽限 + 10s 确认 = 最快 70 秒才报；触发→停机。需 [453]=1 才判
514 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1364 | 1365 | 41365 | X16 预留（= X00 别名，非独立通道） |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
515 | 330 DI输入 | PSC330本机 | 1365 | 1366 | 41366 | X17 预留 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
516 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1366 | 1367 | 41367 | Y10 排风机 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
517 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1367 | 1368 | 41368 | Y11 排风阀/热回收阀 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
518 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1368 | 1369 | 41369 | Y12 消毒/杀菌输出 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
519 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1369 | 1370 | 41370 | Y13 加湿阀 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
520 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1370 | 1371 | 41371 | Y14 新风阀 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON
521 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1371 | 1372 | 41372 | Y15 新风预热 1份 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 1:2:4模式最低权重接触器；三路组合形成0/15/30/45/60/75/90/100%
522 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1372 | 1373 | 41373 | Y16 新风预热 2份 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 1:2:4模式中间权重接触器；三路组合形成0/15/30/45/60/75/90/100%
523 | 330 DO输出 | PSC330本机 | 1373 | 1374 | 41374 | Y17 新风预热 4份 |  | RO | FC03 |  | UINT16布尔 | 1 | 0=OFF，非0=ON | [6 empty] | 1:2:4模式最高权重接触器；三路组合形成0/15/30/45/60/75/90/100%
524 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1374 | 1375 | 41375 | NTC0 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
525 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1375 | 1376 | 41376 | NTC1 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
526 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1376 | 1377 | 41377 | NTC2 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
527 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1377 | 1378 | 41378 | NTC3 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
528 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1378 | 1379 | 41379 | NTC4 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
529 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1379 | 1380 | 41380 | NTC5 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
530 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1380 | 1381 | 41381 | NTC6 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
531 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1381 | 1382 | 41382 | NTC7 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
532 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1382 | 1383 | 41383 | NTC8 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | ADS1115 原始码，0/32760附近=无效
533 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1383 | 1384 | 41384 | NTC9 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | C-2，0/32760附近=无效
534 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1384 | 1385 | 41385 | NTC10 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | D-1，0/32760附近=无效
535 | 330 NTC输入 | PSC330本机 | 1385 | 1386 | 41386 | NTC11 原始AD |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | D-2，0/32760附近=无效
536 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1389 | 1390 | 41390 | 环境温度定时化霜温度设定值 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  | → 316[182]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
537 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1390 | 1391 | 41391 | 环境温度定时化霜时间间隔 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  | → 316[183]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
538 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1391 | 1392 | 41392 | 环境温度定时化霜时间 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  | → 316[184]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
539 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1392 | 1393 | 41393 | 化霜开始前压缩运转最小时间 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  | → 316[185]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
540 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1393 | 1394 | 41394 | 化霜开始前翅片温度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  | → 316[186]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
541 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1394 | 1395 | 41395 | 环境温度与室外机翅片温度差 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  | → 316[187]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
542 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1395 | 1396 | 41396 | 环温大于0度，两次化霜间隔 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  | → 316[188]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
543 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1396 | 1397 | 41397 | 环温小于0度，两次化霜间隔 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  | → 316[189]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
544 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1397 | 1398 | 41398 | 化霜结束室外机翅片温度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  | → 316[190]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
545 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1398 | 1399 | 41399 | 环温大于0度化霜时间 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  | → 316[191]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
546 | shared_outdoor | PSC330本机 | 1399 | 1400 | 41400 | 环温小于0度化霜时间 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  | → 316[192]，四台共用 | 写后应使用FC03回读校验。
547 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1550 | 1551 | 41551 | 1#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
548 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1551 | 1552 | 41552 | 1#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
549 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1552 | 1553 | 41553 | 1#外机 环温；1#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
550 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1553 | 1554 | 41554 | 1#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
551 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1554 | 1555 | 41555 | 1#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
552 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
553 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
554 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1561 | 1562 | 41562 | 1#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
555 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1562 | 1563 | 41563 | 1#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
556 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1563 | 1564 | 41564 | 1#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
557 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1564 | 1565 | 41565 | 1#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
558 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1565 | 1566 | 41566 | 1#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
559 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1566 | 1567 | 41567 | 1#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
560 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1567 | 1568 | 41568 | 1#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
561 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1568 | 1569 | 41569 | 1#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
562 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1569 | 1570 | 41570 | 1#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
563 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1570 | 1571 | 41571 | 1#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
564 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1571 | 1572 | 41572 | 1#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
565 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1572 | 1573 | 41573 | 1#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
566 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1573 | 1574 | 41574 | 1#外机 高压1；1#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
567 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1574 | 1575 | 41575 | 1#外机 低压1；1#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
568 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1575 | 1576 | 41576 | 1#外机 高压2；1#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
569 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1576 | 1577 | 41577 | 1#外机 低压2；1#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
570 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1577 | 1578 | 41578 | 1#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
571 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1578 | 1579 | 41579 | 1#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
572 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1579 | 1580 | 41580 | 1#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
573 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1580 | 1581 | 41581 | 1#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
574 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1586 | 1587 | 41587 | 1#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
575 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1587 | 1588 | 41588 | 1#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
576 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1593 | 1594 | 41594 | 1#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
577 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1594 | 1595 | 41595 | 1#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
578 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1595 | 1596 | 41596 | 1#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
579 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1596 | 1597 | 41597 | 1#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
580 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1597 | 1598 | 41598 | 1#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
581 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1598 | 1599 | 41599 | 1#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
582 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1599 | 1600 | 41600 | 1#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
583 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1600 | 1601 | 41601 | 1#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
584 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1601 | 1602 | 41602 | 1#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
585 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1602 | 1603 | 41603 | 1#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
586 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1603 | 1604 | 41604 | 1#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
587 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1604 | 1605 | 41605 | 1#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
588 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1605 | 1606 | 41606 | 1#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
589 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1606 | 1607 | 41607 | 1#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
590 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1607 | 1608 | 41608 | 1#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
591 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1608 | 1609 | 41609 | 1#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
592 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1620 | 1621 | 41621 | 2#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
593 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1621 | 1622 | 41622 | 2#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
594 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1622 | 1623 | 41623 | 2#外机 环温；2#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
595 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1623 | 1624 | 41624 | 2#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
596 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1624 | 1625 | 41625 | 2#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
597 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
598 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
599 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1631 | 1632 | 41632 | 2#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
600 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1632 | 1633 | 41633 | 2#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
601 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1633 | 1634 | 41634 | 2#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
602 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1634 | 1635 | 41635 | 2#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
603 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1635 | 1636 | 41636 | 2#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
604 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1636 | 1637 | 41637 | 2#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
605 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1637 | 1638 | 41638 | 2#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
606 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1638 | 1639 | 41639 | 2#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
607 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1639 | 1640 | 41640 | 2#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
608 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1640 | 1641 | 41641 | 2#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
609 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1641 | 1642 | 41642 | 2#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
610 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1642 | 1643 | 41643 | 2#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
611 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1643 | 1644 | 41644 | 2#外机 高压1；2#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
612 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1644 | 1645 | 41645 | 2#外机 低压1；2#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
613 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1645 | 1646 | 41646 | 2#外机 高压2；2#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
614 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1646 | 1647 | 41647 | 2#外机 低压2；2#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
615 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1647 | 1648 | 41648 | 2#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
616 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1648 | 1649 | 41649 | 2#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
617 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1649 | 1650 | 41650 | 2#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
618 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1650 | 1651 | 41651 | 2#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
619 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1656 | 1657 | 41657 | 2#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
620 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1657 | 1658 | 41658 | 2#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
621 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1663 | 1664 | 41664 | 2#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
622 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1664 | 1665 | 41665 | 2#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
623 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1665 | 1666 | 41666 | 2#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
624 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1666 | 1667 | 41667 | 2#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
625 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1667 | 1668 | 41668 | 2#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
626 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1668 | 1669 | 41669 | 2#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
627 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1669 | 1670 | 41670 | 2#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
628 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1670 | 1671 | 41671 | 2#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
629 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1671 | 1672 | 41672 | 2#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
630 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1672 | 1673 | 41673 | 2#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
631 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1673 | 1674 | 41674 | 2#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
632 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1674 | 1675 | 41675 | 2#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
633 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1675 | 1676 | 41676 | 2#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
634 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1676 | 1677 | 41677 | 2#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
635 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1677 | 1678 | 41678 | 2#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
636 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1678 | 1679 | 41679 | 2#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
637 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1690 | 1691 | 41691 | 3#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
638 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1691 | 1692 | 41692 | 3#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
639 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1692 | 1693 | 41693 | 3#外机 环温；3#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
640 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1693 | 1694 | 41694 | 3#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
641 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1694 | 1695 | 41695 | 3#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
642 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
643 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
644 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1701 | 1702 | 41702 | 3#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
645 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1702 | 1703 | 41703 | 3#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
646 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1703 | 1704 | 41704 | 3#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
647 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1704 | 1705 | 41705 | 3#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
648 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1705 | 1706 | 41706 | 3#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
649 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1706 | 1707 | 41707 | 3#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
650 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1707 | 1708 | 41708 | 3#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
651 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1708 | 1709 | 41709 | 3#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
652 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1709 | 1710 | 41710 | 3#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
653 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1710 | 1711 | 41711 | 3#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
654 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1711 | 1712 | 41712 | 3#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
655 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1712 | 1713 | 41713 | 3#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
656 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1713 | 1714 | 41714 | 3#外机 高压1；3#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
657 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1714 | 1715 | 41715 | 3#外机 低压1；3#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
658 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1715 | 1716 | 41716 | 3#外机 高压2；3#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
659 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1716 | 1717 | 41717 | 3#外机 低压2；3#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
660 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1717 | 1718 | 41718 | 3#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
661 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1718 | 1719 | 41719 | 3#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
662 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1719 | 1720 | 41720 | 3#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
663 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1720 | 1721 | 41721 | 3#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
664 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1726 | 1727 | 41727 | 3#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
665 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1727 | 1728 | 41728 | 3#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
666 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1733 | 1734 | 41734 | 3#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
667 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1734 | 1735 | 41735 | 3#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
668 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1735 | 1736 | 41736 | 3#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
669 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1736 | 1737 | 41737 | 3#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
670 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1737 | 1738 | 41738 | 3#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
671 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1738 | 1739 | 41739 | 3#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
672 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1739 | 1740 | 41740 | 3#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
673 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1740 | 1741 | 41741 | 3#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
674 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1741 | 1742 | 41742 | 3#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
675 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1742 | 1743 | 41743 | 3#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
676 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1743 | 1744 | 41744 | 3#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
677 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1744 | 1745 | 41745 | 3#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
678 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1745 | 1746 | 41746 | 3#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
679 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1746 | 1747 | 41747 | 3#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
680 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1747 | 1748 | 41748 | 3#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
681 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1748 | 1749 | 41749 | 3#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
682 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1760 | 1761 | 41761 | 4#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
683 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1761 | 1762 | 41762 | 4#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
684 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1762 | 1763 | 41763 | 4#外机 环温；4#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
685 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1763 | 1764 | 41764 | 4#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
686 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1764 | 1765 | 41765 | 4#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
687 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
688 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
689 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1771 | 1772 | 41772 | 4#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
690 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1772 | 1773 | 41773 | 4#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
691 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1773 | 1774 | 41774 | 4#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
692 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1774 | 1775 | 41775 | 4#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
693 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1775 | 1776 | 41776 | 4#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
694 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1776 | 1777 | 41777 | 4#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
695 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1777 | 1778 | 41778 | 4#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
696 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1778 | 1779 | 41779 | 4#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
697 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1779 | 1780 | 41780 | 4#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
698 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1780 | 1781 | 41781 | 4#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
699 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1781 | 1782 | 41782 | 4#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
700 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1782 | 1783 | 41783 | 4#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
701 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1783 | 1784 | 41784 | 4#外机 高压1；4#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
702 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1784 | 1785 | 41785 | 4#外机 低压1；4#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
703 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1785 | 1786 | 41786 | 4#外机 高压2；4#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
704 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1786 | 1787 | 41787 | 4#外机 低压2；4#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
705 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1787 | 1788 | 41788 | 4#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
706 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1788 | 1789 | 41789 | 4#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
707 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1789 | 1790 | 41790 | 4#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
708 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1790 | 1791 | 41791 | 4#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
709 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1796 | 1797 | 41797 | 4#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
710 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1797 | 1798 | 41798 | 4#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
711 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1803 | 1804 | 41804 | 4#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
712 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1804 | 1805 | 41805 | 4#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
713 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1805 | 1806 | 41806 | 4#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
714 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1806 | 1807 | 41807 | 4#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
715 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1807 | 1808 | 41808 | 4#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
716 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1808 | 1809 | 41809 | 4#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
717 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1809 | 1810 | 41810 | 4#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
718 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1810 | 1811 | 41811 | 4#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
719 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1811 | 1812 | 41812 | 4#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
720 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1812 | 1813 | 41813 | 4#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
721 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1813 | 1814 | 41814 | 4#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
722 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1814 | 1815 | 41815 | 4#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
723 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1815 | 1816 | 41816 | 4#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
724 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1816 | 1817 | 41817 | 4#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
725 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1817 | 1818 | 41818 | 4#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
726 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1818 | 1819 | 41819 | 4#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
727 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1830 | 1831 | 41831 | 1#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1830/1831必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
728 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1831 | 1832 | 41832 | 1#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1830/1831必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
729 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1832 | 1833 | 41833 | 1#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
730 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1833 | 1834 | 41834 | 1#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
731 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1834 | 1835 | 41835 | 1#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
732 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1835 | 1836 | 41836 | 1#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
733 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1836 | 1837 | 41837 | 1#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
734 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1837 | 1838 | 41838 | 1#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
735 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1838 | 1839 | 41839 | 1#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
736 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1839 | 1840 | 41840 | 1#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
737 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1840 | 1841 | 41841 | 1#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
738 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1841 | 1842 | 41842 | 1#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
739 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1842 | 1843 | 41843 | 1#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
740 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1843 | 1844 | 41844 | 1#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
741 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1844 | 1845 | 41845 | 1#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
742 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1845 | 1846 | 41846 | 1#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
743 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1846 | 1847 | 41847 | 1#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
744 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1847 | 1848 | 41848 | 1#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
745 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1848 | 1849 | 41849 | 1#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
746 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1849 | 1850 | 41850 | 1#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
747 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1850 | 1851 | 41851 | 1#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
748 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1851 | 1852 | 41852 | 1#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
749 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1852 | 1853 | 41853 | 1#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
750 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1853 | 1854 | 41854 | 1#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
751 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1854 | 1855 | 41855 | 1#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
752 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1855 | 1856 | 41856 | 1#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
753 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1856 | 1857 | 41857 | 1#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
754 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1857 | 1858 | 41858 | 1#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
755 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1858 | 1859 | 41859 | 1#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
756 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1859 | 1860 | 41860 | 1#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
757 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1860 | 1861 | 41861 | 1#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
758 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1862 | 1863 | 41863 | 1#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
759 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1863 | 1864 | 41864 | 1#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
760 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1864 | 1865 | 41865 | 1#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
761 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1865 | 1866 | 41866 | 1#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
762 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1866 | 1867 | 41867 | 1#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
763 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1867 | 1868 | 41868 | 1#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
764 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1868 | 1869 | 41869 | 1#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
765 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1869 | 1870 | 41870 | 1#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
766 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1870 | 1871 | 41871 | 1#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
767 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1871 | 1872 | 41872 | 1#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
768 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1872 | 1873 | 41873 | 1#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
769 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1873 | 1874 | 41874 | 1#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
770 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1874 | 1875 | 41875 | 1#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
771 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1875 | 1876 | 41876 | 1#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
772 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1878 | 1879 | 41879 | 2#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1878/1879必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
773 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1879 | 1880 | 41880 | 2#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1878/1879必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
774 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1880 | 1881 | 41881 | 2#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
775 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1881 | 1882 | 41882 | 2#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
776 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1882 | 1883 | 41883 | 2#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
777 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1883 | 1884 | 41884 | 2#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
778 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1884 | 1885 | 41885 | 2#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
779 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1885 | 1886 | 41886 | 2#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
780 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1886 | 1887 | 41887 | 2#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
781 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1887 | 1888 | 41888 | 2#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
782 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1888 | 1889 | 41889 | 2#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
783 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1889 | 1890 | 41890 | 2#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
784 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1890 | 1891 | 41891 | 2#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
785 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1891 | 1892 | 41892 | 2#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
786 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1892 | 1893 | 41893 | 2#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
787 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1893 | 1894 | 41894 | 2#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
788 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1894 | 1895 | 41895 | 2#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
789 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1895 | 1896 | 41896 | 2#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
790 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1896 | 1897 | 41897 | 2#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
791 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1897 | 1898 | 41898 | 2#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
792 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1898 | 1899 | 41899 | 2#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
793 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1899 | 1900 | 41900 | 2#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
794 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1900 | 1901 | 41901 | 2#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
795 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1901 | 1902 | 41902 | 2#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
796 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1902 | 1903 | 41903 | 2#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
797 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1903 | 1904 | 41904 | 2#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
798 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1904 | 1905 | 41905 | 2#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
799 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1905 | 1906 | 41906 | 2#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
800 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1906 | 1907 | 41907 | 2#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
801 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1907 | 1908 | 41908 | 2#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
802 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1908 | 1909 | 41909 | 2#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
803 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1910 | 1911 | 41911 | 2#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
804 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1911 | 1912 | 41912 | 2#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
805 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1912 | 1913 | 41913 | 2#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
806 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1913 | 1914 | 41914 | 2#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
807 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1914 | 1915 | 41915 | 2#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
808 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1915 | 1916 | 41916 | 2#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
809 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1916 | 1917 | 41917 | 2#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
810 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1917 | 1918 | 41918 | 2#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
811 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1918 | 1919 | 41919 | 2#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
812 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1919 | 1920 | 41920 | 2#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
813 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1920 | 1921 | 41921 | 2#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
814 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1921 | 1922 | 41922 | 2#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
815 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1922 | 1923 | 41923 | 2#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
816 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1923 | 1924 | 41924 | 2#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
817 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1926 | 1927 | 41927 | 3#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1926/1927必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
818 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1927 | 1928 | 41928 | 3#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1926/1927必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
819 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1928 | 1929 | 41929 | 3#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
820 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1929 | 1930 | 41930 | 3#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
821 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1930 | 1931 | 41931 | 3#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
822 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1931 | 1932 | 41932 | 3#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
823 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1932 | 1933 | 41933 | 3#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
824 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1933 | 1934 | 41934 | 3#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
825 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1934 | 1935 | 41935 | 3#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
826 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1935 | 1936 | 41936 | 3#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
827 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1936 | 1937 | 41937 | 3#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
828 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1937 | 1938 | 41938 | 3#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
829 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1938 | 1939 | 41939 | 3#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
830 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1939 | 1940 | 41940 | 3#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
831 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1940 | 1941 | 41941 | 3#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
832 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1941 | 1942 | 41942 | 3#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
833 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1942 | 1943 | 41943 | 3#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
834 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1943 | 1944 | 41944 | 3#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
835 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1944 | 1945 | 41945 | 3#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
836 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1945 | 1946 | 41946 | 3#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
837 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1946 | 1947 | 41947 | 3#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
838 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1947 | 1948 | 41948 | 3#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
839 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1948 | 1949 | 41949 | 3#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
840 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1949 | 1950 | 41950 | 3#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
841 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1950 | 1951 | 41951 | 3#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
842 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1951 | 1952 | 41952 | 3#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
843 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1952 | 1953 | 41953 | 3#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
844 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1953 | 1954 | 41954 | 3#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
845 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1954 | 1955 | 41955 | 3#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
846 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1955 | 1956 | 41956 | 3#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
847 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1956 | 1957 | 41957 | 3#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
848 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1958 | 1959 | 41959 | 3#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
849 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1959 | 1960 | 41960 | 3#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
850 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1960 | 1961 | 41961 | 3#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
851 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1961 | 1962 | 41962 | 3#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
852 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1962 | 1963 | 41963 | 3#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
853 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1963 | 1964 | 41964 | 3#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
854 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1964 | 1965 | 41965 | 3#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
855 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1965 | 1966 | 41966 | 3#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
856 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1966 | 1967 | 41967 | 3#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
857 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1967 | 1968 | 41968 | 3#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
858 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1968 | 1969 | 41969 | 3#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
859 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1969 | 1970 | 41970 | 3#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
860 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1970 | 1971 | 41971 | 3#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
861 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1971 | 1972 | 41972 | 3#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
862 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1974 | 1975 | 41975 | 4#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1974/1975必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
863 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1975 | 1976 | 41976 | 4#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1974/1975必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
864 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1976 | 1977 | 41977 | 4#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
865 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1977 | 1978 | 41978 | 4#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
866 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1978 | 1979 | 41979 | 4#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
867 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1979 | 1980 | 41980 | 4#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
868 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1980 | 1981 | 41981 | 4#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
869 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1981 | 1982 | 41982 | 4#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
870 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1982 | 1983 | 41983 | 4#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
871 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1983 | 1984 | 41984 | 4#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
872 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1984 | 1985 | 41985 | 4#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
873 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1985 | 1986 | 41986 | 4#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
874 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1986 | 1987 | 41987 | 4#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
875 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1987 | 1988 | 41988 | 4#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
876 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1988 | 1989 | 41989 | 4#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
877 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1989 | 1990 | 41990 | 4#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
878 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1990 | 1991 | 41991 | 4#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
879 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1991 | 1992 | 41992 | 4#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
880 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1992 | 1993 | 41993 | 4#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
881 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1993 | 1994 | 41994 | 4#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
882 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1994 | 1995 | 41995 | 4#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
883 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1995 | 1996 | 41996 | 4#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
884 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1996 | 1997 | 41997 | 4#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
885 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1997 | 1998 | 41998 | 4#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
886 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1998 | 1999 | 41999 | 4#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
887 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1999 | 2000 | 42000 | 4#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
888 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2000 | 2001 | 42001 | 4#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
889 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2001 | 2002 | 42002 | 4#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
890 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2002 | 2003 | 42003 | 4#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
891 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2003 | 2004 | 42004 | 4#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
892 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2004 | 2005 | 42005 | 4#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
893 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2006 | 2007 | 42007 | 4#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
894 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2007 | 2008 | 42008 | 4#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
895 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2008 | 2009 | 42009 | 4#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
896 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2009 | 2010 | 42010 | 4#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
897 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2010 | 2011 | 42011 | 4#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
898 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2011 | 2012 | 42012 | 4#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
899 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2012 | 2013 | 42013 | 4#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
900 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2013 | 2014 | 42014 | 4#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
901 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2014 | 2015 | 42015 | 4#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
902 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2015 | 2016 | 42016 | 4#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
903 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2016 | 2017 | 42017 | 4#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
904 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2017 | 2018 | 42018 | 4#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
905 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2018 | 2019 | 42019 | 4#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
906 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2019 | 2020 | 42020 | 4#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
907 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2022 | 2023 | 42023 | 1#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2022 = 316 Parameter[600]
908 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2023 | 2024 | 42024 | 1#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2023 = 316 Parameter[601]
909 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2024 | 2025 | 42025 | 1#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2024 = 316 Parameter[602]
910 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2025 | 2026 | 42026 | 1#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2025 = 316 Parameter[603]
911 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2026 | 2027 | 42027 | 1#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2026 = 316 Parameter[604]
912 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2027 | 2028 | 42028 | 1#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2027 = 316 Parameter[605]
913 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2028 | 2029 | 42029 | 1#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2028 = 316 Parameter[606]
914 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2029 | 2030 | 42030 | 1#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2029 = 316 Parameter[607]
915 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2030 | 2031 | 42031 | 1#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2030 = 316 Parameter[608]
916 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2031 | 2032 | 42032 | 1#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2031 = 316 Parameter[609]
917 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2032 | 2033 | 42033 | 1#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2032 = 316 Parameter[610]
918 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2033 | 2034 | 42034 | 1#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2033 = 316 Parameter[611]
919 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2034 | 2035 | 42035 | 1#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2034 = 316 Parameter[612]
920 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2035 | 2036 | 42036 | 1#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2035 = 316 Parameter[613]
921 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2036 | 2037 | 42037 | 1#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2036 = 316 Parameter[614]
922 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2037 | 2038 | 42038 | 1#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2037 = 316 Parameter[615]
923 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2038 | 2039 | 42039 | 1#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2038 = 316 Parameter[616]
924 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2039 | 2040 | 42040 | 1#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2039 = 316 Parameter[617]
925 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2040 | 2041 | 42041 | 1#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2040 = 316 Parameter[618]
926 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2041 | 2042 | 42042 | 1#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2041 = 316 Parameter[619]
927 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2042 | 2043 | 42043 | 1#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2042 = 316 Parameter[620]
928 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2043 | 2044 | 42044 | 1#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2043 = 316 Parameter[621]
929 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2044 | 2045 | 42045 | 1#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2044 = 316 Parameter[622]
930 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2045 | 2046 | 42046 | 1#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2045 = 316 Parameter[623]
931 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2046 | 2047 | 42047 | 1#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2046 = 316 Parameter[624]
932 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2047 | 2048 | 42048 | 1#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2047 = 316 Parameter[625]
933 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2048 | 2049 | 42049 | 1#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2048 = 316 Parameter[626]
934 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2049 | 2050 | 42050 | 1#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2049 = 316 Parameter[627]
935 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2050 | 2051 | 42051 | 1#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2050 = 316 Parameter[628]
936 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2051 | 2052 | 42052 | 1#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2051 = 316 Parameter[629]
937 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2052 | 2053 | 42053 | 1#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2052 = 316 Parameter[630]
938 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2053 | 2054 | 42054 | 1#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2053 = 316 Parameter[631]
939 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2054 | 2055 | 42055 | 1#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2054 = 316 Parameter[632]
940 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2055 | 2056 | 42056 | 1#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2055 = 316 Parameter[633]
941 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2056 | 2057 | 42057 | 1#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2056 = 316 Parameter[634]
942 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2057 | 2058 | 42058 | 1#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2057 = 316 Parameter[635]
943 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2058 | 2059 | 42059 | 1#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2058 = 316 Parameter[636]
944 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2059 | 2060 | 42060 | 1#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2059 = 316 Parameter[637]
945 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2060 | 2061 | 42061 | 1#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2060 = 316 Parameter[638]
946 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2061 | 2062 | 42062 | 1#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2061 = 316 Parameter[639]
947 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2062 | 2063 | 42063 | 1#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2062 = 316 Parameter[640]
948 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2063 | 2064 | 42064 | 1#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2063 = 316 Parameter[641]
949 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2064 | 2065 | 42065 | 1#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2064 = 316 Parameter[642]
950 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2065 | 2066 | 42066 | 1#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2065 = 316 Parameter[643]
951 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2066 | 2067 | 42067 | 1#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2066 = 316 Parameter[644]
952 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2067 | 2068 | 42068 | 1#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2067 = 316 Parameter[645]
953 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2068 | 2069 | 42069 | 1#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2068 = 316 Parameter[646]
954 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2069 | 2070 | 42070 | 1#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2069 = 316 Parameter[647]
955 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2070 | 2071 | 42071 | 1#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2070 = 316 Parameter[648]
956 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2071 | 2072 | 42072 | 1#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2071 = 316 Parameter[649]
957 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2072 | 2073 | 42073 | 1#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2072 = 316 Parameter[650]
958 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2073 | 2074 | 42074 | 1#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2073 = 316 Parameter[651]
959 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2074 | 2075 | 42075 | 1#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2074 = 316 Parameter[652]
960 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2075 | 2076 | 42076 | 1#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2075 = 316 Parameter[653]
961 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2076 | 2077 | 42077 | 1#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2076 = 316 Parameter[654]
962 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2077 | 2078 | 42078 | 1#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2077 = 316 Parameter[655]
963 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2078 | 2079 | 42079 | 1#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2078 = 316 Parameter[656]
964 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2079 | 2080 | 42080 | 1#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2079 = 316 Parameter[657]
965 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2080 | 2081 | 42081 | 1#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2080 = 316 Parameter[658]
966 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2081 | 2082 | 42082 | 1#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2081 = 316 Parameter[659]
967 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2082 | 2083 | 42083 | 1#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2082 = 316 Parameter[660]
968 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2083 | 2084 | 42084 | 1#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2083 = 316 Parameter[661]
969 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2084 | 2085 | 42085 | 1#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2084 = 316 Parameter[662]
970 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2085 | 2086 | 42086 | 1#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2085 = 316 Parameter[663]
971 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2086 | 2087 | 42087 | 1#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2086 = 316 Parameter[664]
972 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2087 | 2088 | 42088 | 1#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2087 = 316 Parameter[665]
973 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2088 | 2089 | 42089 | 1#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2088 = 316 Parameter[666]
974 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2089 | 2090 | 42090 | 1#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2089 = 316 Parameter[667]
975 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2090 | 2091 | 42091 | 1#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2090 = 316 Parameter[668]
976 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2091 | 2092 | 42092 | 1#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2091 = 316 Parameter[669]
977 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2092 | 2093 | 42093 | 1#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2092 = 316 Parameter[670]
978 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2093 | 2094 | 42094 | 1#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2093 = 316 Parameter[671]
979 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2094 | 2095 | 42095 | 1#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2094 = 316 Parameter[672]
980 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2095 | 2096 | 42096 | 1#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2095 = 316 Parameter[673]
981 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2096 | 2097 | 42097 | 1#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2096 = 316 Parameter[674]
982 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2097 | 2098 | 42098 | 1#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2097 = 316 Parameter[675]
983 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2098 | 2099 | 42099 | 1#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2098 = 316 Parameter[676]
984 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2099 | 2100 | 42100 | 1#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2099 = 316 Parameter[677]
985 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2100 | 2101 | 42101 | 1#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2100 = 316 Parameter[678]
986 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2101 | 2102 | 42102 | 1#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2101 = 316 Parameter[679]
987 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2102 | 2103 | 42103 | 1#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2102 = 316 Parameter[680]
988 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2103 | 2104 | 42104 | 1#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2103 = 316 Parameter[681]
989 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2104 | 2105 | 42105 | 1#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2104 = 316 Parameter[682]
990 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2105 | 2106 | 42106 | 1#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2105 = 316 Parameter[683]
991 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2106 | 2107 | 42107 | 1#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2106 = 316 Parameter[684]
992 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2107 | 2108 | 42108 | 1#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2107 = 316 Parameter[685]
993 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2108 | 2109 | 42109 | 1#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2108 = 316 Parameter[686]
994 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2109 | 2110 | 42110 | 1#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2109 = 316 Parameter[687]
995 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2110 | 2111 | 42111 | 1#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2110 = 316 Parameter[688]
996 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2111 | 2112 | 42112 | 1#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2111 = 316 Parameter[689]
997 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2112 | 2113 | 42113 | 1#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2112 = 316 Parameter[690]
998 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2113 | 2114 | 42114 | 1#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2113 = 316 Parameter[691]
999 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2114 | 2115 | 42115 | 1#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2114 = 316 Parameter[692]
1000 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2115 | 2116 | 42116 | 1#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2115 = 316 Parameter[693]
1001 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2116 | 2117 | 42117 | 1#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2116 = 316 Parameter[694]
1002 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2117 | 2118 | 42118 | 1#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2117 = 316 Parameter[695]
1003 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2118 | 2119 | 42119 | 1#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2118 = 316 Parameter[696]
1004 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2119 | 2120 | 42120 | 1#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2119 = 316 Parameter[697]
1005 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2120 | 2121 | 42121 | 1#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2120 = 316 Parameter[698]
1006 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2121 | 2122 | 42122 | 1#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2121 = 316 Parameter[699]
1007 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2122 | 2123 | 42123 | 1#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2122 = 316 Parameter[700]
1008 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2123 | 2124 | 42124 | 1#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2123 = 316 Parameter[701]
1009 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2124 | 2125 | 42125 | 1#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2124 = 316 Parameter[702]
1010 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2125 | 2126 | 42126 | 1#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2125 = 316 Parameter[703]
1011 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2126 | 2127 | 42127 | 1#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2126 = 316 Parameter[704]
1012 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2127 | 2128 | 42128 | 1#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2127 = 316 Parameter[705]
1013 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2128 | 2129 | 42129 | 1#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2128 = 316 Parameter[706]
1014 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2129 | 2130 | 42130 | 1#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2129 = 316 Parameter[707]
1015 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2130 | 2131 | 42131 | 1#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2130 = 316 Parameter[708]
1016 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2131 | 2132 | 42132 | 1#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2131 = 316 Parameter[709]
1017 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2132 | 2133 | 42133 | 1#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2132 = 316 Parameter[710]
1018 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2133 | 2134 | 42134 | 1#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2133 = 316 Parameter[711]
1019 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2134 | 2135 | 42135 | 1#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2134 = 316 Parameter[712]
1020 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2135 | 2136 | 42136 | 1#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2135 = 316 Parameter[713]
1021 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2136 | 2137 | 42137 | 1#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2136 = 316 Parameter[714]
1022 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2137 | 2138 | 42138 | 1#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2137 = 316 Parameter[715]
1023 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2138 | 2139 | 42139 | 1#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2138 = 316 Parameter[716]
1024 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2139 | 2140 | 42140 | 1#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2139 = 316 Parameter[717]
1025 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2140 | 2141 | 42141 | 1#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2140 = 316 Parameter[718]
1026 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2141 | 2142 | 42142 | 1#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2141 = 316 Parameter[719]
1027 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2142 | 2143 | 42143 | 1#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2142 = 316 Parameter[720]
1028 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2143 | 2144 | 42144 | 1#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2143 = 316 Parameter[721]
1029 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2144 | 2145 | 42145 | 1#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2144 = 316 Parameter[722]
1030 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2145 | 2146 | 42146 | 1#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2145 = 316 Parameter[723]
1031 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2146 | 2147 | 42147 | 1#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2146 = 316 Parameter[724]
1032 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2147 | 2148 | 42148 | 1#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2147 = 316 Parameter[725]
1033 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2148 | 2149 | 42149 | 1#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2148 = 316 Parameter[726]
1034 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2149 | 2150 | 42150 | 1#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2149 = 316 Parameter[727]
1035 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2150 | 2151 | 42151 | 2#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2150 = 316 Parameter[600]
1036 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2151 | 2152 | 42152 | 2#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2151 = 316 Parameter[601]
1037 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2152 | 2153 | 42153 | 2#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2152 = 316 Parameter[602]
1038 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2153 | 2154 | 42154 | 2#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2153 = 316 Parameter[603]
1039 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2154 | 2155 | 42155 | 2#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2154 = 316 Parameter[604]
1040 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2155 | 2156 | 42156 | 2#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2155 = 316 Parameter[605]
1041 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2156 | 2157 | 42157 | 2#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2156 = 316 Parameter[606]
1042 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2157 | 2158 | 42158 | 2#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2157 = 316 Parameter[607]
1043 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2158 | 2159 | 42159 | 2#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2158 = 316 Parameter[608]
1044 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2159 | 2160 | 42160 | 2#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2159 = 316 Parameter[609]
1045 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2160 | 2161 | 42161 | 2#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2160 = 316 Parameter[610]
1046 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2161 | 2162 | 42162 | 2#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2161 = 316 Parameter[611]
1047 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2162 | 2163 | 42163 | 2#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2162 = 316 Parameter[612]
1048 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2163 | 2164 | 42164 | 2#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2163 = 316 Parameter[613]
1049 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2164 | 2165 | 42165 | 2#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2164 = 316 Parameter[614]
1050 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2165 | 2166 | 42166 | 2#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2165 = 316 Parameter[615]
1051 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2166 | 2167 | 42167 | 2#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2166 = 316 Parameter[616]
1052 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2167 | 2168 | 42168 | 2#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2167 = 316 Parameter[617]
1053 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2168 | 2169 | 42169 | 2#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2168 = 316 Parameter[618]
1054 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2169 | 2170 | 42170 | 2#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2169 = 316 Parameter[619]
1055 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2170 | 2171 | 42171 | 2#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2170 = 316 Parameter[620]
1056 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2171 | 2172 | 42172 | 2#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2171 = 316 Parameter[621]
1057 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2172 | 2173 | 42173 | 2#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2172 = 316 Parameter[622]
1058 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2173 | 2174 | 42174 | 2#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2173 = 316 Parameter[623]
1059 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2174 | 2175 | 42175 | 2#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2174 = 316 Parameter[624]
1060 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2175 | 2176 | 42176 | 2#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2175 = 316 Parameter[625]
1061 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2176 | 2177 | 42177 | 2#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2176 = 316 Parameter[626]
1062 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2177 | 2178 | 42178 | 2#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2177 = 316 Parameter[627]
1063 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2178 | 2179 | 42179 | 2#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2178 = 316 Parameter[628]
1064 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2179 | 2180 | 42180 | 2#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2179 = 316 Parameter[629]
1065 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2180 | 2181 | 42181 | 2#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2180 = 316 Parameter[630]
1066 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2181 | 2182 | 42182 | 2#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2181 = 316 Parameter[631]
1067 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2182 | 2183 | 42183 | 2#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2182 = 316 Parameter[632]
1068 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2183 | 2184 | 42184 | 2#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2183 = 316 Parameter[633]
1069 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2184 | 2185 | 42185 | 2#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2184 = 316 Parameter[634]
1070 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2185 | 2186 | 42186 | 2#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2185 = 316 Parameter[635]
1071 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2186 | 2187 | 42187 | 2#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2186 = 316 Parameter[636]
1072 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2187 | 2188 | 42188 | 2#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2187 = 316 Parameter[637]
1073 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2188 | 2189 | 42189 | 2#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2188 = 316 Parameter[638]
1074 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2189 | 2190 | 42190 | 2#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2189 = 316 Parameter[639]
1075 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2190 | 2191 | 42191 | 2#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2190 = 316 Parameter[640]
1076 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2191 | 2192 | 42192 | 2#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2191 = 316 Parameter[641]
1077 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2192 | 2193 | 42193 | 2#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2192 = 316 Parameter[642]
1078 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2193 | 2194 | 42194 | 2#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2193 = 316 Parameter[643]
1079 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2194 | 2195 | 42195 | 2#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2194 = 316 Parameter[644]
1080 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2195 | 2196 | 42196 | 2#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2195 = 316 Parameter[645]
1081 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2196 | 2197 | 42197 | 2#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2196 = 316 Parameter[646]
1082 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2197 | 2198 | 42198 | 2#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2197 = 316 Parameter[647]
1083 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2198 | 2199 | 42199 | 2#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2198 = 316 Parameter[648]
1084 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2199 | 2200 | 42200 | 2#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2199 = 316 Parameter[649]
1085 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2200 | 2201 | 42201 | 2#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2200 = 316 Parameter[650]
1086 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2201 | 2202 | 42202 | 2#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2201 = 316 Parameter[651]
1087 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2202 | 2203 | 42203 | 2#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2202 = 316 Parameter[652]
1088 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2203 | 2204 | 42204 | 2#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2203 = 316 Parameter[653]
1089 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2204 | 2205 | 42205 | 2#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2204 = 316 Parameter[654]
1090 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2205 | 2206 | 42206 | 2#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2205 = 316 Parameter[655]
1091 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2206 | 2207 | 42207 | 2#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2206 = 316 Parameter[656]
1092 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2207 | 2208 | 42208 | 2#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2207 = 316 Parameter[657]
1093 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2208 | 2209 | 42209 | 2#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2208 = 316 Parameter[658]
1094 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2209 | 2210 | 42210 | 2#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2209 = 316 Parameter[659]
1095 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2210 | 2211 | 42211 | 2#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2210 = 316 Parameter[660]
1096 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2211 | 2212 | 42212 | 2#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2211 = 316 Parameter[661]
1097 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2212 | 2213 | 42213 | 2#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2212 = 316 Parameter[662]
1098 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2213 | 2214 | 42214 | 2#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2213 = 316 Parameter[663]
1099 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2214 | 2215 | 42215 | 2#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2214 = 316 Parameter[664]
1100 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2215 | 2216 | 42216 | 2#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2215 = 316 Parameter[665]
1101 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2216 | 2217 | 42217 | 2#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2216 = 316 Parameter[666]
1102 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2217 | 2218 | 42218 | 2#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2217 = 316 Parameter[667]
1103 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2218 | 2219 | 42219 | 2#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2218 = 316 Parameter[668]
1104 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2219 | 2220 | 42220 | 2#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2219 = 316 Parameter[669]
1105 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2220 | 2221 | 42221 | 2#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2220 = 316 Parameter[670]
1106 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2221 | 2222 | 42222 | 2#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2221 = 316 Parameter[671]
1107 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2222 | 2223 | 42223 | 2#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2222 = 316 Parameter[672]
1108 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2223 | 2224 | 42224 | 2#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2223 = 316 Parameter[673]
1109 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2224 | 2225 | 42225 | 2#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2224 = 316 Parameter[674]
1110 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2225 | 2226 | 42226 | 2#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2225 = 316 Parameter[675]
1111 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2226 | 2227 | 42227 | 2#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2226 = 316 Parameter[676]
1112 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2227 | 2228 | 42228 | 2#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2227 = 316 Parameter[677]
1113 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2228 | 2229 | 42229 | 2#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2228 = 316 Parameter[678]
1114 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2229 | 2230 | 42230 | 2#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2229 = 316 Parameter[679]
1115 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2230 | 2231 | 42231 | 2#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2230 = 316 Parameter[680]
1116 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2231 | 2232 | 42232 | 2#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2231 = 316 Parameter[681]
1117 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2232 | 2233 | 42233 | 2#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2232 = 316 Parameter[682]
1118 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2233 | 2234 | 42234 | 2#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2233 = 316 Parameter[683]
1119 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2234 | 2235 | 42235 | 2#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2234 = 316 Parameter[684]
1120 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2235 | 2236 | 42236 | 2#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2235 = 316 Parameter[685]
1121 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2236 | 2237 | 42237 | 2#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2236 = 316 Parameter[686]
1122 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2237 | 2238 | 42238 | 2#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2237 = 316 Parameter[687]
1123 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2238 | 2239 | 42239 | 2#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2238 = 316 Parameter[688]
1124 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2239 | 2240 | 42240 | 2#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2239 = 316 Parameter[689]
1125 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2240 | 2241 | 42241 | 2#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2240 = 316 Parameter[690]
1126 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2241 | 2242 | 42242 | 2#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2241 = 316 Parameter[691]
1127 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2242 | 2243 | 42243 | 2#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2242 = 316 Parameter[692]
1128 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2243 | 2244 | 42244 | 2#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2243 = 316 Parameter[693]
1129 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2244 | 2245 | 42245 | 2#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2244 = 316 Parameter[694]
1130 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2245 | 2246 | 42246 | 2#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2245 = 316 Parameter[695]
1131 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2246 | 2247 | 42247 | 2#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2246 = 316 Parameter[696]
1132 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2247 | 2248 | 42248 | 2#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2247 = 316 Parameter[697]
1133 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2248 | 2249 | 42249 | 2#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2248 = 316 Parameter[698]
1134 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2249 | 2250 | 42250 | 2#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2249 = 316 Parameter[699]
1135 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2250 | 2251 | 42251 | 2#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2250 = 316 Parameter[700]
1136 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2251 | 2252 | 42252 | 2#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2251 = 316 Parameter[701]
1137 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2252 | 2253 | 42253 | 2#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2252 = 316 Parameter[702]
1138 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2253 | 2254 | 42254 | 2#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2253 = 316 Parameter[703]
1139 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2254 | 2255 | 42255 | 2#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2254 = 316 Parameter[704]
1140 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2255 | 2256 | 42256 | 2#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2255 = 316 Parameter[705]
1141 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2256 | 2257 | 42257 | 2#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2256 = 316 Parameter[706]
1142 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2257 | 2258 | 42258 | 2#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2257 = 316 Parameter[707]
1143 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2258 | 2259 | 42259 | 2#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2258 = 316 Parameter[708]
1144 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2259 | 2260 | 42260 | 2#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2259 = 316 Parameter[709]
1145 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2260 | 2261 | 42261 | 2#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2260 = 316 Parameter[710]
1146 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2261 | 2262 | 42262 | 2#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2261 = 316 Parameter[711]
1147 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2262 | 2263 | 42263 | 2#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2262 = 316 Parameter[712]
1148 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2263 | 2264 | 42264 | 2#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2263 = 316 Parameter[713]
1149 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2264 | 2265 | 42265 | 2#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2264 = 316 Parameter[714]
1150 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2265 | 2266 | 42266 | 2#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2265 = 316 Parameter[715]
1151 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2266 | 2267 | 42267 | 2#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2266 = 316 Parameter[716]
1152 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2267 | 2268 | 42268 | 2#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2267 = 316 Parameter[717]
1153 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2268 | 2269 | 42269 | 2#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2268 = 316 Parameter[718]
1154 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2269 | 2270 | 42270 | 2#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2269 = 316 Parameter[719]
1155 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2270 | 2271 | 42271 | 2#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2270 = 316 Parameter[720]
1156 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2271 | 2272 | 42272 | 2#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2271 = 316 Parameter[721]
1157 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2272 | 2273 | 42273 | 2#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2272 = 316 Parameter[722]
1158 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2273 | 2274 | 42274 | 2#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2273 = 316 Parameter[723]
1159 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2274 | 2275 | 42275 | 2#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2274 = 316 Parameter[724]
1160 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2275 | 2276 | 42276 | 2#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2275 = 316 Parameter[725]
1161 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2276 | 2277 | 42277 | 2#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2276 = 316 Parameter[726]
1162 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2277 | 2278 | 42278 | 2#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2277 = 316 Parameter[727]
1163 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2278 | 2279 | 42279 | 3#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2278 = 316 Parameter[600]
1164 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2279 | 2280 | 42280 | 3#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2279 = 316 Parameter[601]
1165 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2280 | 2281 | 42281 | 3#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2280 = 316 Parameter[602]
1166 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2281 | 2282 | 42282 | 3#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2281 = 316 Parameter[603]
1167 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2282 | 2283 | 42283 | 3#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2282 = 316 Parameter[604]
1168 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2283 | 2284 | 42284 | 3#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2283 = 316 Parameter[605]
1169 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2284 | 2285 | 42285 | 3#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2284 = 316 Parameter[606]
1170 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2285 | 2286 | 42286 | 3#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2285 = 316 Parameter[607]
1171 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2286 | 2287 | 42287 | 3#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2286 = 316 Parameter[608]
1172 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2287 | 2288 | 42288 | 3#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2287 = 316 Parameter[609]
1173 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2288 | 2289 | 42289 | 3#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2288 = 316 Parameter[610]
1174 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2289 | 2290 | 42290 | 3#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2289 = 316 Parameter[611]
1175 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2290 | 2291 | 42291 | 3#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2290 = 316 Parameter[612]
1176 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2291 | 2292 | 42292 | 3#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2291 = 316 Parameter[613]
1177 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2292 | 2293 | 42293 | 3#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2292 = 316 Parameter[614]
1178 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2293 | 2294 | 42294 | 3#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2293 = 316 Parameter[615]
1179 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2294 | 2295 | 42295 | 3#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2294 = 316 Parameter[616]
1180 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2295 | 2296 | 42296 | 3#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2295 = 316 Parameter[617]
1181 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2296 | 2297 | 42297 | 3#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2296 = 316 Parameter[618]
1182 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2297 | 2298 | 42298 | 3#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2297 = 316 Parameter[619]
1183 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2298 | 2299 | 42299 | 3#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2298 = 316 Parameter[620]
1184 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2299 | 2300 | 42300 | 3#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2299 = 316 Parameter[621]
1185 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2300 | 2301 | 42301 | 3#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2300 = 316 Parameter[622]
1186 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2301 | 2302 | 42302 | 3#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2301 = 316 Parameter[623]
1187 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2302 | 2303 | 42303 | 3#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2302 = 316 Parameter[624]
1188 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2303 | 2304 | 42304 | 3#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2303 = 316 Parameter[625]
1189 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2304 | 2305 | 42305 | 3#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2304 = 316 Parameter[626]
1190 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2305 | 2306 | 42306 | 3#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2305 = 316 Parameter[627]
1191 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2306 | 2307 | 42307 | 3#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2306 = 316 Parameter[628]
1192 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2307 | 2308 | 42308 | 3#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2307 = 316 Parameter[629]
1193 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2308 | 2309 | 42309 | 3#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2308 = 316 Parameter[630]
1194 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2309 | 2310 | 42310 | 3#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2309 = 316 Parameter[631]
1195 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2310 | 2311 | 42311 | 3#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2310 = 316 Parameter[632]
1196 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2311 | 2312 | 42312 | 3#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2311 = 316 Parameter[633]
1197 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2312 | 2313 | 42313 | 3#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2312 = 316 Parameter[634]
1198 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2313 | 2314 | 42314 | 3#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2313 = 316 Parameter[635]
1199 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2314 | 2315 | 42315 | 3#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2314 = 316 Parameter[636]
1200 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2315 | 2316 | 42316 | 3#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2315 = 316 Parameter[637]
1201 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2316 | 2317 | 42317 | 3#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2316 = 316 Parameter[638]
1202 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2317 | 2318 | 42318 | 3#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2317 = 316 Parameter[639]
1203 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2318 | 2319 | 42319 | 3#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2318 = 316 Parameter[640]
1204 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2319 | 2320 | 42320 | 3#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2319 = 316 Parameter[641]
1205 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2320 | 2321 | 42321 | 3#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2320 = 316 Parameter[642]
1206 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2321 | 2322 | 42322 | 3#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2321 = 316 Parameter[643]
1207 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2322 | 2323 | 42323 | 3#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2322 = 316 Parameter[644]
1208 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2323 | 2324 | 42324 | 3#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2323 = 316 Parameter[645]
1209 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2324 | 2325 | 42325 | 3#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2324 = 316 Parameter[646]
1210 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2325 | 2326 | 42326 | 3#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2325 = 316 Parameter[647]
1211 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2326 | 2327 | 42327 | 3#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2326 = 316 Parameter[648]
1212 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2327 | 2328 | 42328 | 3#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2327 = 316 Parameter[649]
1213 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2328 | 2329 | 42329 | 3#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2328 = 316 Parameter[650]
1214 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2329 | 2330 | 42330 | 3#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2329 = 316 Parameter[651]
1215 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2330 | 2331 | 42331 | 3#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2330 = 316 Parameter[652]
1216 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2331 | 2332 | 42332 | 3#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2331 = 316 Parameter[653]
1217 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2332 | 2333 | 42333 | 3#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2332 = 316 Parameter[654]
1218 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2333 | 2334 | 42334 | 3#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2333 = 316 Parameter[655]
1219 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2334 | 2335 | 42335 | 3#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2334 = 316 Parameter[656]
1220 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2335 | 2336 | 42336 | 3#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2335 = 316 Parameter[657]
1221 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2336 | 2337 | 42337 | 3#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2336 = 316 Parameter[658]
1222 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2337 | 2338 | 42338 | 3#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2337 = 316 Parameter[659]
1223 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2338 | 2339 | 42339 | 3#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2338 = 316 Parameter[660]
1224 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2339 | 2340 | 42340 | 3#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2339 = 316 Parameter[661]
1225 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2340 | 2341 | 42341 | 3#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2340 = 316 Parameter[662]
1226 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2341 | 2342 | 42342 | 3#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2341 = 316 Parameter[663]
1227 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2342 | 2343 | 42343 | 3#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2342 = 316 Parameter[664]
1228 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2343 | 2344 | 42344 | 3#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2343 = 316 Parameter[665]
1229 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2344 | 2345 | 42345 | 3#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2344 = 316 Parameter[666]
1230 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2345 | 2346 | 42346 | 3#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2345 = 316 Parameter[667]
1231 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2346 | 2347 | 42347 | 3#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2346 = 316 Parameter[668]
1232 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2347 | 2348 | 42348 | 3#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2347 = 316 Parameter[669]
1233 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2348 | 2349 | 42349 | 3#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2348 = 316 Parameter[670]
1234 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2349 | 2350 | 42350 | 3#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2349 = 316 Parameter[671]
1235 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2350 | 2351 | 42351 | 3#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2350 = 316 Parameter[672]
1236 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2351 | 2352 | 42352 | 3#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2351 = 316 Parameter[673]
1237 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2352 | 2353 | 42353 | 3#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2352 = 316 Parameter[674]
1238 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2353 | 2354 | 42354 | 3#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2353 = 316 Parameter[675]
1239 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2354 | 2355 | 42355 | 3#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2354 = 316 Parameter[676]
1240 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2355 | 2356 | 42356 | 3#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2355 = 316 Parameter[677]
1241 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2356 | 2357 | 42357 | 3#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2356 = 316 Parameter[678]
1242 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2357 | 2358 | 42358 | 3#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2357 = 316 Parameter[679]
1243 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2358 | 2359 | 42359 | 3#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2358 = 316 Parameter[680]
1244 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2359 | 2360 | 42360 | 3#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2359 = 316 Parameter[681]
1245 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2360 | 2361 | 42361 | 3#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2360 = 316 Parameter[682]
1246 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2361 | 2362 | 42362 | 3#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2361 = 316 Parameter[683]
1247 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2362 | 2363 | 42363 | 3#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2362 = 316 Parameter[684]
1248 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2363 | 2364 | 42364 | 3#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2363 = 316 Parameter[685]
1249 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2364 | 2365 | 42365 | 3#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2364 = 316 Parameter[686]
1250 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2365 | 2366 | 42366 | 3#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2365 = 316 Parameter[687]
1251 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2366 | 2367 | 42367 | 3#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2366 = 316 Parameter[688]
1252 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2367 | 2368 | 42368 | 3#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2367 = 316 Parameter[689]
1253 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2368 | 2369 | 42369 | 3#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2368 = 316 Parameter[690]
1254 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2369 | 2370 | 42370 | 3#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2369 = 316 Parameter[691]
1255 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2370 | 2371 | 42371 | 3#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2370 = 316 Parameter[692]
1256 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2371 | 2372 | 42372 | 3#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2371 = 316 Parameter[693]
1257 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2372 | 2373 | 42373 | 3#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2372 = 316 Parameter[694]
1258 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2373 | 2374 | 42374 | 3#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2373 = 316 Parameter[695]
1259 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2374 | 2375 | 42375 | 3#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2374 = 316 Parameter[696]
1260 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2375 | 2376 | 42376 | 3#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2375 = 316 Parameter[697]
1261 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2376 | 2377 | 42377 | 3#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2376 = 316 Parameter[698]
1262 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2377 | 2378 | 42378 | 3#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2377 = 316 Parameter[699]
1263 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2378 | 2379 | 42379 | 3#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2378 = 316 Parameter[700]
1264 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2379 | 2380 | 42380 | 3#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2379 = 316 Parameter[701]
1265 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2380 | 2381 | 42381 | 3#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2380 = 316 Parameter[702]
1266 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2381 | 2382 | 42382 | 3#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2381 = 316 Parameter[703]
1267 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2382 | 2383 | 42383 | 3#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2382 = 316 Parameter[704]
1268 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2383 | 2384 | 42384 | 3#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2383 = 316 Parameter[705]
1269 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2384 | 2385 | 42385 | 3#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2384 = 316 Parameter[706]
1270 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2385 | 2386 | 42386 | 3#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2385 = 316 Parameter[707]
1271 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2386 | 2387 | 42387 | 3#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2386 = 316 Parameter[708]
1272 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2387 | 2388 | 42388 | 3#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2387 = 316 Parameter[709]
1273 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2388 | 2389 | 42389 | 3#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2388 = 316 Parameter[710]
1274 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2389 | 2390 | 42390 | 3#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2389 = 316 Parameter[711]
1275 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2390 | 2391 | 42391 | 3#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2390 = 316 Parameter[712]
1276 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2391 | 2392 | 42392 | 3#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2391 = 316 Parameter[713]
1277 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2392 | 2393 | 42393 | 3#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2392 = 316 Parameter[714]
1278 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2393 | 2394 | 42394 | 3#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2393 = 316 Parameter[715]
1279 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2394 | 2395 | 42395 | 3#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2394 = 316 Parameter[716]
1280 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2395 | 2396 | 42396 | 3#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2395 = 316 Parameter[717]
1281 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2396 | 2397 | 42397 | 3#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2396 = 316 Parameter[718]
1282 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2397 | 2398 | 42398 | 3#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2397 = 316 Parameter[719]
1283 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2398 | 2399 | 42399 | 3#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2398 = 316 Parameter[720]
1284 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2399 | 2400 | 42400 | 3#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2399 = 316 Parameter[721]
1285 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2400 | 2401 | 42401 | 3#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2400 = 316 Parameter[722]
1286 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2401 | 2402 | 42402 | 3#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2401 = 316 Parameter[723]
1287 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2402 | 2403 | 42403 | 3#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2402 = 316 Parameter[724]
1288 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2403 | 2404 | 42404 | 3#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2403 = 316 Parameter[725]
1289 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2404 | 2405 | 42405 | 3#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2404 = 316 Parameter[726]
1290 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2405 | 2406 | 42406 | 3#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2405 = 316 Parameter[727]
1291 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2406 | 2407 | 42407 | 4#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2406 = 316 Parameter[600]
1292 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2407 | 2408 | 42408 | 4#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2407 = 316 Parameter[601]
1293 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2408 | 2409 | 42409 | 4#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2408 = 316 Parameter[602]
1294 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2409 | 2410 | 42410 | 4#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2409 = 316 Parameter[603]
1295 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2410 | 2411 | 42411 | 4#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2410 = 316 Parameter[604]
1296 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2411 | 2412 | 42412 | 4#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2411 = 316 Parameter[605]
1297 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2412 | 2413 | 42413 | 4#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2412 = 316 Parameter[606]
1298 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2413 | 2414 | 42414 | 4#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2413 = 316 Parameter[607]
1299 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2414 | 2415 | 42415 | 4#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2414 = 316 Parameter[608]
1300 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2415 | 2416 | 42416 | 4#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2415 = 316 Parameter[609]
1301 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2416 | 2417 | 42417 | 4#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2416 = 316 Parameter[610]
1302 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2417 | 2418 | 42418 | 4#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2417 = 316 Parameter[611]
1303 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2418 | 2419 | 42419 | 4#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2418 = 316 Parameter[612]
1304 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2419 | 2420 | 42420 | 4#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2419 = 316 Parameter[613]
1305 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2420 | 2421 | 42421 | 4#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2420 = 316 Parameter[614]
1306 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2421 | 2422 | 42422 | 4#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2421 = 316 Parameter[615]
1307 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2422 | 2423 | 42423 | 4#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2422 = 316 Parameter[616]
1308 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2423 | 2424 | 42424 | 4#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2423 = 316 Parameter[617]
1309 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2424 | 2425 | 42425 | 4#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2424 = 316 Parameter[618]
1310 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2425 | 2426 | 42426 | 4#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2425 = 316 Parameter[619]
1311 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2426 | 2427 | 42427 | 4#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2426 = 316 Parameter[620]
1312 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2427 | 2428 | 42428 | 4#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2427 = 316 Parameter[621]
1313 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2428 | 2429 | 42429 | 4#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2428 = 316 Parameter[622]
1314 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2429 | 2430 | 42430 | 4#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2429 = 316 Parameter[623]
1315 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2430 | 2431 | 42431 | 4#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2430 = 316 Parameter[624]
1316 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2431 | 2432 | 42432 | 4#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2431 = 316 Parameter[625]
1317 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2432 | 2433 | 42433 | 4#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2432 = 316 Parameter[626]
1318 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2433 | 2434 | 42434 | 4#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2433 = 316 Parameter[627]
1319 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2434 | 2435 | 42435 | 4#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2434 = 316 Parameter[628]
1320 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2435 | 2436 | 42436 | 4#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2435 = 316 Parameter[629]
1321 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2436 | 2437 | 42437 | 4#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2436 = 316 Parameter[630]
1322 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2437 | 2438 | 42438 | 4#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2437 = 316 Parameter[631]
1323 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2438 | 2439 | 42439 | 4#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2438 = 316 Parameter[632]
1324 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2439 | 2440 | 42440 | 4#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2439 = 316 Parameter[633]
1325 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2440 | 2441 | 42441 | 4#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2440 = 316 Parameter[634]
1326 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2441 | 2442 | 42442 | 4#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2441 = 316 Parameter[635]
1327 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2442 | 2443 | 42443 | 4#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2442 = 316 Parameter[636]
1328 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2443 | 2444 | 42444 | 4#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2443 = 316 Parameter[637]
1329 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2444 | 2445 | 42445 | 4#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2444 = 316 Parameter[638]
1330 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2445 | 2446 | 42446 | 4#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2445 = 316 Parameter[639]
1331 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2446 | 2447 | 42447 | 4#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2446 = 316 Parameter[640]
1332 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2447 | 2448 | 42448 | 4#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2447 = 316 Parameter[641]
1333 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2448 | 2449 | 42449 | 4#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2448 = 316 Parameter[642]
1334 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2449 | 2450 | 42450 | 4#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2449 = 316 Parameter[643]
1335 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2450 | 2451 | 42451 | 4#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2450 = 316 Parameter[644]
1336 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2451 | 2452 | 42452 | 4#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2451 = 316 Parameter[645]
1337 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2452 | 2453 | 42453 | 4#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2452 = 316 Parameter[646]
1338 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2453 | 2454 | 42454 | 4#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2453 = 316 Parameter[647]
1339 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2454 | 2455 | 42455 | 4#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2454 = 316 Parameter[648]
1340 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2455 | 2456 | 42456 | 4#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2455 = 316 Parameter[649]
1341 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2456 | 2457 | 42457 | 4#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2456 = 316 Parameter[650]
1342 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2457 | 2458 | 42458 | 4#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2457 = 316 Parameter[651]
1343 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2458 | 2459 | 42459 | 4#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2458 = 316 Parameter[652]
1344 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2459 | 2460 | 42460 | 4#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2459 = 316 Parameter[653]
1345 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2460 | 2461 | 42461 | 4#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2460 = 316 Parameter[654]
1346 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2461 | 2462 | 42462 | 4#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2461 = 316 Parameter[655]
1347 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2462 | 2463 | 42463 | 4#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2462 = 316 Parameter[656]
1348 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2463 | 2464 | 42464 | 4#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2463 = 316 Parameter[657]
1349 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2464 | 2465 | 42465 | 4#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2464 = 316 Parameter[658]
1350 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2465 | 2466 | 42466 | 4#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2465 = 316 Parameter[659]
1351 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2466 | 2467 | 42467 | 4#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2466 = 316 Parameter[660]
1352 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2467 | 2468 | 42468 | 4#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2467 = 316 Parameter[661]
1353 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2468 | 2469 | 42469 | 4#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2468 = 316 Parameter[662]
1354 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2469 | 2470 | 42470 | 4#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2469 = 316 Parameter[663]
1355 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2470 | 2471 | 42471 | 4#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2470 = 316 Parameter[664]
1356 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2471 | 2472 | 42472 | 4#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2471 = 316 Parameter[665]
1357 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2472 | 2473 | 42473 | 4#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2472 = 316 Parameter[666]
1358 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2473 | 2474 | 42474 | 4#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2473 = 316 Parameter[667]
1359 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2474 | 2475 | 42475 | 4#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2474 = 316 Parameter[668]
1360 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2475 | 2476 | 42476 | 4#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2475 = 316 Parameter[669]
1361 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2476 | 2477 | 42477 | 4#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2476 = 316 Parameter[670]
1362 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2477 | 2478 | 42478 | 4#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2477 = 316 Parameter[671]
1363 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2478 | 2479 | 42479 | 4#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2478 = 316 Parameter[672]
1364 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2479 | 2480 | 42480 | 4#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2479 = 316 Parameter[673]
1365 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2480 | 2481 | 42481 | 4#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2480 = 316 Parameter[674]
1366 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2481 | 2482 | 42482 | 4#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2481 = 316 Parameter[675]
1367 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2482 | 2483 | 42483 | 4#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2482 = 316 Parameter[676]
1368 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2483 | 2484 | 42484 | 4#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2483 = 316 Parameter[677]
1369 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2484 | 2485 | 42485 | 4#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2484 = 316 Parameter[678]
1370 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2485 | 2486 | 42486 | 4#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2485 = 316 Parameter[679]
1371 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2486 | 2487 | 42487 | 4#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2486 = 316 Parameter[680]
1372 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2487 | 2488 | 42488 | 4#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2487 = 316 Parameter[681]
1373 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2488 | 2489 | 42489 | 4#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2488 = 316 Parameter[682]
1374 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2489 | 2490 | 42490 | 4#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2489 = 316 Parameter[683]
1375 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2490 | 2491 | 42491 | 4#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2490 = 316 Parameter[684]
1376 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2491 | 2492 | 42492 | 4#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2491 = 316 Parameter[685]
1377 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2492 | 2493 | 42493 | 4#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2492 = 316 Parameter[686]
1378 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2493 | 2494 | 42494 | 4#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2493 = 316 Parameter[687]
1379 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2494 | 2495 | 42495 | 4#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2494 = 316 Parameter[688]
1380 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2495 | 2496 | 42496 | 4#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2495 = 316 Parameter[689]
1381 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2496 | 2497 | 42497 | 4#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2496 = 316 Parameter[690]
1382 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2497 | 2498 | 42498 | 4#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2497 = 316 Parameter[691]
1383 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2498 | 2499 | 42499 | 4#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2498 = 316 Parameter[692]
1384 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2499 | 2500 | 42500 | 4#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2499 = 316 Parameter[693]
1385 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2500 | 2501 | 42501 | 4#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2500 = 316 Parameter[694]
1386 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2501 | 2502 | 42502 | 4#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2501 = 316 Parameter[695]
1387 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2502 | 2503 | 42503 | 4#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2502 = 316 Parameter[696]
1388 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2503 | 2504 | 42504 | 4#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2503 = 316 Parameter[697]
1389 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2504 | 2505 | 42505 | 4#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2504 = 316 Parameter[698]
1390 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2505 | 2506 | 42506 | 4#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2505 = 316 Parameter[699]
1391 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2506 | 2507 | 42507 | 4#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2506 = 316 Parameter[700]
1392 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2507 | 2508 | 42508 | 4#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2507 = 316 Parameter[701]
1393 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2508 | 2509 | 42509 | 4#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2508 = 316 Parameter[702]
1394 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2509 | 2510 | 42510 | 4#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2509 = 316 Parameter[703]
1395 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2510 | 2511 | 42511 | 4#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2510 = 316 Parameter[704]
1396 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2511 | 2512 | 42512 | 4#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2511 = 316 Parameter[705]
1397 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2512 | 2513 | 42513 | 4#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2512 = 316 Parameter[706]
1398 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2513 | 2514 | 42514 | 4#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2513 = 316 Parameter[707]
1399 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2514 | 2515 | 42515 | 4#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2514 = 316 Parameter[708]
1400 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2515 | 2516 | 42516 | 4#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2515 = 316 Parameter[709]
1401 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2516 | 2517 | 42517 | 4#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2516 = 316 Parameter[710]
1402 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2517 | 2518 | 42518 | 4#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2517 = 316 Parameter[711]
1403 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2518 | 2519 | 42519 | 4#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2518 = 316 Parameter[712]
1404 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2519 | 2520 | 42520 | 4#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2519 = 316 Parameter[713]
1405 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2520 | 2521 | 42521 | 4#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2520 = 316 Parameter[714]
1406 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2521 | 2522 | 42522 | 4#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2521 = 316 Parameter[715]
1407 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2522 | 2523 | 42523 | 4#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2522 = 316 Parameter[716]
1408 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2523 | 2524 | 42524 | 4#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2523 = 316 Parameter[717]
1409 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2524 | 2525 | 42525 | 4#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2524 = 316 Parameter[718]
1410 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2525 | 2526 | 42526 | 4#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2525 = 316 Parameter[719]
1411 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2526 | 2527 | 42527 | 4#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2526 = 316 Parameter[720]
1412 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2527 | 2528 | 42528 | 4#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2527 = 316 Parameter[721]
1413 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2528 | 2529 | 42529 | 4#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2528 = 316 Parameter[722]
1414 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2529 | 2530 | 42530 | 4#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2529 = 316 Parameter[723]
1415 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2530 | 2531 | 42531 | 4#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2530 = 316 Parameter[724]
1416 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2531 | 2532 | 42532 | 4#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2531 = 316 Parameter[725]
1417 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2532 | 2533 | 42533 | 4#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2532 = 316 Parameter[726]
1418 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2533 | 2534 | 42534 | 4#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2533 = 316 Parameter[727]
1419 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2534 | 2535 | 42535 | 1#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1420 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2535 | 2536 | 42536 | 1#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1421 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2536 | 2537 | 42537 | 1#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1422 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2537 | 2538 | 42538 | 1#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1423 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2538 | 2539 | 42539 | 1#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1424 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2539 | 2540 | 42540 | 1#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1425 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2540 | 2541 | 42541 | 1#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1426 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2541 | 2542 | 42542 | 1#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1427 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2546 | 2547 | 42547 | 1#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1428 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2547 | 2548 | 42548 | 1#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1429 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2548 | 2549 | 42549 | 1#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1430 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2549 | 2550 | 42550 | 1#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1431 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2550 | 2551 | 42551 | 2#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1432 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2551 | 2552 | 42552 | 2#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1433 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2552 | 2553 | 42553 | 2#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1434 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2553 | 2554 | 42554 | 2#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1435 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2554 | 2555 | 42555 | 2#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1436 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2555 | 2556 | 42556 | 2#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1437 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2556 | 2557 | 42557 | 2#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1438 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2557 | 2558 | 42558 | 2#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1439 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2562 | 2563 | 42563 | 2#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1440 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2563 | 2564 | 42564 | 2#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1441 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2564 | 2565 | 42565 | 2#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1442 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2565 | 2566 | 42566 | 2#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1443 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2566 | 2567 | 42567 | 3#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1444 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2567 | 2568 | 42568 | 3#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1445 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2568 | 2569 | 42569 | 3#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1446 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2569 | 2570 | 42570 | 3#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1447 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2570 | 2571 | 42571 | 3#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1448 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2571 | 2572 | 42572 | 3#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1449 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2572 | 2573 | 42573 | 3#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1450 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2573 | 2574 | 42574 | 3#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1451 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2578 | 2579 | 42579 | 3#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1452 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2579 | 2580 | 42580 | 3#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1453 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2580 | 2581 | 42581 | 3#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1454 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2581 | 2582 | 42582 | 3#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1455 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2582 | 2583 | 42583 | 4#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1456 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2583 | 2584 | 42584 | 4#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1457 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2584 | 2585 | 42585 | 4#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1458 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2585 | 2586 | 42586 | 4#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1459 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2586 | 2587 | 42587 | 4#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1460 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2587 | 2588 | 42588 | 4#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1461 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2588 | 2589 | 42589 | 4#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1462 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2589 | 2590 | 42590 | 4#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1463 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2594 | 2595 | 42595 | 4#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1464 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2595 | 2596 | 42596 | 4#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1465 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2596 | 2597 | 42597 | 4#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1466 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2597 | 2598 | 42598 | 4#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
1467 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2598 | 2599 | 42599 | 1#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
1468 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2599 | 2600 | 42600 | 2#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
1469 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2600 | 2601 | 42601 | 3#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
1470 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2601 | 2602 | 42602 | 4#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
1471 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2602 | 2603 | 42603 | 1#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2602] << 16) ¦ R[2603]。
1472 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2603 | 2604 | 42604 | 1#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2602] << 16) ¦ R[2603]。
1473 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2604 | 2605 | 42605 | 1#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2604] << 16) ¦ R[2605]。
1474 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2605 | 2606 | 42606 | 1#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2604] << 16) ¦ R[2605]。
1475 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2606 | 2607 | 42607 | 2#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2606] << 16) ¦ R[2607]。
1476 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2607 | 2608 | 42608 | 2#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2606] << 16) ¦ R[2607]。
1477 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2608 | 2609 | 42609 | 2#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2608] << 16) ¦ R[2609]。
1478 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2609 | 2610 | 42610 | 2#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2608] << 16) ¦ R[2609]。
1479 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2610 | 2611 | 42611 | 3#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2610] << 16) ¦ R[2611]。
1480 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2611 | 2612 | 42612 | 3#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2610] << 16) ¦ R[2611]。
1481 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2612 | 2613 | 42613 | 3#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2612] << 16) ¦ R[2613]。
1482 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2613 | 2614 | 42614 | 3#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2612] << 16) ¦ R[2613]。
1483 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2614 | 2615 | 42615 | 4#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2614] << 16) ¦ R[2615]。
1484 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2615 | 2616 | 42616 | 4#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2614] << 16) ¦ R[2615]。
1485 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2616 | 2617 | 42617 | 4#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2616] << 16) ¦ R[2617]。
1486 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2617 | 2618 | 42618 | 4#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2616] << 16) ¦ R[2617]。
1487 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2618 | 2619 | 42619 | 1#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
1488 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2619 | 2620 | 42620 | 2#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
1489 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2620 | 2621 | 42621 | 3#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
1490 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2621 | 2622 | 42622 | 4#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
1491 | 固件版本 | PSC330版本缓存 | 2622 | 2623 | 42623 | PSC330固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 六个寄存器组合显示版本。
1492 | 固件版本 | PSC330版本缓存 | 2623 | 2624 | 42624 | PSC330固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 六个寄存器组合显示版本。
1493 | 固件版本 | PSC330版本缓存 | 2624 | 2625 | 42625 | PSC330固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 六个寄存器组合显示版本。
1494 | 固件版本 | PSC330版本缓存 | 2625 | 2626 | 42626 | PSC330固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 六个寄存器组合显示版本。
1495 | 固件版本 | PSC330版本缓存 | 2626 | 2627 | 42627 | PSC330固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 六个寄存器组合显示版本。
1496 | 固件版本 | PSC330版本缓存 | 2627 | 2628 | 42628 | PSC330固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 六个寄存器组合显示版本。
1497 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2628 | 2629 | 42629 | 1#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1498 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2629 | 2630 | 42630 | 1#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1499 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2630 | 2631 | 42631 | 1#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1500 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2631 | 2632 | 42632 | 1#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1501 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2632 | 2633 | 42633 | 1#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1502 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2633 | 2634 | 42634 | 1#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1503 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2634 | 2635 | 42635 | 2#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1504 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2635 | 2636 | 42636 | 2#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1505 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2636 | 2637 | 42637 | 2#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1506 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2637 | 2638 | 42638 | 2#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1507 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2638 | 2639 | 42639 | 2#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1508 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2639 | 2640 | 42640 | 2#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1509 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2640 | 2641 | 42641 | 3#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1510 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2641 | 2642 | 42642 | 3#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1511 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2642 | 2643 | 42643 | 3#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1512 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2643 | 2644 | 42644 | 3#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1513 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2644 | 2645 | 42645 | 3#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1514 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2645 | 2646 | 42646 | 3#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1515 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2646 | 2647 | 42647 | 4#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1516 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2647 | 2648 | 42648 | 4#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1517 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2648 | 2649 | 42649 | 4#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1518 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2649 | 2650 | 42650 | 4#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1519 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2650 | 2651 | 42651 | 4#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1520 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2651 | 2652 | 42652 | 4#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
1521 | 固件版本 | PSC330本机 | 2652 | 2653 | 42653 | 读取全部PSC316固件版本命令 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=触发读取 | 写1触发；随后轮询2653。 | 写2652=1，轮询2653，完成后读取2622~2651。
1522 | 固件版本 | PSC330本机 | 2653 | 2654 | 42654 | 读取PSC316固件版本状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=空闲 1=执行中 2=全部成功 3=至少一台失败
1523 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2654 | 2655 | 42655 | 1#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1524 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2655 | 2656 | 42656 | 1#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1525 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2656 | 2657 | 42657 | 1#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1526 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2657 | 2658 | 42658 | 1#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1527 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2658 | 2659 | 42659 | 2#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1528 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2659 | 2660 | 42660 | 2#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1529 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2660 | 2661 | 42661 | 2#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1530 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2661 | 2662 | 42662 | 2#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1531 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2662 | 2663 | 42663 | 3#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1532 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2663 | 2664 | 42664 | 3#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1533 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2664 | 2665 | 42665 | 3#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1534 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2665 | 2666 | 42666 | 3#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1535 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2666 | 2667 | 42667 | 4#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1536 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2667 | 2668 | 42668 | 4#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1537 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2668 | 2669 | 42669 | 4#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1538 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2669 | 2670 | 42670 | 4#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1539 | 330总览 | PSC330本机 | 2678 | 2679 | 42679 | CN 配置压缩机总数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 新算法实际使用的CN；统计已配置且未禁用压缩机，范围0~8
1540 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2680 | 2681 | 42681 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1541 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2681 | 2682 | 42682 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1542 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2682 | 2683 | 42683 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1543 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2683 | 2684 | 42684 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1544 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2684 | 2685 | 42685 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1545 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2685 | 2686 | 42686 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1546 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2686 | 2687 | 42687 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1547 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2687 | 2688 | 42688 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1548 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2688 | 2689 | 42689 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1549 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2689 | 2690 | 42690 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1550 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2690 | 2691 | 42691 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1551 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2691 | 2692 | 42692 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1552 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2692 | 2693 | 42693 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1553 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2693 | 2694 | 42694 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1554 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2694 | 2695 | 42695 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1555 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2695 | 2696 | 42696 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1556 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2696 | 2697 | 42697 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1557 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2697 | 2698 | 42698 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1558 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2698 | 2699 | 42699 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1559 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2699 | 2700 | 42700 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1560 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2700 | 2701 | 42701 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1561 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2701 | 2702 | 42702 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1562 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2702 | 2703 | 42703 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1563 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2703 | 2704 | 42704 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1564 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2704 | 2705 | 42705 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1565 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2705 | 2706 | 42706 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1566 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2706 | 2707 | 42707 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1567 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2707 | 2708 | 42708 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1568 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2708 | 2709 | 42709 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1569 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2709 | 2710 | 42710 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1570 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2710 | 2711 | 42711 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1571 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2711 | 2712 | 42712 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1572 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2712 | 2713 | 42713 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1573 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2713 | 2714 | 42714 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1574 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2714 | 2715 | 42715 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1575 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2715 | 2716 | 42716 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1576 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2716 | 2717 | 42717 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1577 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2717 | 2718 | 42718 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1578 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2718 | 2719 | 42719 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1579 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2719 | 2720 | 42720 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1580 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2720 | 2721 | 42721 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1581 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2721 | 2722 | 42722 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1582 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2722 | 2723 | 42723 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1583 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2723 | 2724 | 42724 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1584 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2724 | 2725 | 42725 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1585 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2725 | 2726 | 42726 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1586 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2726 | 2727 | 42727 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1587 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2727 | 2728 | 42728 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1588 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2728 | 2729 | 42729 | 1#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读
1589 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2729 | 2730 | 42730 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1590 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2730 | 2731 | 42731 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1591 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2731 | 2732 | 42732 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1592 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2732 | 2733 | 42733 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1593 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2733 | 2734 | 42734 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1594 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2734 | 2735 | 42735 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1595 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2735 | 2736 | 42736 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1596 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2736 | 2737 | 42737 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1597 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2737 | 2738 | 42738 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1598 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2738 | 2739 | 42739 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1599 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2739 | 2740 | 42740 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1600 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2740 | 2741 | 42741 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1601 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2741 | 2742 | 42742 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1602 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2742 | 2743 | 42743 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1603 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2743 | 2744 | 42744 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1604 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2744 | 2745 | 42745 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1605 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2745 | 2746 | 42746 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1606 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2746 | 2747 | 42747 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1607 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2747 | 2748 | 42748 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1608 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2748 | 2749 | 42749 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1609 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2749 | 2750 | 42750 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1610 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2750 | 2751 | 42751 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1611 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2751 | 2752 | 42752 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1612 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2752 | 2753 | 42753 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1613 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2753 | 2754 | 42754 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1614 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2754 | 2755 | 42755 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1615 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2755 | 2756 | 42756 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1616 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2756 | 2757 | 42757 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1617 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2757 | 2758 | 42758 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1618 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2758 | 2759 | 42759 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1619 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2759 | 2760 | 42760 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1620 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2760 | 2761 | 42761 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1621 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2761 | 2762 | 42762 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1622 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2762 | 2763 | 42763 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1623 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2763 | 2764 | 42764 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1624 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2764 | 2765 | 42765 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1625 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2765 | 2766 | 42766 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1626 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2766 | 2767 | 42767 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1627 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2767 | 2768 | 42768 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1628 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2768 | 2769 | 42769 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1629 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2769 | 2770 | 42770 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1630 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2770 | 2771 | 42771 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1631 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2771 | 2772 | 42772 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1632 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2772 | 2773 | 42773 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1633 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2773 | 2774 | 42774 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1634 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2774 | 2775 | 42775 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1635 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2775 | 2776 | 42776 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1636 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2776 | 2777 | 42777 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1637 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2777 | 2778 | 42778 | 2#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读
1638 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2778 | 2779 | 42779 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1639 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2779 | 2780 | 42780 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1640 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2780 | 2781 | 42781 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1641 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2781 | 2782 | 42782 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1642 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2782 | 2783 | 42783 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1643 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2783 | 2784 | 42784 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1644 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2784 | 2785 | 42785 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1645 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2785 | 2786 | 42786 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1646 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2786 | 2787 | 42787 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1647 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2787 | 2788 | 42788 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1648 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2788 | 2789 | 42789 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1649 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2789 | 2790 | 42790 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1650 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2790 | 2791 | 42791 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1651 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2791 | 2792 | 42792 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1652 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2792 | 2793 | 42793 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1653 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2793 | 2794 | 42794 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1654 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2794 | 2795 | 42795 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1655 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2795 | 2796 | 42796 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1656 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2796 | 2797 | 42797 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1657 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2797 | 2798 | 42798 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1658 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2798 | 2799 | 42799 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1659 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2799 | 2800 | 42800 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1660 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2800 | 2801 | 42801 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1661 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2801 | 2802 | 42802 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1662 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2802 | 2803 | 42803 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1663 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2803 | 2804 | 42804 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1664 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2804 | 2805 | 42805 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1665 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2805 | 2806 | 42806 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1666 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2806 | 2807 | 42807 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1667 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2807 | 2808 | 42808 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1668 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2808 | 2809 | 42809 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1669 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2809 | 2810 | 42810 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1670 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2810 | 2811 | 42811 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1671 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2811 | 2812 | 42812 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1672 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2812 | 2813 | 42813 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1673 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2813 | 2814 | 42814 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1674 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2814 | 2815 | 42815 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1675 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2815 | 2816 | 42816 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1676 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2816 | 2817 | 42817 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1677 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2817 | 2818 | 42818 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1678 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2818 | 2819 | 42819 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1679 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2819 | 2820 | 42820 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1680 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2820 | 2821 | 42821 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1681 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2821 | 2822 | 42822 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1682 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2822 | 2823 | 42823 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1683 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2823 | 2824 | 42824 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1684 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2824 | 2825 | 42825 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1685 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2825 | 2826 | 42826 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1686 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2826 | 2827 | 42827 | 3#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读
1687 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2827 | 2828 | 42828 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1688 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2828 | 2829 | 42829 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1689 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2829 | 2830 | 42830 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1690 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2830 | 2831 | 42831 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1691 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2831 | 2832 | 42832 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1692 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2832 | 2833 | 42833 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1693 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2833 | 2834 | 42834 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1694 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2834 | 2835 | 42835 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1695 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2835 | 2836 | 42836 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1696 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2836 | 2837 | 42837 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1697 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2837 | 2838 | 42838 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1698 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2838 | 2839 | 42839 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1699 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2839 | 2840 | 42840 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1700 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2840 | 2841 | 42841 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1701 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2841 | 2842 | 42842 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1702 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2842 | 2843 | 42843 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1703 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2843 | 2844 | 42844 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1704 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2844 | 2845 | 42845 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1705 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2845 | 2846 | 42846 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1706 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2846 | 2847 | 42847 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1707 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2847 | 2848 | 42848 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1708 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2848 | 2849 | 42849 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1709 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2849 | 2850 | 42850 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1710 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2850 | 2851 | 42851 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1711 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2851 | 2852 | 42852 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1712 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2852 | 2853 | 42853 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1713 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2853 | 2854 | 42854 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1714 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2854 | 2855 | 42855 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1715 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2855 | 2856 | 42856 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1716 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2856 | 2857 | 42857 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1717 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2857 | 2858 | 42858 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1718 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2858 | 2859 | 42859 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1719 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2859 | 2860 | 42860 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1720 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2860 | 2861 | 42861 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1721 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2861 | 2862 | 42862 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1722 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2862 | 2863 | 42863 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1723 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2863 | 2864 | 42864 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1724 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2864 | 2865 | 42865 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1725 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2865 | 2866 | 42866 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1726 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2866 | 2867 | 42867 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1727 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2867 | 2868 | 42868 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1728 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2868 | 2869 | 42869 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1729 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2869 | 2870 | 42870 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1730 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2870 | 2871 | 42871 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1731 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2871 | 2872 | 42872 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1732 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2872 | 2873 | 42873 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1733 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2873 | 2874 | 42874 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1734 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2874 | 2875 | 42875 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1735 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2875 | 2876 | 42876 | 4#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读

## 模式参数
序号 | 功能分组/Python页面 | 数据来源 | Python/PDU零基地址 | MCGS一基地址 | 4xxxx参考地址 | 点位名称/别名 | 模式参数分组 | 权限 | 读功能码 | 写功能码 | MCGS建议数据类型 | 原始缩放 | 工程值公式 | 单位 | 原始最小 | 原始最大 | 工程最小 | 工程最大 | 枚举/状态说明 | 备注 | 写入限制
1 | 330总览；330输入总览；模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=制冷 1=制热 2=通风 3=消毒 4=排毒 5=自动消排毒 |  | 写后应使用FC03回读校验。
2 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 125 | 126 | 40126 | 制冷类型 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 |  | 写后应使用FC03回读校验。
3 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 126 | 127 | 40127 | 制热类型 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 |  | 写后应使用FC03回读校验。
4 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 160 | 161 | 40161 | 制冷室温设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 320 | 15 | 32 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
5 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 161 | 162 | 40162 | 制热室温设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 320 | 15 | 32 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
6 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 162 | 163 | 40163 | 室内湿度设定 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | 200 | 1000 | 20 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
7 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 120 | 121 | 40121 | 室温设定幅差 WDF | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
8 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 164 | 165 | 40165 | 来电自动恢复运行 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
9 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 320 | 321 | 40321 | 制冷/制热自动切换 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
10 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 321 | 322 | 40322 | 模式切换再热运行比 QHB | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/100 | 工程值=INT16原始值/100 |  | 10 | 80 | 0.1 | 0.8 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
11 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 322 | 323 | 40323 | 模式自动切换延时 QHS | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 60 | 1200 | 60 | 1200 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
12 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 323 | 324 | 40324 | 消毒运行时间 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 0 | 999 | 0 | 999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
13 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 324 | 325 | 40325 | 排毒运行时间 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 0 | 999 | 0 | 999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
14 | 模式与设备配置/工作模式与设定值 | PSC330本机 | 325 | 326 | 40326 | 消排毒结束后动作 | 工作模式与设定值 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 停机 1=1: 恢复正常运行 |  | 写后应使用FC03回读校验。
15 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 127 | 128 | 40128 | 再热是否启用 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
16 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 热泵制热 2=2: 0-10V AO 3=3: 1:2分段（本机已禁用） 4=4: 1:2:4分段（本机已禁用） 5=5: 1:1:1可控硅（本机已禁用） |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
17 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 129 | 130 | 40130 | 制热与再热/辅热共用 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
18 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | 1:2为0/33/66/100%；1:2:4为三个1/2/4接触器组合的0/15/30/45/60/75/90/100% | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
19 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | 1:2为0/33/66/100%；1:2:4为三个1/2/4接触器组合的0/15/30/45/60/75/90/100% | 写后应使用FC03回读校验。
20 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 334 | 335 | 40335 | 加湿输出方式 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 开关量DO |  | 写后应使用FC03回读校验。
21 | 330总览；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 248 | 249 | 40249 | 加湿控制使能 Parameter[248]；加湿控制使能 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 | 实际回读值；可在模式配置页与加湿输出方式 Parameter[334] 分别设置；独立控制参数，可与加湿输出方式分别设置。 | 写后应使用FC03回读校验。
22 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 450 | 451 | 40451 | 主制热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅制热方式为0-10V AO时生效；只有蒸汽阀/热水阀执行冬季最小阀位。 | 写后应使用FC03回读校验。
23 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 451 | 452 | 40452 | 再热/辅热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅再热/辅热为0-10V AO时生效；电加热不会因低温自动开启。 | 写后应使用FC03回读校验。
24 | 330 AO输出；模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 452 | 453 | 40453 | 预热执行器介质 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | 仅预热为0-10V AO时生效；只有蒸汽阀/热水阀执行冬季最小阀位。 | 写后应使用FC03回读校验。
25 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 346 | 347 | 40347 | 冬季阀门最小开度 | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | % | 0 | 1000 | 0 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
26 | 模式与设备配置/制热、再热与加湿 | PSC330本机 | 361 | 362 | 40362 | 室内湿度设定幅差 SDF | 制热、再热与加湿 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | 100 | 800 | 10 | 80 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
27 | 模式与设备配置/冷水阀 | PSC330本机 | 245 | 246 | 40246 | 冷水阀控制方式 | 冷水阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=自动 1=手动 |  | 写后应使用FC03回读校验。
28 | 模式与设备配置/冷水阀 | PSC330本机 | 247 | 248 | 40248 | 冷水阀手动开度 | 冷水阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | % | 0 | 1000 | 0 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
29 | 330 AO输出；模式与设备配置/冷水阀 | PSC330本机 | 925 | 926 | 40926 | DA8冷水阀实际输出；冷水阀实际输出 | 冷水阀 | RO | FC03 |  | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | %
30 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 315 | 316 | 40316 | 压缩机加减载控制依据 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 室内温湿度 PID 1=1: 新风/环境温度 |  | 写后应使用FC03回读校验。
31 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 316 | 317 | 40317 | 制冷满载环境温度 HLM | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 260 | 430 | 26 | 43 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
32 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 317 | 318 | 40318 | 制冷空载环境温度 HLC | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
33 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 318 | 319 | 40319 | 制热满载环境温度 HRM | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -50 | 50 | -5 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
34 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 319 | 320 | 40320 | 制热空载环境温度 HRC | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 60 | 150 | 6 | 15 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
35 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 42 | 43 | 40043 | 压缩机最小停机时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 120 | 600 | 120 | 600 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
36 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 43 | 44 | 40044 | 压缩机最小运行时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 180 | 600 | 180 | 600 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
37 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 110 | 111 | 40111 | 蒸发盘管低温保持时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 1 | 20 | 1 | 20 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
38 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 111 | 112 | 40112 | 蒸发盘管最低温度 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -50 | 50 | -5 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
39 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 112 | 113 | 40113 | 蒸发盘管解禁温度 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 0 | 150 | 0 | 15 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
40 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 114 | 115 | 40115 | 蒸发盘管解禁保持时间 | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | min | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
41 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 412 | 413 | 40413 | PID扫描周期 T | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
42 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 416 | 417 | 40417 | 制冷 PID 比例 KPL | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
43 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 417 | 418 | 40418 | 制冷 PID 积分 TIL | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
44 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 418 | 419 | 40419 | 制冷 PID 微分 KDL | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
45 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 426 | 427 | 40427 | 制热 PID 比例 KPR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
46 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 427 | 428 | 40428 | 制热 PID 积分 TIR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
47 | 模式与设备配置/压缩机加减载 | PSC330本机 | 428 | 429 | 40429 | 制热 PID 微分 KDR | 压缩机加减载 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
48 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 347 | 348 | 40348 | 再热/辅热 PID 比例 KPRZ | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
49 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 348 | 349 | 40349 | 再热/辅热 PID 积分 TIRZ | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
50 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 349 | 350 | 40350 | 再热/辅热 PID 微分 KDRZ | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
51 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 350 | 351 | 40351 | 预热 PID 比例 KPY | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
52 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 351 | 352 | 40352 | 预热 PID 积分 TIY | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
53 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 352 | 353 | 40353 | 预热 PID 微分 KDY | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
54 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 353 | 354 | 40354 | 加湿 PID 比例 KPS | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
55 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 354 | 355 | 40355 | 加湿 PID 积分 TIS | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
56 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 355 | 356 | 40356 | 加湿 PID 微分 KDS | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
57 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 356 | 357 | 40357 | 预热开启温度 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -100 | 100 | -10 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
58 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 357 | 358 | 40358 | 预热满载温度 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -300 | 100 | -30 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
59 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 374 | 375 | 40375 | 预热控制依据 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 环境温度 1=1: 预热后温度PID |  | 写后应使用FC03回读校验。
60 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 375 | 376 | 40376 | 预热后温度设定 YWD | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
61 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 376 | 377 | 40377 | 预热温度幅差 YWDF | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 0 | 80 | 0 | 8 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
62 | 模式与设备配置/再热、预热与加湿 PID | PSC330本机 | 385 | 386 | 40386 | 预热分段方式 | 再热、预热与加湿 PID | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 1=1: 开关 2=2: 1:2 3=3: 1:2:4 |  | 写后应使用FC03回读校验。
63 | 330总览；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 39 | 40 | 40040 | 全局冷媒类型 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0=0: R22 1=1: R134A 2=2: R407C 3=3: R410A | 330周期同步到全部316外机；固件有效值仅0~3；330周期同步到全部316外机 | 写后应使用FC03回读校验。
64 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 16 | 17 | 40017 | EEV PID扫描周期 TP | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
65 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 365 | 366 | 40366 | 全局 EEV 控制算法；EEV控制算法（同步全部316） | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 330周期同步到全部316的Parameter[200]；默认及生产推荐选择规格书过热度PID；默认及生产推荐使用规格书过热度PID | 写后应使用FC03回读校验。
66 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 366 | 367 | 40367 | 过热度设定 Y | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
67 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 367 | 368 | 40368 | 过热度幅差 YD | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
68 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 368 | 369 | 40369 | EEV PID 比例 KP | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
69 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 369 | 370 | 40370 | EEV PID 积分 TI | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
70 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 370 | 371 | 40371 | EEV PID 微分 TD | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
71 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 411 | 412 | 40412 | EEV 起始开度 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
72 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 371 | 372 | 40372 | EEV 每周期最大调整 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
73 | 330 EEV与控制状态；模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 372 | 373 | 40373 | 化霜时室内 EEV 开度 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 | 100 | 500 | 100 | 500 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
74 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 362 | 363 | 40363 | 维护提醒启用 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
75 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 363 | 364 | 40364 | 维护间隔 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | h | 0 | 30000 | 0 | 30000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
76 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 364 | 365 | 40365 | 维护提醒复位 | 电子膨胀阀与维护 | RW | FC03 | FC06脉冲 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 空闲 1=1: 复位维护提醒 | 写1后自动回写0 | 维护复位写1后，再写0并回读。
77 | 模式与设备配置/电子膨胀阀与维护 | PSC330本机 | 373 | 374 | 40374 | 上次维护基准小时 | 电子膨胀阀与维护 | RO | FC03 |  | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | h | [5 empty] | 固件运行值，只读
78 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 329 | 330 | 40330 | 330送风机输出方式；送风机输出方式；送风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 1=1: 开关量DO（★本机星三角用这个） 2=2: 手动0-10V AO（本机不适用） 3=3: 自动0-10V AO（本机不适用） |  | 写后应使用FC03回读校验。
79 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 330 | 331 | 40331 | 回风机输出方式；回风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 手动0-10V AO |  | 写后应使用FC03回读校验。
80 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 331 | 332 | 40332 | 排风机输出方式；排风机 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO |  | 写后应使用FC03回读校验。
81 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 132 | 133 | 40133 | 回风机相对送风机延时 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 90 | 0 | 90 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
82 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 328 | 329 | 40329 | 排风机与送风机间隔 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | -60 | 60 | -60 | 60 |  | 正值排风先开、负值送风先开 —— 正常开关机与排毒/消排毒的排毒段现在用同一套语义。规格书写的是「30s（±60s可调）」，固件 V10.13 起钳位已从 ±90 收到 ±60。⚠ 排风机=无（[331]=0）时本参数对**排毒段**不生效：IndoorSpecialFanStartTimeline 会早退、把时间轴整体清 0（UserAction.c:260-267）—— 那种配置下本栏已自动置灰。（正常开关机路径不受影响。） | 写后应使用FC03回读校验。
83 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 133 | 134 | 40134 | 自动送风机反馈类型 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 风量/风速 1=1: 风压 |  | 写后应使用FC03回读校验。
84 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 134 | 135 | 40135 | 送风机手动电压 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
85 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 131 | 132 | 40132 | 回风机手动电压 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
86 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 339 | 340 | 40340 | 通风送风目标电压；通风模式送风机电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
87 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 340 | 341 | 40341 | 制冷/制热送风目标电压；制冷/制热送风机电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
88 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 341 | 342 | 40342 | 送风机最小电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
89 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 342 | 343 | 40343 | 送风机最大电压 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
90 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 453 | 454 | 40454 | 送风压差开关配置；送风压差开关 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 |  | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
91 | 330 AO输出；模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 454 | 455 | 40455 | 回风压差开关配置；回风压差开关 | 风机 | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 |  | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
92 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 290 | 291 | 40291 | 自动调节周期 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 1 | 999 | 1 | 999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
93 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 291 | 292 | 40292 | 自动调节步长 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/100 | 工程值=INT16原始值/100 | V | 1 | 100 | 0.01 | 1 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
94 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 343 | 344 | 40344 | 风量设定值 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/0.1 | 工程值=INT16原始值/0.1 | CMH | 0 | 10000 | 0 | 100000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
95 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 344 | 345 | 40345 | 风管面积 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/100 | 工程值=INT16原始值/100 | m² | 10 | 3000 | 0.1 | 30 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
96 | 模式与设备配置/风机 | PSC330本机 | 345 | 346 | 40346 | 风压设定值 | 风机 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | 0 | 9999 | 0 | 9999 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
97 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 335 | 336 | 40336 | 330新风阀输出方式；新风阀输出方式；新风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式为0-10V | 写后应使用FC03回读校验。
98 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 336 | 337 | 40337 | 330送风阀输出方式；送风阀输出方式；送风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式为0-10V；与送风机AO共用DA7 | 写后应使用FC03回读校验。
99 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 337 | 338 | 40338 | 330回风阀输出方式；回风阀输出方式；回风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | 0=无，1=开关量DO，2=0-10V手动AO；与回风机AO共用DA4 | 写后应使用FC03回读校验。
100 | 330总览；330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 338 | 339 | 40339 | 330排风阀输出方式；排风阀输出方式；排风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | AO模式要求新风阀为0-10V，且调节依据为CO2及新回风焓差 | 写后应使用FC03回读校验。
101 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 381 | 382 | 40382 | 混风阀 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO |  | 写后应使用FC03回读校验。
102 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 377 | 378 | 40378 | 新风阀调节依据 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 房间压差 1=1: CO2及新回风焓差 2=2: 手动电压 |  | 写后应使用FC03回读校验。
103 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 378 | 379 | 40379 | 房间压差设定 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | -500 | 500 | -500 | 500 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
104 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 379 | 380 | 40380 | CO2设定 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | PPM | 0 | 5000 | 0 | 5000 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
105 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 380 | 381 | 40381 | 新风阀手动电压 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
106 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 130 | 131 | 40131 | 送风阀手动电压 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
107 | 330 AO输出；模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 449 | 450 | 40450 | 回风阀手动电压 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/10 | 工程值=INT16原始值/10 | V | 0 | 100 | 0 | 10 |  | 337=2时生效；与回风机AO互斥 | 写后应使用FC03回读校验。
108 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 135 | 136 | 40136 | 排风阀相对排风机延时 | 风阀 | RO | FC03 |  | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | s | 0 | 90 | 0 | 90 |  | 固件未使用（零引用），写它不起作用；实际延时硬编码为阀比风机早 150s。
109 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 382 | 383 | 40383 | 热回收启用 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 否 1=1: 是 |  | 写后应使用FC03回读校验。
110 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 383 | 384 | 40384 | 热回收启动压差 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
111 | 模式与设备配置/风阀 | PSC330本机 | 384 | 385 | 40385 | 热回收关闭压差 | 风阀 | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1/1 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。

## 316网关点位
序号 | 功能分组/Python页面 | 数据来源 | Python/PDU零基地址 | MCGS一基地址 | 4xxxx参考地址 | 点位名称/别名 | 模式参数分组 | 权限 | 读功能码 | 写功能码 | MCGS建议数据类型 | 原始缩放 | 工程值公式 | 单位 | 原始最小 | 原始最大 | 工程最小 | 工程最大 | 枚举/状态说明 | 备注 | 写入限制
1 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1550 | 1551 | 41551 | 1#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
2 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1551 | 1552 | 41552 | 1#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
3 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1552 | 1553 | 41553 | 1#外机 环温；1#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
4 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1553 | 1554 | 41554 | 1#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
5 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1554 | 1555 | 41555 | 1#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
6 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
7 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
8 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1561 | 1562 | 41562 | 1#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
9 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1562 | 1563 | 41563 | 1#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
10 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1563 | 1564 | 41564 | 1#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
11 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1564 | 1565 | 41565 | 1#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
12 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1565 | 1566 | 41566 | 1#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
13 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1566 | 1567 | 41567 | 1#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
14 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1567 | 1568 | 41568 | 1#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
15 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1568 | 1569 | 41569 | 1#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
16 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1569 | 1570 | 41570 | 1#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
17 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1570 | 1571 | 41571 | 1#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
18 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1571 | 1572 | 41572 | 1#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
19 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1572 | 1573 | 41573 | 1#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
20 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1573 | 1574 | 41574 | 1#外机 高压1；1#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
21 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1574 | 1575 | 41575 | 1#外机 低压1；1#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
22 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1575 | 1576 | 41576 | 1#外机 高压2；1#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
23 | 1#PSC316 状态；1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1576 | 1577 | 41577 | 1#外机 低压2；1#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
24 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1577 | 1578 | 41578 | 1#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
25 | 1#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1578 | 1579 | 41579 | 1#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
26 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1579 | 1580 | 41580 | 1#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
27 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1580 | 1581 | 41581 | 1#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
28 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1586 | 1587 | 41587 | 1#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
29 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1587 | 1588 | 41588 | 1#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
30 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1593 | 1594 | 41594 | 1#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
31 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1594 | 1595 | 41595 | 1#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
32 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1595 | 1596 | 41596 | 1#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
33 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1596 | 1597 | 41597 | 1#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
34 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1597 | 1598 | 41598 | 1#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
35 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1598 | 1599 | 41599 | 1#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
36 | 1#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1599 | 1600 | 41600 | 1#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
37 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1600 | 1601 | 41601 | 1#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
38 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1601 | 1602 | 41602 | 1#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
39 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1602 | 1603 | 41603 | 1#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
40 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1603 | 1604 | 41604 | 1#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
41 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1604 | 1605 | 41605 | 1#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
42 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1605 | 1606 | 41606 | 1#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
43 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1606 | 1607 | 41607 | 1#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
44 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1607 | 1608 | 41608 | 1#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
45 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1608 | 1609 | 41609 | 1#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
46 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1620 | 1621 | 41621 | 2#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
47 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1621 | 1622 | 41622 | 2#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
48 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1622 | 1623 | 41623 | 2#外机 环温；2#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
49 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1623 | 1624 | 41624 | 2#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
50 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1624 | 1625 | 41625 | 2#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
51 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
52 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
53 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1631 | 1632 | 41632 | 2#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
54 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1632 | 1633 | 41633 | 2#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
55 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1633 | 1634 | 41634 | 2#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
56 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1634 | 1635 | 41635 | 2#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
57 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1635 | 1636 | 41636 | 2#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
58 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1636 | 1637 | 41637 | 2#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
59 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1637 | 1638 | 41638 | 2#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
60 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1638 | 1639 | 41639 | 2#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
61 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1639 | 1640 | 41640 | 2#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
62 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1640 | 1641 | 41641 | 2#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
63 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1641 | 1642 | 41642 | 2#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
64 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1642 | 1643 | 41643 | 2#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
65 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1643 | 1644 | 41644 | 2#外机 高压1；2#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
66 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1644 | 1645 | 41645 | 2#外机 低压1；2#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
67 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1645 | 1646 | 41646 | 2#外机 高压2；2#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
68 | 2#PSC316 状态；2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1646 | 1647 | 41647 | 2#外机 低压2；2#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
69 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1647 | 1648 | 41648 | 2#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
70 | 2#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1648 | 1649 | 41649 | 2#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
71 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1649 | 1650 | 41650 | 2#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
72 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1650 | 1651 | 41651 | 2#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
73 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1656 | 1657 | 41657 | 2#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
74 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1657 | 1658 | 41658 | 2#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
75 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1663 | 1664 | 41664 | 2#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
76 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1664 | 1665 | 41665 | 2#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
77 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1665 | 1666 | 41666 | 2#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
78 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1666 | 1667 | 41667 | 2#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
79 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1667 | 1668 | 41668 | 2#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
80 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1668 | 1669 | 41669 | 2#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
81 | 2#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1669 | 1670 | 41670 | 2#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
82 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1670 | 1671 | 41671 | 2#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
83 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1671 | 1672 | 41672 | 2#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
84 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1672 | 1673 | 41673 | 2#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
85 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1673 | 1674 | 41674 | 2#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
86 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1674 | 1675 | 41675 | 2#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
87 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1675 | 1676 | 41676 | 2#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
88 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1676 | 1677 | 41677 | 2#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
89 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1677 | 1678 | 41678 | 2#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
90 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1678 | 1679 | 41679 | 2#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
91 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1690 | 1691 | 41691 | 3#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
92 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1691 | 1692 | 41692 | 3#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
93 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1692 | 1693 | 41693 | 3#外机 环温；3#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
94 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1693 | 1694 | 41694 | 3#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
95 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1694 | 1695 | 41695 | 3#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
96 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
97 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
98 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1701 | 1702 | 41702 | 3#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
99 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1702 | 1703 | 41703 | 3#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
100 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1703 | 1704 | 41704 | 3#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
101 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1704 | 1705 | 41705 | 3#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
102 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1705 | 1706 | 41706 | 3#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
103 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1706 | 1707 | 41707 | 3#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
104 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1707 | 1708 | 41708 | 3#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
105 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1708 | 1709 | 41709 | 3#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
106 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1709 | 1710 | 41710 | 3#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
107 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1710 | 1711 | 41711 | 3#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
108 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1711 | 1712 | 41712 | 3#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
109 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1712 | 1713 | 41713 | 3#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
110 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1713 | 1714 | 41714 | 3#外机 高压1；3#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
111 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1714 | 1715 | 41715 | 3#外机 低压1；3#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
112 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1715 | 1716 | 41716 | 3#外机 高压2；3#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
113 | 3#PSC316 状态；3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1716 | 1717 | 41717 | 3#外机 低压2；3#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
114 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1717 | 1718 | 41718 | 3#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
115 | 3#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1718 | 1719 | 41719 | 3#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
116 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1719 | 1720 | 41720 | 3#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
117 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1720 | 1721 | 41721 | 3#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
118 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1726 | 1727 | 41727 | 3#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
119 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1727 | 1728 | 41728 | 3#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
120 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1733 | 1734 | 41734 | 3#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
121 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1734 | 1735 | 41735 | 3#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
122 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1735 | 1736 | 41736 | 3#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
123 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1736 | 1737 | 41737 | 3#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
124 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1737 | 1738 | 41738 | 3#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
125 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1738 | 1739 | 41739 | 3#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
126 | 3#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1739 | 1740 | 41740 | 3#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
127 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1740 | 1741 | 41741 | 3#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
128 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1741 | 1742 | 41742 | 3#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
129 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1742 | 1743 | 41743 | 3#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
130 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1743 | 1744 | 41744 | 3#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
131 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1744 | 1745 | 41745 | 3#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
132 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1745 | 1746 | 41746 | 3#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
133 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1746 | 1747 | 41747 | 3#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
134 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1747 | 1748 | 41748 | 3#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
135 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1748 | 1749 | 41749 | 3#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
136 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1760 | 1761 | 41761 | 4#外机 1#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
137 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1761 | 1762 | 41762 | 4#外机 2#化霜请求/允许 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
138 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1762 | 1763 | 41763 | 4#外机 环温；4#外机 AII[4] 环境温度 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 环温输入
139 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1763 | 1764 | 41764 | 4#外机 备用/阀后温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+3；未使用/未赋值时可能为0
140 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1764 | 1765 | 41765 | 4#外机 备用/阀后温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | [5 empty] | 316 PLCREADPara+4；未使用/未赋值时可能为0
141 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
142 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
143 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1771 | 1772 | 41772 | 4#外机 翅片温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
144 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1772 | 1773 | 41773 | 4#外机 翅片温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
145 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1773 | 1774 | 41774 | 4#外机 排气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
146 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1774 | 1775 | 41775 | 4#外机 排气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
147 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1775 | 1776 | 41776 | 4#外机 吸气温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
148 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1776 | 1777 | 41777 | 4#外机 吸气温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
149 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1777 | 1778 | 41778 | 4#外机 过热度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
150 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1778 | 1779 | 41779 | 4#外机 过热度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
151 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1779 | 1780 | 41780 | 4#外机 EEV1 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀1当前位置/步数镜像
152 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1780 | 1781 | 41781 | 4#外机 EEV2 当前开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316主路电子膨胀阀2当前位置/步数镜像
153 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1781 | 1782 | 41782 | 4#外机 EEV1 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV1 PID/缓关目标步数
154 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1782 | 1783 | 41783 | 4#外机 EEV2 目标开度 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 316兼容显示位，当前固件发布EEV2 PID/缓关目标步数
155 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1783 | 1784 | 41784 | 4#外机 高压1；4#外机 AI1 1#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
156 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1784 | 1785 | 41785 | 4#外机 低压1；4#外机 AI0 1#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
157 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1785 | 1786 | 41786 | 4#外机 高压2；4#外机 AI3 2#高压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
158 | 4#PSC316 状态；4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1786 | 1787 | 41787 | 4#外机 低压2；4#外机 AI2 2#低压换算值 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | [5 empty] | 316 压力输入换算后镜像；1 LSB = 1 kPa = 0.01 bar
159 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1787 | 1788 | 41788 | 4#外机 蒸发温度1 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
160 | 4#PSC316 AI/NTC/压力 | PSC330镜像PSC316 | 1788 | 1789 | 41789 | 4#外机 蒸发温度2 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
161 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1789 | 1790 | 41790 | 4#外机 变频1母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
162 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1790 | 1791 | 41791 | 4#外机 变频1运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
163 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1796 | 1797 | 41797 | 4#外机 变频2母线电压 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
164 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1797 | 1798 | 41798 | 4#外机 变频2运行频率 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
165 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1803 | 1804 | 41804 | 4#外机 FanSpeedCtrl 风机目标频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
166 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1804 | 1805 | 41805 | 4#外机 FanSpeedDisp 风机1反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
167 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1805 | 1806 | 41806 | 4#外机 FanSpeedDisp2 风机2反馈频率 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值
168 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1806 | 1807 | 41807 | 4#外机 FanError 风机1故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
169 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1807 | 1808 | 41808 | 4#外机 FanError2 风机2故障码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
170 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1808 | 1809 | 41809 | 4#外机 DA0 风机模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 166=2/4时，316按FanSpeedCtrl/FanMaxFreqSet比例同步到DA0
171 | 4#PSC316 AO/风机 | PSC330镜像PSC316 | 1809 | 1810 | 41810 | 4#外机 DA1 备用/第二模拟量输出 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.01 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V | [5 empty] | 316硬件资料标注AO为0-10V
172 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1810 | 1811 | 41811 | 4#外机 XY 状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
173 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1811 | 1812 | 41812 | 4#外机 ERR1 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
174 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1812 | 1813 | 41813 | 4#外机 ERR2 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
175 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1813 | 1814 | 41814 | 4#外机 ERR3 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
176 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1814 | 1815 | 41815 | 4#外机 ERR4 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
177 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1815 | 1816 | 41816 | 4#外机 ERR5 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
178 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1816 | 1817 | 41817 | 4#外机 ERR6 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
179 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1817 | 1818 | 41818 | 4#外机 ERR7 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
180 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 1818 | 1819 | 41819 | 4#外机 ERR8 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值
181 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1830 | 1831 | 41831 | 1#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1830/1831必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
182 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1831 | 1832 | 41832 | 1#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1830/1831必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
183 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1832 | 1833 | 41833 | 1#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
184 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1833 | 1834 | 41834 | 1#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
185 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1834 | 1835 | 41835 | 1#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
186 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1835 | 1836 | 41836 | 1#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
187 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1836 | 1837 | 41837 | 1#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
188 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1837 | 1838 | 41838 | 1#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
189 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1838 | 1839 | 41839 | 1#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
190 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1839 | 1840 | 41840 | 1#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
191 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1840 | 1841 | 41841 | 1#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
192 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1841 | 1842 | 41842 | 1#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
193 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1842 | 1843 | 41843 | 1#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
194 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1843 | 1844 | 41844 | 1#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
195 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1844 | 1845 | 41845 | 1#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
196 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1845 | 1846 | 41846 | 1#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
197 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1846 | 1847 | 41847 | 1#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
198 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1847 | 1848 | 41848 | 1#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
199 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1848 | 1849 | 41849 | 1#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
200 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1849 | 1850 | 41850 | 1#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
201 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1850 | 1851 | 41851 | 1#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
202 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1851 | 1852 | 41852 | 1#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
203 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1852 | 1853 | 41853 | 1#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
204 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1853 | 1854 | 41854 | 1#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
205 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1854 | 1855 | 41855 | 1#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
206 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1855 | 1856 | 41856 | 1#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
207 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1856 | 1857 | 41857 | 1#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
208 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1857 | 1858 | 41858 | 1#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
209 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1858 | 1859 | 41859 | 1#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
210 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1859 | 1860 | 41860 | 1#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
211 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1860 | 1861 | 41861 | 1#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
212 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1862 | 1863 | 41863 | 1#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
213 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1863 | 1864 | 41864 | 1#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
214 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1864 | 1865 | 41865 | 1#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
215 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1865 | 1866 | 41866 | 1#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
216 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1866 | 1867 | 41867 | 1#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
217 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1867 | 1868 | 41868 | 1#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
218 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1868 | 1869 | 41869 | 1#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
219 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1869 | 1870 | 41870 | 1#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
220 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1870 | 1871 | 41871 | 1#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
221 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1871 | 1872 | 41872 | 1#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
222 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1872 | 1873 | 41873 | 1#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
223 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1873 | 1874 | 41874 | 1#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
224 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1874 | 1875 | 41875 | 1#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
225 | 1#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1875 | 1876 | 41876 | 1#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
226 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1878 | 1879 | 41879 | 2#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1878/1879必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
227 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1879 | 1880 | 41880 | 2#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1878/1879必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
228 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1880 | 1881 | 41881 | 2#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
229 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1881 | 1882 | 41882 | 2#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
230 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1882 | 1883 | 41883 | 2#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
231 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1883 | 1884 | 41884 | 2#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
232 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1884 | 1885 | 41885 | 2#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
233 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1885 | 1886 | 41886 | 2#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
234 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1886 | 1887 | 41887 | 2#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
235 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1887 | 1888 | 41888 | 2#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
236 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1888 | 1889 | 41889 | 2#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
237 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1889 | 1890 | 41890 | 2#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
238 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1890 | 1891 | 41891 | 2#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
239 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1891 | 1892 | 41892 | 2#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
240 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1892 | 1893 | 41893 | 2#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
241 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1893 | 1894 | 41894 | 2#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
242 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1894 | 1895 | 41895 | 2#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
243 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1895 | 1896 | 41896 | 2#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
244 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1896 | 1897 | 41897 | 2#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
245 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1897 | 1898 | 41898 | 2#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
246 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1898 | 1899 | 41899 | 2#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
247 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1899 | 1900 | 41900 | 2#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
248 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1900 | 1901 | 41901 | 2#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
249 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1901 | 1902 | 41902 | 2#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
250 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1902 | 1903 | 41903 | 2#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
251 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1903 | 1904 | 41904 | 2#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
252 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1904 | 1905 | 41905 | 2#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
253 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1905 | 1906 | 41906 | 2#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
254 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1906 | 1907 | 41907 | 2#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
255 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1907 | 1908 | 41908 | 2#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
256 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1908 | 1909 | 41909 | 2#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
257 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1910 | 1911 | 41911 | 2#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
258 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1911 | 1912 | 41912 | 2#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
259 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1912 | 1913 | 41913 | 2#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
260 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1913 | 1914 | 41914 | 2#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
261 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1914 | 1915 | 41915 | 2#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
262 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1915 | 1916 | 41916 | 2#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
263 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1916 | 1917 | 41917 | 2#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
264 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1917 | 1918 | 41918 | 2#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
265 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1918 | 1919 | 41919 | 2#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
266 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1919 | 1920 | 41920 | 2#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
267 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1920 | 1921 | 41921 | 2#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
268 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1921 | 1922 | 41922 | 2#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
269 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1922 | 1923 | 41923 | 2#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
270 | 2#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1923 | 1924 | 41924 | 2#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
271 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1926 | 1927 | 41927 | 3#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1926/1927必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
272 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1927 | 1928 | 41928 | 3#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1926/1927必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
273 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1928 | 1929 | 41929 | 3#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
274 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1929 | 1930 | 41930 | 3#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
275 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1930 | 1931 | 41931 | 3#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
276 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1931 | 1932 | 41932 | 3#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
277 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1932 | 1933 | 41933 | 3#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
278 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1933 | 1934 | 41934 | 3#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
279 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1934 | 1935 | 41935 | 3#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
280 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1935 | 1936 | 41936 | 3#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
281 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1936 | 1937 | 41937 | 3#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
282 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1937 | 1938 | 41938 | 3#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
283 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1938 | 1939 | 41939 | 3#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
284 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1939 | 1940 | 41940 | 3#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
285 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1940 | 1941 | 41941 | 3#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
286 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1941 | 1942 | 41942 | 3#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
287 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1942 | 1943 | 41943 | 3#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
288 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1943 | 1944 | 41944 | 3#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
289 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1944 | 1945 | 41945 | 3#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
290 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1945 | 1946 | 41946 | 3#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
291 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1946 | 1947 | 41947 | 3#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
292 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1947 | 1948 | 41948 | 3#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
293 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1948 | 1949 | 41949 | 3#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
294 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1949 | 1950 | 41950 | 3#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
295 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1950 | 1951 | 41951 | 3#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
296 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1951 | 1952 | 41952 | 3#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
297 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1952 | 1953 | 41953 | 3#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
298 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1953 | 1954 | 41954 | 3#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
299 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1954 | 1955 | 41955 | 3#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
300 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1955 | 1956 | 41956 | 3#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
301 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1956 | 1957 | 41957 | 3#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
302 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1958 | 1959 | 41959 | 3#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
303 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1959 | 1960 | 41960 | 3#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
304 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1960 | 1961 | 41961 | 3#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
305 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1961 | 1962 | 41962 | 3#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
306 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1962 | 1963 | 41963 | 3#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
307 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1963 | 1964 | 41964 | 3#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
308 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1964 | 1965 | 41965 | 3#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
309 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1965 | 1966 | 41966 | 3#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
310 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1966 | 1967 | 41967 | 3#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
311 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1967 | 1968 | 41968 | 3#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
312 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1968 | 1969 | 41969 | 3#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
313 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1969 | 1970 | 41970 | 3#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
314 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1970 | 1971 | 41971 | 3#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
315 | 3#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1971 | 1972 | 41972 | 3#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
316 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1974 | 1975 | 41975 | 4#外机 外机环境型号 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 2 | 0 | 2 | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient |  | 1974/1975必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
317 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1975 | 1976 | 41976 | 4#外机 配套冷凝风机 |  | RW | FC03 | FC16 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 4 | 0 | 4 | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan |  | 1974/1975必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
318 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1976 | 1977 | 41977 | 4#外机 外机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
319 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1977 | 1978 | 41978 | 4#外机 1#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
320 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1978 | 1979 | 41979 | 4#外机 2#压缩机禁用 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
321 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1979 | 1980 | 41980 | 4#外机 LWS 制冷低环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 150 | 250 | 15 | 25 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
322 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1980 | 1981 | 41981 | 4#外机 RWS 制热高环温启动点 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 200 | 5 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
323 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1981 | 1982 | 41982 | 4#外机 【制冷冷凝温度下限值】TL |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 200 | 350 | 20 | 35 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
324 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1982 | 1983 | 41983 | 4#外机 【制冷冷凝温度控制幅差】TLD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 100 | 200 | 10 | 20 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
325 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1983 | 1984 | 41984 | 4#外机 【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 100 | 5 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
326 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1984 | 1985 | 41985 | 4#外机 【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 30 | 80 | 3 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
327 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1985 | 1986 | 41986 | 4#外机 【变频轴流风机最高频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 30 | 50 | 30 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
328 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1986 | 1987 | 41987 | 4#外机 【变频轴流风机最低频】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Hz | 0 | 30 | 0 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
329 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1987 | 1988 | 41988 | 4#外机 【变频轴流风机加减载速度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s | 1 | 20 | 0.1 | 2 |  | 存储值×10=0.1Hz/S量纲（出厂=10→1.0Hz/S）；满载硬编码2.0Hz/S不受此参数影响 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
330 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1988 | 1989 | 41989 | 4#外机 【轴流风机最低连续运行时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
331 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1989 | 1990 | 41990 | 4#外机 【轴流风机最低停机时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 10 | 300 | 10 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
332 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1990 | 1991 | 41991 | 4#外机 【制冷冷凝盘管温度保持时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 300 | 0 | 300 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
333 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1991 | 1992 | 41992 | 4#外机 【环境温度定时化霜温度设定值】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
334 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1992 | 1993 | 41993 | 4#外机 【环境温度定时化霜时间间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 20 | 50 | 20 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
335 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1993 | 1994 | 41994 | 4#外机 【环境温度定时化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
336 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1994 | 1995 | 41995 | 4#外机 【化霜开始前压缩运转最小时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 5 | 30 | 5 | 30 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
337 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1995 | 1996 | 41996 | 4#外机 【化霜开始前翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -40 | -10 | -4 | -1 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
338 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1996 | 1997 | 41997 | 4#外机 【环境温度与室外机翅片温度差】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 50 | 150 | 5 | 15 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
339 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1997 | 1998 | 41998 | 4#外机 【环境温度大于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 60 | 15 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
340 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1998 | 1999 | 41999 | 4#外机 【环境温度小于0度，两次化霜间隔】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 15 | 70 | 15 | 70 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
341 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 1999 | 2000 | 42000 | 4#外机 【化霜结束室外机翅片温度】 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 300 | 600 | 30 | 60 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
342 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2000 | 2001 | 42001 | 4#外机 【环境温度大于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
343 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2001 | 2002 | 42002 | 4#外机 【环境温度小于0度化霜时间】 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | min | 2 | 8 | 2 | 8 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
344 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2002 | 2003 | 42003 | 4#外机 四通阀延时 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 20 | 120 | 20 | 120 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
345 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2003 | 2004 | 42004 | 4#外机 PSC316 HMI 地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
346 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2004 | 2005 | 42005 | 4#外机 PSC316 辅助地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 247 | 1 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
347 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2006 | 2007 | 42007 | 4#外机 内机通讯从站地址 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 247 | 0 | 247 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
348 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2007 | 2008 | 42008 | 4#外机 EEV 目标过热度 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 100 | 2 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
349 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2008 | 2009 | 42009 | 4#外机 EEV PID 比例系数 KP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 1 | 100 | 1 | 100 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
350 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2009 | 2010 | 42010 | 4#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | 对应316 Parameter[200]；330会用全局Parameter[365]周期覆盖，生产配置请在顶部或模式配置页设置全局EEV算法 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
351 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2010 | 2011 | 42011 | 4#外机 EEV 起始开度 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 500 | 0 | 500 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
352 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2011 | 2012 | 42012 | 4#外机 EEV 过热度幅差 YD |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | 20 | 50 | 2 | 5 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
353 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2012 | 2013 | 42013 | 4#外机 EEV PID 扫描周期 TP |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 10 | 1 | 10 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
354 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2013 | 2014 | 42014 | 4#外机 EEV PID 积分时间 TI |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 1 | 1000 | 1 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
355 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2014 | 2015 | 42015 | 4#外机 EEV PID 微分时间 TD |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | s | 0 | 1000 | 0 | 1000 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
356 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2015 | 2016 | 42016 | 4#外机 EEV 每周期最大调整步数 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | 步 | 3 | 50 | 3 | 50 |  |  | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
357 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2016 | 2017 | 42017 | 4#外机 在线状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
358 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2017 | 2018 | 42018 | 4#外机 写状态 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
359 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2018 | 2019 | 42019 | 4#外机 错误码 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
360 | 4#PSC316 网关参数 | PSC330网关参数区 -> PSC316 | 2019 | 2020 | 42020 | 4#外机 状态块刷新计数 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值
361 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2022 | 2023 | 42023 | 1#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2022 = 316 Parameter[600]
362 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2023 | 2024 | 42024 | 1#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2023 = 316 Parameter[601]
363 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2024 | 2025 | 42025 | 1#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2024 = 316 Parameter[602]
364 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2025 | 2026 | 42026 | 1#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2025 = 316 Parameter[603]
365 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2026 | 2027 | 42027 | 1#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2026 = 316 Parameter[604]
366 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2027 | 2028 | 42028 | 1#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2027 = 316 Parameter[605]
367 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2028 | 2029 | 42029 | 1#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2028 = 316 Parameter[606]
368 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2029 | 2030 | 42030 | 1#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2029 = 316 Parameter[607]
369 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2030 | 2031 | 42031 | 1#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2030 = 316 Parameter[608]
370 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2031 | 2032 | 42032 | 1#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2031 = 316 Parameter[609]
371 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2032 | 2033 | 42033 | 1#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2032 = 316 Parameter[610]
372 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2033 | 2034 | 42034 | 1#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2033 = 316 Parameter[611]
373 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2034 | 2035 | 42035 | 1#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2034 = 316 Parameter[612]
374 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2035 | 2036 | 42036 | 1#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2035 = 316 Parameter[613]
375 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2036 | 2037 | 42037 | 1#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2036 = 316 Parameter[614]
376 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2037 | 2038 | 42038 | 1#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2037 = 316 Parameter[615]
377 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2038 | 2039 | 42039 | 1#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2038 = 316 Parameter[616]
378 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2039 | 2040 | 42040 | 1#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2039 = 316 Parameter[617]
379 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2040 | 2041 | 42041 | 1#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2040 = 316 Parameter[618]
380 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2041 | 2042 | 42042 | 1#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2041 = 316 Parameter[619]
381 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2042 | 2043 | 42043 | 1#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2042 = 316 Parameter[620]
382 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2043 | 2044 | 42044 | 1#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2043 = 316 Parameter[621]
383 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2044 | 2045 | 42045 | 1#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2044 = 316 Parameter[622]
384 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2045 | 2046 | 42046 | 1#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2045 = 316 Parameter[623]
385 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2046 | 2047 | 42047 | 1#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2046 = 316 Parameter[624]
386 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2047 | 2048 | 42048 | 1#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2047 = 316 Parameter[625]
387 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2048 | 2049 | 42049 | 1#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2048 = 316 Parameter[626]
388 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2049 | 2050 | 42050 | 1#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2049 = 316 Parameter[627]
389 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2050 | 2051 | 42051 | 1#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2050 = 316 Parameter[628]
390 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2051 | 2052 | 42052 | 1#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2051 = 316 Parameter[629]
391 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2052 | 2053 | 42053 | 1#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2052 = 316 Parameter[630]
392 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2053 | 2054 | 42054 | 1#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2053 = 316 Parameter[631]
393 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2054 | 2055 | 42055 | 1#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2054 = 316 Parameter[632]
394 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2055 | 2056 | 42056 | 1#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2055 = 316 Parameter[633]
395 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2056 | 2057 | 42057 | 1#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2056 = 316 Parameter[634]
396 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2057 | 2058 | 42058 | 1#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2057 = 316 Parameter[635]
397 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2058 | 2059 | 42059 | 1#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2058 = 316 Parameter[636]
398 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2059 | 2060 | 42060 | 1#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2059 = 316 Parameter[637]
399 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2060 | 2061 | 42061 | 1#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2060 = 316 Parameter[638]
400 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2061 | 2062 | 42062 | 1#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2061 = 316 Parameter[639]
401 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2062 | 2063 | 42063 | 1#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2062 = 316 Parameter[640]
402 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2063 | 2064 | 42064 | 1#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2063 = 316 Parameter[641]
403 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2064 | 2065 | 42065 | 1#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2064 = 316 Parameter[642]
404 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2065 | 2066 | 42066 | 1#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2065 = 316 Parameter[643]
405 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2066 | 2067 | 42067 | 1#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2066 = 316 Parameter[644]
406 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2067 | 2068 | 42068 | 1#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2067 = 316 Parameter[645]
407 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2068 | 2069 | 42069 | 1#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2068 = 316 Parameter[646]
408 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2069 | 2070 | 42070 | 1#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2069 = 316 Parameter[647]
409 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2070 | 2071 | 42071 | 1#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2070 = 316 Parameter[648]
410 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2071 | 2072 | 42072 | 1#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2071 = 316 Parameter[649]
411 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2072 | 2073 | 42073 | 1#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2072 = 316 Parameter[650]
412 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2073 | 2074 | 42074 | 1#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2073 = 316 Parameter[651]
413 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2074 | 2075 | 42075 | 1#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2074 = 316 Parameter[652]
414 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2075 | 2076 | 42076 | 1#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2075 = 316 Parameter[653]
415 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2076 | 2077 | 42077 | 1#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2076 = 316 Parameter[654]
416 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2077 | 2078 | 42078 | 1#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2077 = 316 Parameter[655]
417 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2078 | 2079 | 42079 | 1#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2078 = 316 Parameter[656]
418 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2079 | 2080 | 42080 | 1#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2079 = 316 Parameter[657]
419 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2080 | 2081 | 42081 | 1#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2080 = 316 Parameter[658]
420 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2081 | 2082 | 42082 | 1#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2081 = 316 Parameter[659]
421 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2082 | 2083 | 42083 | 1#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2082 = 316 Parameter[660]
422 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2083 | 2084 | 42084 | 1#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2083 = 316 Parameter[661]
423 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2084 | 2085 | 42085 | 1#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2084 = 316 Parameter[662]
424 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2085 | 2086 | 42086 | 1#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2085 = 316 Parameter[663]
425 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2086 | 2087 | 42087 | 1#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2086 = 316 Parameter[664]
426 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2087 | 2088 | 42088 | 1#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2087 = 316 Parameter[665]
427 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2088 | 2089 | 42089 | 1#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2088 = 316 Parameter[666]
428 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2089 | 2090 | 42090 | 1#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2089 = 316 Parameter[667]
429 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2090 | 2091 | 42091 | 1#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2090 = 316 Parameter[668]
430 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2091 | 2092 | 42092 | 1#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2091 = 316 Parameter[669]
431 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2092 | 2093 | 42093 | 1#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2092 = 316 Parameter[670]
432 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2093 | 2094 | 42094 | 1#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2093 = 316 Parameter[671]
433 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2094 | 2095 | 42095 | 1#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2094 = 316 Parameter[672]
434 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2095 | 2096 | 42096 | 1#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2095 = 316 Parameter[673]
435 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2096 | 2097 | 42097 | 1#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2096 = 316 Parameter[674]
436 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2097 | 2098 | 42098 | 1#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2097 = 316 Parameter[675]
437 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2098 | 2099 | 42099 | 1#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2098 = 316 Parameter[676]
438 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2099 | 2100 | 42100 | 1#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2099 = 316 Parameter[677]
439 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2100 | 2101 | 42101 | 1#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2100 = 316 Parameter[678]
440 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2101 | 2102 | 42102 | 1#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2101 = 316 Parameter[679]
441 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2102 | 2103 | 42103 | 1#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2102 = 316 Parameter[680]
442 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2103 | 2104 | 42104 | 1#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2103 = 316 Parameter[681]
443 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2104 | 2105 | 42105 | 1#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2104 = 316 Parameter[682]
444 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2105 | 2106 | 42106 | 1#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2105 = 316 Parameter[683]
445 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2106 | 2107 | 42107 | 1#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2106 = 316 Parameter[684]
446 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2107 | 2108 | 42108 | 1#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2107 = 316 Parameter[685]
447 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2108 | 2109 | 42109 | 1#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2108 = 316 Parameter[686]
448 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2109 | 2110 | 42110 | 1#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2109 = 316 Parameter[687]
449 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2110 | 2111 | 42111 | 1#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2110 = 316 Parameter[688]
450 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2111 | 2112 | 42112 | 1#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2111 = 316 Parameter[689]
451 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2112 | 2113 | 42113 | 1#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2112 = 316 Parameter[690]
452 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2113 | 2114 | 42114 | 1#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2113 = 316 Parameter[691]
453 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2114 | 2115 | 42115 | 1#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2114 = 316 Parameter[692]
454 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2115 | 2116 | 42116 | 1#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2115 = 316 Parameter[693]
455 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2116 | 2117 | 42117 | 1#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2116 = 316 Parameter[694]
456 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2117 | 2118 | 42118 | 1#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2117 = 316 Parameter[695]
457 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2118 | 2119 | 42119 | 1#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2118 = 316 Parameter[696]
458 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2119 | 2120 | 42120 | 1#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2119 = 316 Parameter[697]
459 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2120 | 2121 | 42121 | 1#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2120 = 316 Parameter[698]
460 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2121 | 2122 | 42122 | 1#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2121 = 316 Parameter[699]
461 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2122 | 2123 | 42123 | 1#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2122 = 316 Parameter[700]
462 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2123 | 2124 | 42124 | 1#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2123 = 316 Parameter[701]
463 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2124 | 2125 | 42125 | 1#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2124 = 316 Parameter[702]
464 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2125 | 2126 | 42126 | 1#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2125 = 316 Parameter[703]
465 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2126 | 2127 | 42127 | 1#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2126 = 316 Parameter[704]
466 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2127 | 2128 | 42128 | 1#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2127 = 316 Parameter[705]
467 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2128 | 2129 | 42129 | 1#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2128 = 316 Parameter[706]
468 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2129 | 2130 | 42130 | 1#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2129 = 316 Parameter[707]
469 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2130 | 2131 | 42131 | 1#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2130 = 316 Parameter[708]
470 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2131 | 2132 | 42132 | 1#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2131 = 316 Parameter[709]
471 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2132 | 2133 | 42133 | 1#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2132 = 316 Parameter[710]
472 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2133 | 2134 | 42134 | 1#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2133 = 316 Parameter[711]
473 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2134 | 2135 | 42135 | 1#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2134 = 316 Parameter[712]
474 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2135 | 2136 | 42136 | 1#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2135 = 316 Parameter[713]
475 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2136 | 2137 | 42137 | 1#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2136 = 316 Parameter[714]
476 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2137 | 2138 | 42138 | 1#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2137 = 316 Parameter[715]
477 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2138 | 2139 | 42139 | 1#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2138 = 316 Parameter[716]
478 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2139 | 2140 | 42140 | 1#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2139 = 316 Parameter[717]
479 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2140 | 2141 | 42141 | 1#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2140 = 316 Parameter[718]
480 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2141 | 2142 | 42142 | 1#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2141 = 316 Parameter[719]
481 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2142 | 2143 | 42143 | 1#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2142 = 316 Parameter[720]
482 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2143 | 2144 | 42144 | 1#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2143 = 316 Parameter[721]
483 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2144 | 2145 | 42145 | 1#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2144 = 316 Parameter[722]
484 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2145 | 2146 | 42146 | 1#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2145 = 316 Parameter[723]
485 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2146 | 2147 | 42147 | 1#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2146 = 316 Parameter[724]
486 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2147 | 2148 | 42148 | 1#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2147 = 316 Parameter[725]
487 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2148 | 2149 | 42149 | 1#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2148 = 316 Parameter[726]
488 | 1#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2149 | 2150 | 42150 | 1#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2149 = 316 Parameter[727]
489 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2150 | 2151 | 42151 | 2#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2150 = 316 Parameter[600]
490 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2151 | 2152 | 42152 | 2#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2151 = 316 Parameter[601]
491 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2152 | 2153 | 42153 | 2#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2152 = 316 Parameter[602]
492 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2153 | 2154 | 42154 | 2#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2153 = 316 Parameter[603]
493 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2154 | 2155 | 42155 | 2#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2154 = 316 Parameter[604]
494 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2155 | 2156 | 42156 | 2#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2155 = 316 Parameter[605]
495 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2156 | 2157 | 42157 | 2#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2156 = 316 Parameter[606]
496 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2157 | 2158 | 42158 | 2#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2157 = 316 Parameter[607]
497 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2158 | 2159 | 42159 | 2#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2158 = 316 Parameter[608]
498 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2159 | 2160 | 42160 | 2#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2159 = 316 Parameter[609]
499 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2160 | 2161 | 42161 | 2#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2160 = 316 Parameter[610]
500 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2161 | 2162 | 42162 | 2#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2161 = 316 Parameter[611]
501 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2162 | 2163 | 42163 | 2#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2162 = 316 Parameter[612]
502 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2163 | 2164 | 42164 | 2#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2163 = 316 Parameter[613]
503 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2164 | 2165 | 42165 | 2#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2164 = 316 Parameter[614]
504 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2165 | 2166 | 42166 | 2#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2165 = 316 Parameter[615]
505 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2166 | 2167 | 42167 | 2#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2166 = 316 Parameter[616]
506 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2167 | 2168 | 42168 | 2#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2167 = 316 Parameter[617]
507 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2168 | 2169 | 42169 | 2#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2168 = 316 Parameter[618]
508 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2169 | 2170 | 42170 | 2#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2169 = 316 Parameter[619]
509 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2170 | 2171 | 42171 | 2#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2170 = 316 Parameter[620]
510 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2171 | 2172 | 42172 | 2#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2171 = 316 Parameter[621]
511 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2172 | 2173 | 42173 | 2#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2172 = 316 Parameter[622]
512 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2173 | 2174 | 42174 | 2#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2173 = 316 Parameter[623]
513 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2174 | 2175 | 42175 | 2#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2174 = 316 Parameter[624]
514 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2175 | 2176 | 42176 | 2#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2175 = 316 Parameter[625]
515 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2176 | 2177 | 42177 | 2#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2176 = 316 Parameter[626]
516 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2177 | 2178 | 42178 | 2#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2177 = 316 Parameter[627]
517 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2178 | 2179 | 42179 | 2#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2178 = 316 Parameter[628]
518 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2179 | 2180 | 42180 | 2#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2179 = 316 Parameter[629]
519 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2180 | 2181 | 42181 | 2#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2180 = 316 Parameter[630]
520 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2181 | 2182 | 42182 | 2#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2181 = 316 Parameter[631]
521 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2182 | 2183 | 42183 | 2#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2182 = 316 Parameter[632]
522 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2183 | 2184 | 42184 | 2#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2183 = 316 Parameter[633]
523 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2184 | 2185 | 42185 | 2#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2184 = 316 Parameter[634]
524 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2185 | 2186 | 42186 | 2#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2185 = 316 Parameter[635]
525 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2186 | 2187 | 42187 | 2#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2186 = 316 Parameter[636]
526 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2187 | 2188 | 42188 | 2#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2187 = 316 Parameter[637]
527 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2188 | 2189 | 42189 | 2#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2188 = 316 Parameter[638]
528 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2189 | 2190 | 42190 | 2#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2189 = 316 Parameter[639]
529 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2190 | 2191 | 42191 | 2#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2190 = 316 Parameter[640]
530 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2191 | 2192 | 42192 | 2#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2191 = 316 Parameter[641]
531 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2192 | 2193 | 42193 | 2#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2192 = 316 Parameter[642]
532 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2193 | 2194 | 42194 | 2#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2193 = 316 Parameter[643]
533 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2194 | 2195 | 42195 | 2#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2194 = 316 Parameter[644]
534 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2195 | 2196 | 42196 | 2#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2195 = 316 Parameter[645]
535 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2196 | 2197 | 42197 | 2#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2196 = 316 Parameter[646]
536 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2197 | 2198 | 42198 | 2#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2197 = 316 Parameter[647]
537 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2198 | 2199 | 42199 | 2#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2198 = 316 Parameter[648]
538 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2199 | 2200 | 42200 | 2#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2199 = 316 Parameter[649]
539 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2200 | 2201 | 42201 | 2#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2200 = 316 Parameter[650]
540 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2201 | 2202 | 42202 | 2#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2201 = 316 Parameter[651]
541 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2202 | 2203 | 42203 | 2#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2202 = 316 Parameter[652]
542 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2203 | 2204 | 42204 | 2#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2203 = 316 Parameter[653]
543 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2204 | 2205 | 42205 | 2#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2204 = 316 Parameter[654]
544 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2205 | 2206 | 42206 | 2#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2205 = 316 Parameter[655]
545 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2206 | 2207 | 42207 | 2#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2206 = 316 Parameter[656]
546 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2207 | 2208 | 42208 | 2#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2207 = 316 Parameter[657]
547 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2208 | 2209 | 42209 | 2#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2208 = 316 Parameter[658]
548 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2209 | 2210 | 42210 | 2#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2209 = 316 Parameter[659]
549 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2210 | 2211 | 42211 | 2#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2210 = 316 Parameter[660]
550 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2211 | 2212 | 42212 | 2#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2211 = 316 Parameter[661]
551 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2212 | 2213 | 42213 | 2#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2212 = 316 Parameter[662]
552 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2213 | 2214 | 42214 | 2#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2213 = 316 Parameter[663]
553 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2214 | 2215 | 42215 | 2#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2214 = 316 Parameter[664]
554 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2215 | 2216 | 42216 | 2#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2215 = 316 Parameter[665]
555 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2216 | 2217 | 42217 | 2#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2216 = 316 Parameter[666]
556 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2217 | 2218 | 42218 | 2#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2217 = 316 Parameter[667]
557 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2218 | 2219 | 42219 | 2#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2218 = 316 Parameter[668]
558 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2219 | 2220 | 42220 | 2#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2219 = 316 Parameter[669]
559 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2220 | 2221 | 42221 | 2#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2220 = 316 Parameter[670]
560 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2221 | 2222 | 42222 | 2#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2221 = 316 Parameter[671]
561 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2222 | 2223 | 42223 | 2#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2222 = 316 Parameter[672]
562 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2223 | 2224 | 42224 | 2#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2223 = 316 Parameter[673]
563 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2224 | 2225 | 42225 | 2#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2224 = 316 Parameter[674]
564 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2225 | 2226 | 42226 | 2#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2225 = 316 Parameter[675]
565 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2226 | 2227 | 42227 | 2#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2226 = 316 Parameter[676]
566 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2227 | 2228 | 42228 | 2#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2227 = 316 Parameter[677]
567 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2228 | 2229 | 42229 | 2#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2228 = 316 Parameter[678]
568 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2229 | 2230 | 42230 | 2#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2229 = 316 Parameter[679]
569 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2230 | 2231 | 42231 | 2#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2230 = 316 Parameter[680]
570 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2231 | 2232 | 42232 | 2#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2231 = 316 Parameter[681]
571 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2232 | 2233 | 42233 | 2#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2232 = 316 Parameter[682]
572 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2233 | 2234 | 42234 | 2#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2233 = 316 Parameter[683]
573 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2234 | 2235 | 42235 | 2#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2234 = 316 Parameter[684]
574 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2235 | 2236 | 42236 | 2#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2235 = 316 Parameter[685]
575 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2236 | 2237 | 42237 | 2#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2236 = 316 Parameter[686]
576 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2237 | 2238 | 42238 | 2#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2237 = 316 Parameter[687]
577 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2238 | 2239 | 42239 | 2#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2238 = 316 Parameter[688]
578 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2239 | 2240 | 42240 | 2#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2239 = 316 Parameter[689]
579 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2240 | 2241 | 42241 | 2#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2240 = 316 Parameter[690]
580 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2241 | 2242 | 42242 | 2#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2241 = 316 Parameter[691]
581 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2242 | 2243 | 42243 | 2#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2242 = 316 Parameter[692]
582 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2243 | 2244 | 42244 | 2#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2243 = 316 Parameter[693]
583 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2244 | 2245 | 42245 | 2#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2244 = 316 Parameter[694]
584 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2245 | 2246 | 42246 | 2#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2245 = 316 Parameter[695]
585 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2246 | 2247 | 42247 | 2#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2246 = 316 Parameter[696]
586 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2247 | 2248 | 42248 | 2#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2247 = 316 Parameter[697]
587 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2248 | 2249 | 42249 | 2#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2248 = 316 Parameter[698]
588 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2249 | 2250 | 42250 | 2#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2249 = 316 Parameter[699]
589 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2250 | 2251 | 42251 | 2#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2250 = 316 Parameter[700]
590 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2251 | 2252 | 42252 | 2#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2251 = 316 Parameter[701]
591 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2252 | 2253 | 42253 | 2#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2252 = 316 Parameter[702]
592 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2253 | 2254 | 42254 | 2#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2253 = 316 Parameter[703]
593 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2254 | 2255 | 42255 | 2#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2254 = 316 Parameter[704]
594 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2255 | 2256 | 42256 | 2#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2255 = 316 Parameter[705]
595 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2256 | 2257 | 42257 | 2#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2256 = 316 Parameter[706]
596 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2257 | 2258 | 42258 | 2#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2257 = 316 Parameter[707]
597 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2258 | 2259 | 42259 | 2#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2258 = 316 Parameter[708]
598 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2259 | 2260 | 42260 | 2#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2259 = 316 Parameter[709]
599 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2260 | 2261 | 42261 | 2#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2260 = 316 Parameter[710]
600 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2261 | 2262 | 42262 | 2#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2261 = 316 Parameter[711]
601 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2262 | 2263 | 42263 | 2#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2262 = 316 Parameter[712]
602 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2263 | 2264 | 42264 | 2#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2263 = 316 Parameter[713]
603 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2264 | 2265 | 42265 | 2#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2264 = 316 Parameter[714]
604 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2265 | 2266 | 42266 | 2#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2265 = 316 Parameter[715]
605 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2266 | 2267 | 42267 | 2#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2266 = 316 Parameter[716]
606 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2267 | 2268 | 42268 | 2#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2267 = 316 Parameter[717]
607 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2268 | 2269 | 42269 | 2#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2268 = 316 Parameter[718]
608 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2269 | 2270 | 42270 | 2#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2269 = 316 Parameter[719]
609 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2270 | 2271 | 42271 | 2#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2270 = 316 Parameter[720]
610 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2271 | 2272 | 42272 | 2#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2271 = 316 Parameter[721]
611 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2272 | 2273 | 42273 | 2#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2272 = 316 Parameter[722]
612 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2273 | 2274 | 42274 | 2#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2273 = 316 Parameter[723]
613 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2274 | 2275 | 42275 | 2#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2274 = 316 Parameter[724]
614 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2275 | 2276 | 42276 | 2#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2275 = 316 Parameter[725]
615 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2276 | 2277 | 42277 | 2#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2276 = 316 Parameter[726]
616 | 2#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2277 | 2278 | 42278 | 2#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2277 = 316 Parameter[727]
617 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2278 | 2279 | 42279 | 3#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2278 = 316 Parameter[600]
618 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2279 | 2280 | 42280 | 3#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2279 = 316 Parameter[601]
619 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2280 | 2281 | 42281 | 3#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2280 = 316 Parameter[602]
620 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2281 | 2282 | 42282 | 3#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2281 = 316 Parameter[603]
621 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2282 | 2283 | 42283 | 3#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2282 = 316 Parameter[604]
622 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2283 | 2284 | 42284 | 3#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2283 = 316 Parameter[605]
623 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2284 | 2285 | 42285 | 3#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2284 = 316 Parameter[606]
624 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2285 | 2286 | 42286 | 3#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2285 = 316 Parameter[607]
625 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2286 | 2287 | 42287 | 3#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2286 = 316 Parameter[608]
626 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2287 | 2288 | 42288 | 3#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2287 = 316 Parameter[609]
627 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2288 | 2289 | 42289 | 3#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2288 = 316 Parameter[610]
628 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2289 | 2290 | 42290 | 3#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2289 = 316 Parameter[611]
629 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2290 | 2291 | 42291 | 3#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2290 = 316 Parameter[612]
630 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2291 | 2292 | 42292 | 3#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2291 = 316 Parameter[613]
631 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2292 | 2293 | 42293 | 3#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2292 = 316 Parameter[614]
632 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2293 | 2294 | 42294 | 3#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2293 = 316 Parameter[615]
633 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2294 | 2295 | 42295 | 3#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2294 = 316 Parameter[616]
634 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2295 | 2296 | 42296 | 3#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2295 = 316 Parameter[617]
635 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2296 | 2297 | 42297 | 3#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2296 = 316 Parameter[618]
636 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2297 | 2298 | 42298 | 3#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2297 = 316 Parameter[619]
637 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2298 | 2299 | 42299 | 3#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2298 = 316 Parameter[620]
638 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2299 | 2300 | 42300 | 3#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2299 = 316 Parameter[621]
639 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2300 | 2301 | 42301 | 3#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2300 = 316 Parameter[622]
640 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2301 | 2302 | 42302 | 3#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2301 = 316 Parameter[623]
641 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2302 | 2303 | 42303 | 3#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2302 = 316 Parameter[624]
642 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2303 | 2304 | 42304 | 3#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2303 = 316 Parameter[625]
643 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2304 | 2305 | 42305 | 3#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2304 = 316 Parameter[626]
644 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2305 | 2306 | 42306 | 3#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2305 = 316 Parameter[627]
645 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2306 | 2307 | 42307 | 3#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2306 = 316 Parameter[628]
646 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2307 | 2308 | 42308 | 3#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2307 = 316 Parameter[629]
647 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2308 | 2309 | 42309 | 3#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2308 = 316 Parameter[630]
648 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2309 | 2310 | 42310 | 3#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2309 = 316 Parameter[631]
649 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2310 | 2311 | 42311 | 3#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2310 = 316 Parameter[632]
650 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2311 | 2312 | 42312 | 3#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2311 = 316 Parameter[633]
651 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2312 | 2313 | 42313 | 3#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2312 = 316 Parameter[634]
652 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2313 | 2314 | 42314 | 3#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2313 = 316 Parameter[635]
653 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2314 | 2315 | 42315 | 3#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2314 = 316 Parameter[636]
654 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2315 | 2316 | 42316 | 3#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2315 = 316 Parameter[637]
655 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2316 | 2317 | 42317 | 3#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2316 = 316 Parameter[638]
656 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2317 | 2318 | 42318 | 3#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2317 = 316 Parameter[639]
657 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2318 | 2319 | 42319 | 3#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2318 = 316 Parameter[640]
658 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2319 | 2320 | 42320 | 3#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2319 = 316 Parameter[641]
659 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2320 | 2321 | 42321 | 3#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2320 = 316 Parameter[642]
660 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2321 | 2322 | 42322 | 3#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2321 = 316 Parameter[643]
661 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2322 | 2323 | 42323 | 3#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2322 = 316 Parameter[644]
662 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2323 | 2324 | 42324 | 3#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2323 = 316 Parameter[645]
663 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2324 | 2325 | 42325 | 3#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2324 = 316 Parameter[646]
664 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2325 | 2326 | 42326 | 3#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2325 = 316 Parameter[647]
665 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2326 | 2327 | 42327 | 3#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2326 = 316 Parameter[648]
666 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2327 | 2328 | 42328 | 3#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2327 = 316 Parameter[649]
667 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2328 | 2329 | 42329 | 3#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2328 = 316 Parameter[650]
668 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2329 | 2330 | 42330 | 3#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2329 = 316 Parameter[651]
669 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2330 | 2331 | 42331 | 3#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2330 = 316 Parameter[652]
670 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2331 | 2332 | 42332 | 3#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2331 = 316 Parameter[653]
671 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2332 | 2333 | 42333 | 3#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2332 = 316 Parameter[654]
672 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2333 | 2334 | 42334 | 3#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2333 = 316 Parameter[655]
673 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2334 | 2335 | 42335 | 3#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2334 = 316 Parameter[656]
674 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2335 | 2336 | 42336 | 3#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2335 = 316 Parameter[657]
675 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2336 | 2337 | 42337 | 3#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2336 = 316 Parameter[658]
676 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2337 | 2338 | 42338 | 3#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2337 = 316 Parameter[659]
677 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2338 | 2339 | 42339 | 3#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2338 = 316 Parameter[660]
678 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2339 | 2340 | 42340 | 3#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2339 = 316 Parameter[661]
679 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2340 | 2341 | 42341 | 3#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2340 = 316 Parameter[662]
680 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2341 | 2342 | 42342 | 3#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2341 = 316 Parameter[663]
681 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2342 | 2343 | 42343 | 3#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2342 = 316 Parameter[664]
682 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2343 | 2344 | 42344 | 3#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2343 = 316 Parameter[665]
683 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2344 | 2345 | 42345 | 3#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2344 = 316 Parameter[666]
684 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2345 | 2346 | 42346 | 3#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2345 = 316 Parameter[667]
685 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2346 | 2347 | 42347 | 3#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2346 = 316 Parameter[668]
686 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2347 | 2348 | 42348 | 3#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2347 = 316 Parameter[669]
687 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2348 | 2349 | 42349 | 3#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2348 = 316 Parameter[670]
688 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2349 | 2350 | 42350 | 3#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2349 = 316 Parameter[671]
689 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2350 | 2351 | 42351 | 3#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2350 = 316 Parameter[672]
690 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2351 | 2352 | 42352 | 3#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2351 = 316 Parameter[673]
691 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2352 | 2353 | 42353 | 3#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2352 = 316 Parameter[674]
692 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2353 | 2354 | 42354 | 3#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2353 = 316 Parameter[675]
693 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2354 | 2355 | 42355 | 3#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2354 = 316 Parameter[676]
694 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2355 | 2356 | 42356 | 3#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2355 = 316 Parameter[677]
695 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2356 | 2357 | 42357 | 3#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2356 = 316 Parameter[678]
696 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2357 | 2358 | 42358 | 3#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2357 = 316 Parameter[679]
697 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2358 | 2359 | 42359 | 3#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2358 = 316 Parameter[680]
698 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2359 | 2360 | 42360 | 3#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2359 = 316 Parameter[681]
699 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2360 | 2361 | 42361 | 3#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2360 = 316 Parameter[682]
700 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2361 | 2362 | 42362 | 3#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2361 = 316 Parameter[683]
701 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2362 | 2363 | 42363 | 3#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2362 = 316 Parameter[684]
702 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2363 | 2364 | 42364 | 3#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2363 = 316 Parameter[685]
703 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2364 | 2365 | 42365 | 3#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2364 = 316 Parameter[686]
704 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2365 | 2366 | 42366 | 3#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2365 = 316 Parameter[687]
705 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2366 | 2367 | 42367 | 3#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2366 = 316 Parameter[688]
706 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2367 | 2368 | 42368 | 3#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2367 = 316 Parameter[689]
707 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2368 | 2369 | 42369 | 3#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2368 = 316 Parameter[690]
708 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2369 | 2370 | 42370 | 3#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2369 = 316 Parameter[691]
709 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2370 | 2371 | 42371 | 3#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2370 = 316 Parameter[692]
710 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2371 | 2372 | 42372 | 3#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2371 = 316 Parameter[693]
711 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2372 | 2373 | 42373 | 3#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2372 = 316 Parameter[694]
712 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2373 | 2374 | 42374 | 3#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2373 = 316 Parameter[695]
713 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2374 | 2375 | 42375 | 3#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2374 = 316 Parameter[696]
714 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2375 | 2376 | 42376 | 3#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2375 = 316 Parameter[697]
715 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2376 | 2377 | 42377 | 3#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2376 = 316 Parameter[698]
716 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2377 | 2378 | 42378 | 3#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2377 = 316 Parameter[699]
717 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2378 | 2379 | 42379 | 3#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2378 = 316 Parameter[700]
718 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2379 | 2380 | 42380 | 3#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2379 = 316 Parameter[701]
719 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2380 | 2381 | 42381 | 3#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2380 = 316 Parameter[702]
720 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2381 | 2382 | 42382 | 3#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2381 = 316 Parameter[703]
721 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2382 | 2383 | 42383 | 3#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2382 = 316 Parameter[704]
722 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2383 | 2384 | 42384 | 3#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2383 = 316 Parameter[705]
723 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2384 | 2385 | 42385 | 3#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2384 = 316 Parameter[706]
724 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2385 | 2386 | 42386 | 3#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2385 = 316 Parameter[707]
725 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2386 | 2387 | 42387 | 3#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2386 = 316 Parameter[708]
726 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2387 | 2388 | 42388 | 3#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2387 = 316 Parameter[709]
727 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2388 | 2389 | 42389 | 3#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2388 = 316 Parameter[710]
728 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2389 | 2390 | 42390 | 3#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2389 = 316 Parameter[711]
729 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2390 | 2391 | 42391 | 3#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2390 = 316 Parameter[712]
730 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2391 | 2392 | 42392 | 3#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2391 = 316 Parameter[713]
731 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2392 | 2393 | 42393 | 3#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2392 = 316 Parameter[714]
732 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2393 | 2394 | 42394 | 3#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2393 = 316 Parameter[715]
733 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2394 | 2395 | 42395 | 3#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2394 = 316 Parameter[716]
734 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2395 | 2396 | 42396 | 3#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2395 = 316 Parameter[717]
735 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2396 | 2397 | 42397 | 3#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2396 = 316 Parameter[718]
736 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2397 | 2398 | 42398 | 3#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2397 = 316 Parameter[719]
737 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2398 | 2399 | 42399 | 3#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2398 = 316 Parameter[720]
738 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2399 | 2400 | 42400 | 3#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2399 = 316 Parameter[721]
739 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2400 | 2401 | 42401 | 3#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2400 = 316 Parameter[722]
740 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2401 | 2402 | 42402 | 3#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2401 = 316 Parameter[723]
741 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2402 | 2403 | 42403 | 3#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2402 = 316 Parameter[724]
742 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2403 | 2404 | 42404 | 3#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2403 = 316 Parameter[725]
743 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2404 | 2405 | 42405 | 3#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2404 = 316 Parameter[726]
744 | 3#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2405 | 2406 | 42406 | 3#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2405 = 316 Parameter[727]
745 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2406 | 2407 | 42407 | 4#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2406 = 316 Parameter[600]
746 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2407 | 2408 | 42408 | 4#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2407 = 316 Parameter[601]
747 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2408 | 2409 | 42409 | 4#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2408 = 316 Parameter[602]
748 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2409 | 2410 | 42410 | 4#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2409 = 316 Parameter[603]
749 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2410 | 2411 | 42411 | 4#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2410 = 316 Parameter[604]
750 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2411 | 2412 | 42412 | 4#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2411 = 316 Parameter[605]
751 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2412 | 2413 | 42413 | 4#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2412 = 316 Parameter[606]
752 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2413 | 2414 | 42414 | 4#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2413 = 316 Parameter[607]
753 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2414 | 2415 | 42415 | 4#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2414 = 316 Parameter[608]
754 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2415 | 2416 | 42416 | 4#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2415 = 316 Parameter[609]
755 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2416 | 2417 | 42417 | 4#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2416 = 316 Parameter[610]
756 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2417 | 2418 | 42418 | 4#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2417 = 316 Parameter[611]
757 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2418 | 2419 | 42419 | 4#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2418 = 316 Parameter[612]
758 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2419 | 2420 | 42420 | 4#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2419 = 316 Parameter[613]
759 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2420 | 2421 | 42421 | 4#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2420 = 316 Parameter[614]
760 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2421 | 2422 | 42422 | 4#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2421 = 316 Parameter[615]
761 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2422 | 2423 | 42423 | 4#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2422 = 316 Parameter[616]
762 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2423 | 2424 | 42424 | 4#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2423 = 316 Parameter[617]
763 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2424 | 2425 | 42425 | 4#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2424 = 316 Parameter[618]
764 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2425 | 2426 | 42426 | 4#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2425 = 316 Parameter[619]
765 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2426 | 2427 | 42427 | 4#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2426 = 316 Parameter[620]
766 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2427 | 2428 | 42428 | 4#外机 Fan1OverErr 风机1过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2427 = 316 Parameter[621]
767 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2428 | 2429 | 42429 | 4#外机 Fan2OverErr 风机2过热 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2428 = 316 Parameter[622]
768 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2429 | 2430 | 42430 | 4#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2429 = 316 Parameter[623]
769 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2430 | 2431 | 42431 | 4#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2430 = 316 Parameter[624]
770 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2431 | 2432 | 42432 | 4#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2431 = 316 Parameter[625]
771 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2432 | 2433 | 42433 | 4#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2432 = 316 Parameter[626]
772 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2433 | 2434 | 42434 | 4#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2433 = 316 Parameter[627]
773 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2434 | 2435 | 42435 | 4#外机 316 raw fault Parameter[628] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2434 = 316 Parameter[628]
774 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2435 | 2436 | 42436 | 4#外机 316 raw fault Parameter[629] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2435 = 316 Parameter[629]
775 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2436 | 2437 | 42437 | 4#外机 316 raw fault Parameter[630] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2436 = 316 Parameter[630]
776 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2437 | 2438 | 42438 | 4#外机 316 raw fault Parameter[631] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2437 = 316 Parameter[631]
777 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2438 | 2439 | 42439 | 4#外机 316 raw fault Parameter[632] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2438 = 316 Parameter[632]
778 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2439 | 2440 | 42440 | 4#外机 316 raw fault Parameter[633] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2439 = 316 Parameter[633]
779 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2440 | 2441 | 42441 | 4#外机 316 raw fault Parameter[634] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2440 = 316 Parameter[634]
780 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2441 | 2442 | 42442 | 4#外机 316 raw fault Parameter[635] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2441 = 316 Parameter[635]
781 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2442 | 2443 | 42443 | 4#外机 316 raw fault Parameter[636] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2442 = 316 Parameter[636]
782 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2443 | 2444 | 42444 | 4#外机 316 raw fault Parameter[637] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2443 = 316 Parameter[637]
783 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2444 | 2445 | 42445 | 4#外机 316 raw fault Parameter[638] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2444 = 316 Parameter[638]
784 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2445 | 2446 | 42446 | 4#外机 316 raw fault Parameter[639] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2445 = 316 Parameter[639]
785 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2446 | 2447 | 42447 | 4#外机 316 raw fault Parameter[640] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2446 = 316 Parameter[640]
786 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2447 | 2448 | 42448 | 4#外机 316 raw fault Parameter[641] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2447 = 316 Parameter[641]
787 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2448 | 2449 | 42449 | 4#外机 316 raw fault Parameter[642] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2448 = 316 Parameter[642]
788 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2449 | 2450 | 42450 | 4#外机 316 raw fault Parameter[643] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2449 = 316 Parameter[643]
789 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2450 | 2451 | 42451 | 4#外机 316 raw fault Parameter[644] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2450 = 316 Parameter[644]
790 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2451 | 2452 | 42452 | 4#外机 316 raw fault Parameter[645] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2451 = 316 Parameter[645]
791 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2452 | 2453 | 42453 | 4#外机 316 raw fault Parameter[646] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2452 = 316 Parameter[646]
792 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2453 | 2454 | 42454 | 4#外机 316 raw fault Parameter[647] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2453 = 316 Parameter[647]
793 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2454 | 2455 | 42455 | 4#外机 316 raw fault Parameter[648] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2454 = 316 Parameter[648]
794 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2455 | 2456 | 42456 | 4#外机 316 raw fault Parameter[649] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2455 = 316 Parameter[649]
795 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2456 | 2457 | 42457 | 4#外机 316 raw fault Parameter[650] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2456 = 316 Parameter[650]
796 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2457 | 2458 | 42458 | 4#外机 316 raw fault Parameter[651] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2457 = 316 Parameter[651]
797 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2458 | 2459 | 42459 | 4#外机 316 raw fault Parameter[652] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2458 = 316 Parameter[652]
798 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2459 | 2460 | 42460 | 4#外机 316 raw fault Parameter[653] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2459 = 316 Parameter[653]
799 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2460 | 2461 | 42461 | 4#外机 316 raw fault Parameter[654] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2460 = 316 Parameter[654]
800 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2461 | 2462 | 42462 | 4#外机 316 raw fault Parameter[655] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2461 = 316 Parameter[655]
801 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2462 | 2463 | 42463 | 4#外机 316 raw fault Parameter[656] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2462 = 316 Parameter[656]
802 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2463 | 2464 | 42464 | 4#外机 316 raw fault Parameter[657] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2463 = 316 Parameter[657]
803 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2464 | 2465 | 42465 | 4#外机 316 raw fault Parameter[658] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2464 = 316 Parameter[658]
804 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2465 | 2466 | 42466 | 4#外机 316 raw fault Parameter[659] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2465 = 316 Parameter[659]
805 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2466 | 2467 | 42467 | 4#外机 316 raw fault Parameter[660] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2466 = 316 Parameter[660]
806 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2467 | 2468 | 42468 | 4#外机 316 raw fault Parameter[661] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2467 = 316 Parameter[661]
807 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2468 | 2469 | 42469 | 4#外机 316 raw fault Parameter[662] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2468 = 316 Parameter[662]
808 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2469 | 2470 | 42470 | 4#外机 316 raw fault Parameter[663] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2469 = 316 Parameter[663]
809 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2470 | 2471 | 42471 | 4#外机 316 raw fault Parameter[664] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2470 = 316 Parameter[664]
810 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2471 | 2472 | 42472 | 4#外机 316 raw fault Parameter[665] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2471 = 316 Parameter[665]
811 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2472 | 2473 | 42473 | 4#外机 316 raw fault Parameter[666] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2472 = 316 Parameter[666]
812 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2473 | 2474 | 42474 | 4#外机 316 raw fault Parameter[667] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2473 = 316 Parameter[667]
813 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2474 | 2475 | 42475 | 4#外机 316 raw fault Parameter[668] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2474 = 316 Parameter[668]
814 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2475 | 2476 | 42476 | 4#外机 316 raw fault Parameter[669] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2475 = 316 Parameter[669]
815 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2476 | 2477 | 42477 | 4#外机 316 raw fault Parameter[670] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2476 = 316 Parameter[670]
816 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2477 | 2478 | 42478 | 4#外机 316 raw fault Parameter[671] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2477 = 316 Parameter[671]
817 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2478 | 2479 | 42479 | 4#外机 316 raw fault Parameter[672] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2478 = 316 Parameter[672]
818 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2479 | 2480 | 42480 | 4#外机 316 raw fault Parameter[673] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2479 = 316 Parameter[673]
819 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2480 | 2481 | 42481 | 4#外机 316 raw fault Parameter[674] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2480 = 316 Parameter[674]
820 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2481 | 2482 | 42482 | 4#外机 316 raw fault Parameter[675] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2481 = 316 Parameter[675]
821 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2482 | 2483 | 42483 | 4#外机 316 raw fault Parameter[676] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2482 = 316 Parameter[676]
822 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2483 | 2484 | 42484 | 4#外机 316 raw fault Parameter[677] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2483 = 316 Parameter[677]
823 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2484 | 2485 | 42485 | 4#外机 316 raw fault Parameter[678] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2484 = 316 Parameter[678]
824 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2485 | 2486 | 42486 | 4#外机 316 raw fault Parameter[679] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2485 = 316 Parameter[679]
825 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2486 | 2487 | 42487 | 4#外机 316 raw fault Parameter[680] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2486 = 316 Parameter[680]
826 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2487 | 2488 | 42488 | 4#外机 316 raw fault Parameter[681] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2487 = 316 Parameter[681]
827 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2488 | 2489 | 42489 | 4#外机 316 raw fault Parameter[682] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2488 = 316 Parameter[682]
828 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2489 | 2490 | 42490 | 4#外机 316 raw fault Parameter[683] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2489 = 316 Parameter[683]
829 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2490 | 2491 | 42491 | 4#外机 316 raw fault Parameter[684] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2490 = 316 Parameter[684]
830 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2491 | 2492 | 42492 | 4#外机 316 raw fault Parameter[685] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2491 = 316 Parameter[685]
831 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2492 | 2493 | 42493 | 4#外机 316 raw fault Parameter[686] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2492 = 316 Parameter[686]
832 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2493 | 2494 | 42494 | 4#外机 316 raw fault Parameter[687] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2493 = 316 Parameter[687]
833 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2494 | 2495 | 42495 | 4#外机 316 raw fault Parameter[688] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2494 = 316 Parameter[688]
834 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2495 | 2496 | 42496 | 4#外机 316 raw fault Parameter[689] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2495 = 316 Parameter[689]
835 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2496 | 2497 | 42497 | 4#外机 316 raw fault Parameter[690] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2496 = 316 Parameter[690]
836 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2497 | 2498 | 42498 | 4#外机 316 raw fault Parameter[691] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2497 = 316 Parameter[691]
837 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2498 | 2499 | 42499 | 4#外机 316 raw fault Parameter[692] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2498 = 316 Parameter[692]
838 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2499 | 2500 | 42500 | 4#外机 316 raw fault Parameter[693] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2499 = 316 Parameter[693]
839 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2500 | 2501 | 42501 | 4#外机 316 raw fault Parameter[694] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2500 = 316 Parameter[694]
840 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2501 | 2502 | 42502 | 4#外机 316 raw fault Parameter[695] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2501 = 316 Parameter[695]
841 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2502 | 2503 | 42503 | 4#外机 316 raw fault Parameter[696] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2502 = 316 Parameter[696]
842 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2503 | 2504 | 42504 | 4#外机 316 raw fault Parameter[697] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2503 = 316 Parameter[697]
843 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2504 | 2505 | 42505 | 4#外机 316 raw fault Parameter[698] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2504 = 316 Parameter[698]
844 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2505 | 2506 | 42506 | 4#外机 316 raw fault Parameter[699] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2505 = 316 Parameter[699]
845 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2506 | 2507 | 42507 | 4#外机 316 raw fault Parameter[700] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2506 = 316 Parameter[700]
846 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2507 | 2508 | 42508 | 4#外机 316 raw fault Parameter[701] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2507 = 316 Parameter[701]
847 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2508 | 2509 | 42509 | 4#外机 316 raw fault Parameter[702] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2508 = 316 Parameter[702]
848 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2509 | 2510 | 42510 | 4#外机 316 raw fault Parameter[703] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2509 = 316 Parameter[703]
849 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2510 | 2511 | 42511 | 4#外机 316 raw fault Parameter[704] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2510 = 316 Parameter[704]
850 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2511 | 2512 | 42512 | 4#外机 316 raw fault Parameter[705] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2511 = 316 Parameter[705]
851 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2512 | 2513 | 42513 | 4#外机 316 raw fault Parameter[706] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2512 = 316 Parameter[706]
852 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2513 | 2514 | 42514 | 4#外机 316 raw fault Parameter[707] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2513 = 316 Parameter[707]
853 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2514 | 2515 | 42515 | 4#外机 316 raw fault Parameter[708] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2514 = 316 Parameter[708]
854 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2515 | 2516 | 42516 | 4#外机 316 raw fault Parameter[709] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2515 = 316 Parameter[709]
855 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2516 | 2517 | 42517 | 4#外机 316 raw fault Parameter[710] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2516 = 316 Parameter[710]
856 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2517 | 2518 | 42518 | 4#外机 316 raw fault Parameter[711] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2517 = 316 Parameter[711]
857 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2518 | 2519 | 42519 | 4#外机 316 raw fault Parameter[712] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2518 = 316 Parameter[712]
858 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2519 | 2520 | 42520 | 4#外机 316 raw fault Parameter[713] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2519 = 316 Parameter[713]
859 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2520 | 2521 | 42521 | 4#外机 316 raw fault Parameter[714] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2520 = 316 Parameter[714]
860 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2521 | 2522 | 42522 | 4#外机 316 raw fault Parameter[715] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2521 = 316 Parameter[715]
861 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2522 | 2523 | 42523 | 4#外机 316 raw fault Parameter[716] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2522 = 316 Parameter[716]
862 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2523 | 2524 | 42524 | 4#外机 316 raw fault Parameter[717] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2523 = 316 Parameter[717]
863 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2524 | 2525 | 42525 | 4#外机 316 raw fault Parameter[718] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2524 = 316 Parameter[718]
864 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2525 | 2526 | 42526 | 4#外机 316 raw fault Parameter[719] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2525 = 316 Parameter[719]
865 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2526 | 2527 | 42527 | 4#外机 316 raw fault Parameter[720] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2526 = 316 Parameter[720]
866 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2527 | 2528 | 42528 | 4#外机 316 raw fault Parameter[721] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2527 = 316 Parameter[721]
867 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2528 | 2529 | 42529 | 4#外机 316 raw fault Parameter[722] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2528 = 316 Parameter[722]
868 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2529 | 2530 | 42530 | 4#外机 316 raw fault Parameter[723] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2529 = 316 Parameter[723]
869 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2530 | 2531 | 42531 | 4#外机 316 raw fault Parameter[724] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2530 = 316 Parameter[724]
870 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2531 | 2532 | 42532 | 4#外机 316 raw fault Parameter[725] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2531 = 316 Parameter[725]
871 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2532 | 2533 | 42533 | 4#外机 316 raw fault Parameter[726] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2532 = 316 Parameter[726]
872 | 4#PSC316 原始故障600~727 | PSC330镜像PSC316原始故障区 | 2533 | 2534 | 42534 | 4#外机 316 raw fault Parameter[727] |  | RO | FC03 |  | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=正常 1=故障/有效 | 330 网关 2533 = 316 Parameter[727]
873 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2534 | 2535 | 42535 | 1#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
874 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2535 | 2536 | 42536 | 1#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
875 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2536 | 2537 | 42537 | 1#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
876 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2537 | 2538 | 42538 | 1#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
877 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2538 | 2539 | 42539 | 1#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
878 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2539 | 2540 | 42540 | 1#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
879 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2540 | 2541 | 42541 | 1#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
880 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2541 | 2542 | 42542 | 1#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
881 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2546 | 2547 | 42547 | 1#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
882 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2547 | 2548 | 42548 | 1#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
883 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2548 | 2549 | 42549 | 1#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
884 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2549 | 2550 | 42550 | 1#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
885 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2550 | 2551 | 42551 | 2#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
886 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2551 | 2552 | 42552 | 2#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
887 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2552 | 2553 | 42553 | 2#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
888 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2553 | 2554 | 42554 | 2#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
889 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2554 | 2555 | 42555 | 2#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
890 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2555 | 2556 | 42556 | 2#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
891 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2556 | 2557 | 42557 | 2#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
892 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2557 | 2558 | 42558 | 2#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
893 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2562 | 2563 | 42563 | 2#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
894 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2563 | 2564 | 42564 | 2#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
895 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2564 | 2565 | 42565 | 2#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
896 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2565 | 2566 | 42566 | 2#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
897 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2566 | 2567 | 42567 | 3#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
898 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2567 | 2568 | 42568 | 3#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
899 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2568 | 2569 | 42569 | 3#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
900 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2569 | 2570 | 42570 | 3#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
901 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2570 | 2571 | 42571 | 3#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
902 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2571 | 2572 | 42572 | 3#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
903 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2572 | 2573 | 42573 | 3#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
904 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2573 | 2574 | 42574 | 3#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
905 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2578 | 2579 | 42579 | 3#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
906 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2579 | 2580 | 42580 | 3#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
907 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2580 | 2581 | 42581 | 3#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
908 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2581 | 2582 | 42582 | 3#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
909 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2582 | 2583 | 42583 | 4#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
910 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2583 | 2584 | 42584 | 4#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
911 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2584 | 2585 | 42585 | 4#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
912 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2585 | 2586 | 42586 | 4#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
913 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2586 | 2587 | 42587 | 4#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
914 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2587 | 2588 | 42588 | 4#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
915 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2588 | 2589 | 42589 | 4#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
916 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2589 | 2590 | 42590 | 4#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
917 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2594 | 2595 | 42595 | 4#外机 EEV1 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
918 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2595 | 2596 | 42596 | 4#外机 EEV1 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
919 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2596 | 2597 | 42597 | 4#外机 EEV2 PID误差 E(K) |  | RO | FC03 |  | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
920 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2597 | 2598 | 42598 | 4#外机 EEV2 每周期调整步数 |  | RO | FC03 |  | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | 步
921 | 1#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2598 | 2599 | 42599 | 1#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
922 | 2#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2599 | 2600 | 42600 | 2#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
923 | 3#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2600 | 2601 | 42601 | 3#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
924 | 4#PSC316 状态 | PSC330镜像PSC316 | 2601 | 2602 | 42602 | 4#外机 分层保护状态字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | 330镜像316 Parameter[1501]；bit0~bit6见下方展开状态
925 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2602 | 2603 | 42603 | 1#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2602] << 16) ¦ R[2603]。
926 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2603 | 2604 | 42604 | 1#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2602] << 16) ¦ R[2603]。
927 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2604 | 2605 | 42605 | 1#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2604] << 16) ¦ R[2605]。
928 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2605 | 2606 | 42606 | 1#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2604] << 16) ¦ R[2605]。
929 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2606 | 2607 | 42607 | 2#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2606] << 16) ¦ R[2607]。
930 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2607 | 2608 | 42608 | 2#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2606] << 16) ¦ R[2607]。
931 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2608 | 2609 | 42609 | 2#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2608] << 16) ¦ R[2609]。
932 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2609 | 2610 | 42610 | 2#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2608] << 16) ¦ R[2609]。
933 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2610 | 2611 | 42611 | 3#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2610] << 16) ¦ R[2611]。
934 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2611 | 2612 | 42612 | 3#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2610] << 16) ¦ R[2611]。
935 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2612 | 2613 | 42613 | 3#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2612] << 16) ¦ R[2613]。
936 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2613 | 2614 | 42614 | 3#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2612] << 16) ¦ R[2613]。
937 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2614 | 2615 | 42615 | 4#外机 压缩机1累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2614] << 16) ¦ R[2615]。
938 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2615 | 2616 | 42616 | 4#外机 压缩机1累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2614] << 16) ¦ R[2615]。
939 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2616 | 2617 | 42617 | 4#外机 压缩机2累计运行时间高字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2616] << 16) ¦ R[2617]。
940 | PSC316累计运行时间 | PSC330镜像PSC316运行时间 | 2617 | 2618 | 42618 | 4#外机 压缩机2累计运行时间低字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位 | [5 empty] | 32位无符号秒数 = (R[2616] << 16) ¦ R[2617]。
941 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2618 | 2619 | 42619 | 1#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
942 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2619 | 2620 | 42620 | 2#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
943 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2620 | 2621 | 42621 | 3#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
944 | PSC316历史故障 | PSC330锁存PSC316历史故障 | 2621 | 2622 | 42622 | 4#外机 历史故障锁存字 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 十六进制/无符号原始值 | [6 empty] | bit0~bit7见“故障位与状态字”工作表；524故障复位后清除。
945 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2628 | 2629 | 42629 | 1#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
946 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2629 | 2630 | 42630 | 1#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
947 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2630 | 2631 | 42631 | 1#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
948 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2631 | 2632 | 42632 | 1#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
949 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2632 | 2633 | 42633 | 1#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
950 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2633 | 2634 | 42634 | 1#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
951 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2634 | 2635 | 42635 | 2#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
952 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2635 | 2636 | 42636 | 2#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
953 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2636 | 2637 | 42637 | 2#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
954 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2637 | 2638 | 42638 | 2#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
955 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2638 | 2639 | 42639 | 2#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
956 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2639 | 2640 | 42640 | 2#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
957 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2640 | 2641 | 42641 | 3#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
958 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2641 | 2642 | 42642 | 3#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
959 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2642 | 2643 | 42643 | 3#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
960 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2643 | 2644 | 42644 | 3#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
961 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2644 | 2645 | 42645 | 3#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
962 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2645 | 2646 | 42646 | 3#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
963 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2646 | 2647 | 42647 | 4#PSC316固件版本 控制器型号 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
964 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2647 | 2648 | 42648 | 4#PSC316固件版本 主版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
965 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2648 | 2649 | 42649 | 4#PSC316固件版本 次版本 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
966 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2649 | 2650 | 42650 | 4#PSC316固件版本 编译年 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
967 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2650 | 2651 | 42651 | 4#PSC316固件版本 编译月 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
968 | 固件版本 | PSC330缓存PSC316版本 | 2651 | 2652 | 42652 | 4#PSC316固件版本 编译日 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 先写2652=1，等待2653完成，再读取版本区。
969 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2654 | 2655 | 42655 | 1#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
970 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2655 | 2656 | 42656 | 1#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
971 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2656 | 2657 | 42657 | 1#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
972 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2657 | 2658 | 42658 | 1#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
973 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2658 | 2659 | 42659 | 2#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
974 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2659 | 2660 | 42660 | 2#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
975 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2660 | 2661 | 42661 | 2#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
976 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2661 | 2662 | 42662 | 2#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
977 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2662 | 2663 | 42663 | 3#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
978 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2663 | 2664 | 42664 | 3#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
979 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2664 | 2665 | 42665 | 3#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
980 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2665 | 2666 | 42666 | 3#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
981 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2666 | 2667 | 42667 | 4#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
982 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2667 | 2668 | 42668 | 4#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
983 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2668 | 2669 | 42669 | 4#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
984 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2669 | 2670 | 42670 | 4#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
985 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2680 | 2681 | 42681 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
986 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2681 | 2682 | 42682 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
987 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2682 | 2683 | 42683 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
988 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2683 | 2684 | 42684 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
989 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2684 | 2685 | 42685 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
990 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2685 | 2686 | 42686 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
991 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2686 | 2687 | 42687 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
992 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2687 | 2688 | 42688 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
993 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2688 | 2689 | 42689 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
994 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2689 | 2690 | 42690 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
995 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2690 | 2691 | 42691 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
996 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2691 | 2692 | 42692 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
997 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2692 | 2693 | 42693 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
998 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2693 | 2694 | 42694 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
999 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2694 | 2695 | 42695 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1000 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2695 | 2696 | 42696 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1001 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2696 | 2697 | 42697 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1002 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2697 | 2698 | 42698 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1003 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2698 | 2699 | 42699 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1004 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2699 | 2700 | 42700 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1005 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2700 | 2701 | 42701 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1006 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2701 | 2702 | 42702 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1007 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2702 | 2703 | 42703 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1008 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2703 | 2704 | 42704 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1009 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2704 | 2705 | 42705 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1010 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2705 | 2706 | 42706 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1011 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2706 | 2707 | 42707 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1012 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2707 | 2708 | 42708 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1013 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2708 | 2709 | 42709 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1014 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2709 | 2710 | 42710 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1015 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2710 | 2711 | 42711 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1016 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2711 | 2712 | 42712 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1017 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2712 | 2713 | 42713 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1018 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2713 | 2714 | 42714 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1019 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2714 | 2715 | 42715 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1020 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2715 | 2716 | 42716 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1021 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2716 | 2717 | 42717 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1022 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2717 | 2718 | 42718 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1023 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2718 | 2719 | 42719 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1024 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2719 | 2720 | 42720 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1025 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2720 | 2721 | 42721 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1026 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2721 | 2722 | 42722 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1027 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2722 | 2723 | 42723 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1028 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2723 | 2724 | 42724 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1029 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2724 | 2725 | 42725 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1030 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2725 | 2726 | 42726 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1031 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2726 | 2727 | 42727 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1032 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2727 | 2728 | 42728 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1033 | outdoor_ai_config_1 | PSC330镜像PSC316 | 2728 | 2729 | 42729 | 1#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读
1034 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2729 | 2730 | 42730 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1035 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2730 | 2731 | 42731 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1036 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2731 | 2732 | 42732 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1037 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2732 | 2733 | 42733 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1038 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2733 | 2734 | 42734 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1039 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2734 | 2735 | 42735 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1040 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2735 | 2736 | 42736 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1041 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2736 | 2737 | 42737 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1042 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2737 | 2738 | 42738 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1043 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2738 | 2739 | 42739 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1044 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2739 | 2740 | 42740 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1045 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2740 | 2741 | 42741 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1046 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2741 | 2742 | 42742 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1047 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2742 | 2743 | 42743 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1048 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2743 | 2744 | 42744 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1049 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2744 | 2745 | 42745 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1050 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2745 | 2746 | 42746 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1051 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2746 | 2747 | 42747 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1052 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2747 | 2748 | 42748 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1053 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2748 | 2749 | 42749 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1054 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2749 | 2750 | 42750 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1055 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2750 | 2751 | 42751 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1056 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2751 | 2752 | 42752 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1057 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2752 | 2753 | 42753 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1058 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2753 | 2754 | 42754 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1059 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2754 | 2755 | 42755 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1060 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2755 | 2756 | 42756 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1061 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2756 | 2757 | 42757 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1062 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2757 | 2758 | 42758 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1063 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2758 | 2759 | 42759 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1064 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2759 | 2760 | 42760 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1065 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2760 | 2761 | 42761 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1066 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2761 | 2762 | 42762 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1067 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2762 | 2763 | 42763 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1068 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2763 | 2764 | 42764 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1069 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2764 | 2765 | 42765 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1070 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2765 | 2766 | 42766 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1071 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2766 | 2767 | 42767 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1072 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2767 | 2768 | 42768 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1073 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2768 | 2769 | 42769 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1074 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2769 | 2770 | 42770 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1075 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2770 | 2771 | 42771 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1076 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2771 | 2772 | 42772 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1077 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2772 | 2773 | 42773 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1078 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2773 | 2774 | 42774 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1079 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2774 | 2775 | 42775 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1080 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2775 | 2776 | 42776 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1081 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2776 | 2777 | 42777 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1082 | outdoor_ai_config_2 | PSC330镜像PSC316 | 2777 | 2778 | 42778 | 2#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读
1083 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2778 | 2779 | 42779 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1084 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2779 | 2780 | 42780 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1085 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2780 | 2781 | 42781 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1086 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2781 | 2782 | 42782 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1087 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2782 | 2783 | 42783 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1088 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2783 | 2784 | 42784 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1089 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2784 | 2785 | 42785 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1090 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2785 | 2786 | 42786 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1091 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2786 | 2787 | 42787 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1092 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2787 | 2788 | 42788 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1093 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2788 | 2789 | 42789 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1094 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2789 | 2790 | 42790 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1095 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2790 | 2791 | 42791 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1096 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2791 | 2792 | 42792 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1097 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2792 | 2793 | 42793 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1098 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2793 | 2794 | 42794 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1099 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2794 | 2795 | 42795 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1100 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2795 | 2796 | 42796 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1101 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2796 | 2797 | 42797 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1102 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2797 | 2798 | 42798 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1103 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2798 | 2799 | 42799 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1104 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2799 | 2800 | 42800 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1105 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2800 | 2801 | 42801 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1106 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2801 | 2802 | 42802 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1107 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2802 | 2803 | 42803 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1108 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2803 | 2804 | 42804 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1109 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2804 | 2805 | 42805 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1110 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2805 | 2806 | 42806 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1111 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2806 | 2807 | 42807 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1112 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2807 | 2808 | 42808 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1113 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2808 | 2809 | 42809 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1114 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2809 | 2810 | 42810 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1115 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2810 | 2811 | 42811 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1116 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2811 | 2812 | 42812 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1117 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2812 | 2813 | 42813 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1118 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2813 | 2814 | 42814 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1119 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2814 | 2815 | 42815 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1120 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2815 | 2816 | 42816 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1121 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2816 | 2817 | 42817 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1122 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2817 | 2818 | 42818 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1123 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2818 | 2819 | 42819 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1124 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2819 | 2820 | 42820 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1125 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2820 | 2821 | 42821 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1126 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2821 | 2822 | 42822 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1127 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2822 | 2823 | 42823 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1128 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2823 | 2824 | 42824 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1129 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2824 | 2825 | 42825 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1130 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2825 | 2826 | 42826 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1131 | outdoor_ai_config_3 | PSC330镜像PSC316 | 2826 | 2827 | 42827 | 3#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读
1132 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2827 | 2828 | 42828 | AI0 1#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1133 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2828 | 2829 | 42829 | AI0 1#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1134 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2829 | 2830 | 42830 | AI0 1#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1135 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2830 | 2831 | 42831 | AI0 1#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1136 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2831 | 2832 | 42832 | AI0 1#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1137 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2832 | 2833 | 42833 | AI0 1#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1138 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2833 | 2834 | 42834 | AI0 1#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1139 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2834 | 2835 | 42835 | AI0 1#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1140 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2835 | 2836 | 42836 | AI0 1#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1141 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2836 | 2837 | 42837 | AI0 1#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1142 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2837 | 2838 | 42838 | AI0 1#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1143 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2838 | 2839 | 42839 | AI0 1#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1144 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2839 | 2840 | 42840 | AI1 1#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1145 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2840 | 2841 | 42841 | AI1 1#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1146 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2841 | 2842 | 42842 | AI1 1#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1147 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2842 | 2843 | 42843 | AI1 1#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1148 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2843 | 2844 | 42844 | AI1 1#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1149 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2844 | 2845 | 42845 | AI1 1#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1150 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2845 | 2846 | 42846 | AI1 1#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1151 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2846 | 2847 | 42847 | AI1 1#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1152 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2847 | 2848 | 42848 | AI1 1#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1153 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2848 | 2849 | 42849 | AI1 1#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1154 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2849 | 2850 | 42850 | AI1 1#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1155 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2850 | 2851 | 42851 | AI1 1#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1156 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2851 | 2852 | 42852 | AI2 2#低压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1157 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2852 | 2853 | 42853 | AI2 2#低压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1158 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2853 | 2854 | 42854 | AI2 2#低压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1159 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2854 | 2855 | 42855 | AI2 2#低压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1160 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2855 | 2856 | 42856 | AI2 2#低压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1161 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2856 | 2857 | 42857 | AI2 2#低压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1162 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2857 | 2858 | 42858 | AI2 2#低压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1163 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2858 | 2859 | 42859 | AI2 2#低压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1164 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2859 | 2860 | 42860 | AI2 2#低压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1165 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2860 | 2861 | 42861 | AI2 2#低压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1166 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2861 | 2862 | 42862 | AI2 2#低压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1167 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2862 | 2863 | 42863 | AI2 2#低压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1168 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2863 | 2864 | 42864 | AI3 2#高压 使能 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 禁用 1=1: 启用 |  | 写后应使用FC03回读校验。
1169 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2864 | 2865 | 42865 | AI3 2#高压 信号类型 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA |  | 写后应使用FC03回读校验。
1170 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2865 | 2866 | 42866 | AI3 2#高压 模拟量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1171 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2866 | 2867 | 42867 | AI3 2#高压 模拟量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1172 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2867 | 2868 | 42868 | AI3 2#高压 工程量下限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1173 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2868 | 2869 | 42869 | AI3 2#高压 工程量上限 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1174 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2869 | 2870 | 42870 | AI3 2#高压 工程量下限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MIN/MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1175 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2870 | 2871 | 42871 | AI3 2#高压 工程量上限(副) |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [5 empty] | 仅 330 AI3 风速通道使用；固件 AI3_mh_D_MAX，1 LSB = 0.1 m/s | 写后应使用FC03回读校验。
1176 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2871 | 2872 | 42872 | AI3 2#高压 校准偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | kPa | [6 empty] | 写后应使用FC03回读校验。
1177 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2872 | 2873 | 42873 | AI3 2#高压 断线判据 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | raw | [5 empty] | 0=不判；4-20mA 建议 3.6mA 对应值 | 写后应使用FC03回读校验。
1178 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2873 | 2874 | 42874 | AI3 2#高压 单位代码 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16枚举 | 原始整数 | 按枚举表显示 | [5 empty] | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar |  | 写后应使用FC03回读校验。
1179 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2874 | 2875 | 42875 | AI3 2#高压 小数位 |  | RW | FC03 | FC06 | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 |  | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  | 写后应使用FC03回读校验。
1180 | outdoor_ai_config_4 | PSC330镜像PSC316 | 2875 | 2876 | 42876 | 4#外机 AI配置版本标记 |  | RO | FC03 |  | UINT16 | 1 | 工程值=无符号原始值 | [6 empty] | 固件写入 12641(0x3161) 表示该外机配置已迁移；只读

## 故障位与状态字
序号 | 类别 | 外机 | 母寄存器Python地址 | 母寄存器MCGS一基地址 | 4xxxx参考地址 | 位号 | 位掩码 | 点位名称 | 有效值 | MCGS计算/说明
1 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 0 | 0x0001 | 1#外机 X00 相序保护（KJ1）→ 立即整机停机 | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 0) & 1
2 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 1 | 0x0002 | 1#外机 X01 1#压机 过载/内保/高压 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 1) & 1
3 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 2 | 0x0004 | 1#外机 X02 1#系统低压（LP1）→ 15秒 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 2) & 1
4 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 3 | 0x0008 | 1#外机 X03 1#风机过热（OT1）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 3) & 1
5 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 4 | 0x0010 | 1#外机 X04 2#压机 过载/内保/高压 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 4) & 1
6 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 5 | 0x0020 | 1#外机 X05 2#系统低压（LP2）→ 15秒 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 5) & 1
7 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 6 | 0x0040 | 1#外机 X06 2#风机过热（OT2）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 6) & 1
8 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 7 | 0x0080 | 1#外机 X07 空端子（未接线） | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 7) & 1
9 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 8 | 0x0100 | 1#外机 Y00 1#压缩机 (KM1) | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 8) & 1
10 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 9 | 0x0200 | 1#外机 Y01 1#四通阀 (V1) | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 9) & 1
11 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 10 | 0x0400 | 1#外机 Y02 2#压缩机 (KM2) | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 10) & 1
12 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 11 | 0x0800 | 1#外机 Y03 2#四通阀 (V2) | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 11) & 1
13 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 12 | 0x1000 | 1#外机 Y04 1#风机 (KM3) | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 12) & 1
14 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 13 | 0x2000 | 1#外机 Y05 2#风机 (KM4) | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 13) & 1
15 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 14 | 0x4000 | 1#外机 Y06 空端子（本机型无曲轴箱加热） | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 14) & 1
16 | PSC316 XY状态字 | 1 | 1600 | 1601 | 41601 | 15 | 0x8000 | 1#外机 Y07 空端子（本机型全定速风机） | 1=有效/动作 | (R[1600] >> 15) & 1
17 | PSC316分层保护状态 | 1 | 2598 | 2599 | 42599 | 0 | 0x0001 | 1#外机 压缩机1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2598] >> 0) & 1
18 | PSC316分层保护状态 | 1 | 2598 | 2599 | 42599 | 1 | 0x0002 | 1#外机 压缩机2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2598] >> 1) & 1
19 | PSC316分层保护状态 | 1 | 2598 | 2599 | 42599 | 2 | 0x0004 | 1#外机 系统1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2598] >> 2) & 1
20 | PSC316分层保护状态 | 1 | 2598 | 2599 | 42599 | 3 | 0x0008 | 1#外机 系统2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2598] >> 3) & 1
21 | PSC316分层保护状态 | 1 | 2598 | 2599 | 42599 | 4 | 0x0010 | 1#外机 整机级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2598] >> 4) & 1
22 | PSC316分层保护状态 | 1 | 2598 | 2599 | 42599 | 5 | 0x0020 | 1#外机 环境温度运行锁定 | 1=故障/锁定 | (R[2598] >> 5) & 1
23 | PSC316分层保护状态 | 1 | 2598 | 2599 | 42599 | 6 | 0x0040 | 1#外机 机型/风机/压力配置非法 | 1=故障/锁定 | (R[2598] >> 6) & 1
24 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 0 | 0x0001 | 1#外机 压缩机1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 0) & 1；524故障复位后清除
25 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 1 | 0x0002 | 1#外机 压缩机2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 1) & 1；524故障复位后清除
26 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 2 | 0x0004 | 1#外机 系统1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 2) & 1；524故障复位后清除
27 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 3 | 0x0008 | 1#外机 系统2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 3) & 1；524故障复位后清除
28 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 4 | 0x0010 | 1#外机 整机历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 4) & 1；524故障复位后清除
29 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 5 | 0x0020 | 1#外机 环温锁定历史 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 5) & 1；524故障复位后清除
30 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 6 | 0x0040 | 1#外机 配置非法历史 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 6) & 1；524故障复位后清除
31 | PSC316历史故障锁存 | 1 | 2618 | 2619 | 42619 | 7 | 0x0080 | 1#外机 通讯故障历史 | 1=有历史故障 | (R[2618] >> 7) & 1；524故障复位后清除
32 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 0 | 0x0001 | 2#外机 X00 相序保护（KJ1）→ 立即整机停机 | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 0) & 1
33 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 1 | 0x0002 | 2#外机 X01 1#压机 过载/内保/高压 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 1) & 1
34 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 2 | 0x0004 | 2#外机 X02 1#系统低压（LP1）→ 15秒 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 2) & 1
35 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 3 | 0x0008 | 2#外机 X03 1#风机过热（OT1）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 3) & 1
36 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 4 | 0x0010 | 2#外机 X04 2#压机 过载/内保/高压 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 4) & 1
37 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 5 | 0x0020 | 2#外机 X05 2#系统低压（LP2）→ 15秒 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 5) & 1
38 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 6 | 0x0040 | 2#外机 X06 2#风机过热（OT2）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 6) & 1
39 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 7 | 0x0080 | 2#外机 X07 空端子（未接线） | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 7) & 1
40 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 8 | 0x0100 | 2#外机 Y00 1#压缩机 (KM1) | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 8) & 1
41 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 9 | 0x0200 | 2#外机 Y01 1#四通阀 (V1) | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 9) & 1
42 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 10 | 0x0400 | 2#外机 Y02 2#压缩机 (KM2) | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 10) & 1
43 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 11 | 0x0800 | 2#外机 Y03 2#四通阀 (V2) | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 11) & 1
44 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 12 | 0x1000 | 2#外机 Y04 1#风机 (KM3) | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 12) & 1
45 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 13 | 0x2000 | 2#外机 Y05 2#风机 (KM4) | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 13) & 1
46 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 14 | 0x4000 | 2#外机 Y06 空端子（本机型无曲轴箱加热） | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 14) & 1
47 | PSC316 XY状态字 | 2 | 1670 | 1671 | 41671 | 15 | 0x8000 | 2#外机 Y07 空端子（本机型全定速风机） | 1=有效/动作 | (R[1670] >> 15) & 1
48 | PSC316分层保护状态 | 2 | 2599 | 2600 | 42600 | 0 | 0x0001 | 2#外机 压缩机1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2599] >> 0) & 1
49 | PSC316分层保护状态 | 2 | 2599 | 2600 | 42600 | 1 | 0x0002 | 2#外机 压缩机2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2599] >> 1) & 1
50 | PSC316分层保护状态 | 2 | 2599 | 2600 | 42600 | 2 | 0x0004 | 2#外机 系统1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2599] >> 2) & 1
51 | PSC316分层保护状态 | 2 | 2599 | 2600 | 42600 | 3 | 0x0008 | 2#外机 系统2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2599] >> 3) & 1
52 | PSC316分层保护状态 | 2 | 2599 | 2600 | 42600 | 4 | 0x0010 | 2#外机 整机级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2599] >> 4) & 1
53 | PSC316分层保护状态 | 2 | 2599 | 2600 | 42600 | 5 | 0x0020 | 2#外机 环境温度运行锁定 | 1=故障/锁定 | (R[2599] >> 5) & 1
54 | PSC316分层保护状态 | 2 | 2599 | 2600 | 42600 | 6 | 0x0040 | 2#外机 机型/风机/压力配置非法 | 1=故障/锁定 | (R[2599] >> 6) & 1
55 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 0 | 0x0001 | 2#外机 压缩机1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 0) & 1；524故障复位后清除
56 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 1 | 0x0002 | 2#外机 压缩机2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 1) & 1；524故障复位后清除
57 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 2 | 0x0004 | 2#外机 系统1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 2) & 1；524故障复位后清除
58 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 3 | 0x0008 | 2#外机 系统2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 3) & 1；524故障复位后清除
59 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 4 | 0x0010 | 2#外机 整机历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 4) & 1；524故障复位后清除
60 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 5 | 0x0020 | 2#外机 环温锁定历史 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 5) & 1；524故障复位后清除
61 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 6 | 0x0040 | 2#外机 配置非法历史 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 6) & 1；524故障复位后清除
62 | PSC316历史故障锁存 | 2 | 2619 | 2620 | 42620 | 7 | 0x0080 | 2#外机 通讯故障历史 | 1=有历史故障 | (R[2619] >> 7) & 1；524故障复位后清除
63 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 0 | 0x0001 | 3#外机 X00 相序保护（KJ1）→ 立即整机停机 | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 0) & 1
64 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 1 | 0x0002 | 3#外机 X01 1#压机 过载/内保/高压 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 1) & 1
65 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 2 | 0x0004 | 3#外机 X02 1#系统低压（LP1）→ 15秒 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 2) & 1
66 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 3 | 0x0008 | 3#外机 X03 1#风机过热（OT1）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 3) & 1
67 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 4 | 0x0010 | 3#外机 X04 2#压机 过载/内保/高压 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 4) & 1
68 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 5 | 0x0020 | 3#外机 X05 2#系统低压（LP2）→ 15秒 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 5) & 1
69 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 6 | 0x0040 | 3#外机 X06 2#风机过热（OT2）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 6) & 1
70 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 7 | 0x0080 | 3#外机 X07 空端子（未接线） | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 7) & 1
71 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 8 | 0x0100 | 3#外机 Y00 1#压缩机 (KM1) | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 8) & 1
72 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 9 | 0x0200 | 3#外机 Y01 1#四通阀 (V1) | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 9) & 1
73 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 10 | 0x0400 | 3#外机 Y02 2#压缩机 (KM2) | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 10) & 1
74 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 11 | 0x0800 | 3#外机 Y03 2#四通阀 (V2) | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 11) & 1
75 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 12 | 0x1000 | 3#外机 Y04 1#风机 (KM3) | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 12) & 1
76 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 13 | 0x2000 | 3#外机 Y05 2#风机 (KM4) | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 13) & 1
77 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 14 | 0x4000 | 3#外机 Y06 空端子（本机型无曲轴箱加热） | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 14) & 1
78 | PSC316 XY状态字 | 3 | 1740 | 1741 | 41741 | 15 | 0x8000 | 3#外机 Y07 空端子（本机型全定速风机） | 1=有效/动作 | (R[1740] >> 15) & 1
79 | PSC316分层保护状态 | 3 | 2600 | 2601 | 42601 | 0 | 0x0001 | 3#外机 压缩机1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2600] >> 0) & 1
80 | PSC316分层保护状态 | 3 | 2600 | 2601 | 42601 | 1 | 0x0002 | 3#外机 压缩机2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2600] >> 1) & 1
81 | PSC316分层保护状态 | 3 | 2600 | 2601 | 42601 | 2 | 0x0004 | 3#外机 系统1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2600] >> 2) & 1
82 | PSC316分层保护状态 | 3 | 2600 | 2601 | 42601 | 3 | 0x0008 | 3#外机 系统2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2600] >> 3) & 1
83 | PSC316分层保护状态 | 3 | 2600 | 2601 | 42601 | 4 | 0x0010 | 3#外机 整机级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2600] >> 4) & 1
84 | PSC316分层保护状态 | 3 | 2600 | 2601 | 42601 | 5 | 0x0020 | 3#外机 环境温度运行锁定 | 1=故障/锁定 | (R[2600] >> 5) & 1
85 | PSC316分层保护状态 | 3 | 2600 | 2601 | 42601 | 6 | 0x0040 | 3#外机 机型/风机/压力配置非法 | 1=故障/锁定 | (R[2600] >> 6) & 1
86 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 0 | 0x0001 | 3#外机 压缩机1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 0) & 1；524故障复位后清除
87 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 1 | 0x0002 | 3#外机 压缩机2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 1) & 1；524故障复位后清除
88 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 2 | 0x0004 | 3#外机 系统1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 2) & 1；524故障复位后清除
89 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 3 | 0x0008 | 3#外机 系统2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 3) & 1；524故障复位后清除
90 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 4 | 0x0010 | 3#外机 整机历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 4) & 1；524故障复位后清除
91 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 5 | 0x0020 | 3#外机 环温锁定历史 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 5) & 1；524故障复位后清除
92 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 6 | 0x0040 | 3#外机 配置非法历史 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 6) & 1；524故障复位后清除
93 | PSC316历史故障锁存 | 3 | 2620 | 2621 | 42621 | 7 | 0x0080 | 3#外机 通讯故障历史 | 1=有历史故障 | (R[2620] >> 7) & 1；524故障复位后清除
94 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 0 | 0x0001 | 4#外机 X00 相序保护（KJ1）→ 立即整机停机 | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 0) & 1
95 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 1 | 0x0002 | 4#外机 X01 1#压机 过载/内保/高压 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 1) & 1
96 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 2 | 0x0004 | 4#外机 X02 1#系统低压（LP1）→ 15秒 → 停压机1 | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 2) & 1
97 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 3 | 0x0008 | 4#外机 X03 1#风机过热（OT1）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 3) & 1
98 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 4 | 0x0010 | 4#外机 X04 2#压机 过载/内保/高压 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 4) & 1
99 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 5 | 0x0020 | 4#外机 X05 2#系统低压（LP2）→ 15秒 → 停压机2 | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 5) & 1
100 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 6 | 0x0040 | 4#外机 X06 2#风机过热（OT2）→ 整机级 | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 6) & 1
101 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 7 | 0x0080 | 4#外机 X07 空端子（未接线） | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 7) & 1
102 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 8 | 0x0100 | 4#外机 Y00 1#压缩机 (KM1) | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 8) & 1
103 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 9 | 0x0200 | 4#外机 Y01 1#四通阀 (V1) | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 9) & 1
104 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 10 | 0x0400 | 4#外机 Y02 2#压缩机 (KM2) | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 10) & 1
105 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 11 | 0x0800 | 4#外机 Y03 2#四通阀 (V2) | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 11) & 1
106 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 12 | 0x1000 | 4#外机 Y04 1#风机 (KM3) | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 12) & 1
107 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 13 | 0x2000 | 4#外机 Y05 2#风机 (KM4) | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 13) & 1
108 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 14 | 0x4000 | 4#外机 Y06 空端子（本机型无曲轴箱加热） | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 14) & 1
109 | PSC316 XY状态字 | 4 | 1810 | 1811 | 41811 | 15 | 0x8000 | 4#外机 Y07 空端子（本机型全定速风机） | 1=有效/动作 | (R[1810] >> 15) & 1
110 | PSC316分层保护状态 | 4 | 2601 | 2602 | 42602 | 0 | 0x0001 | 4#外机 压缩机1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2601] >> 0) & 1
111 | PSC316分层保护状态 | 4 | 2601 | 2602 | 42602 | 1 | 0x0002 | 4#外机 压缩机2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2601] >> 1) & 1
112 | PSC316分层保护状态 | 4 | 2601 | 2602 | 42602 | 2 | 0x0004 | 4#外机 系统1级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2601] >> 2) & 1
113 | PSC316分层保护状态 | 4 | 2601 | 2602 | 42602 | 3 | 0x0008 | 4#外机 系统2级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2601] >> 3) & 1
114 | PSC316分层保护状态 | 4 | 2601 | 2602 | 42602 | 4 | 0x0010 | 4#外机 整机级故障 | 1=故障/锁定 | (R[2601] >> 4) & 1
115 | PSC316分层保护状态 | 4 | 2601 | 2602 | 42602 | 5 | 0x0020 | 4#外机 环境温度运行锁定 | 1=故障/锁定 | (R[2601] >> 5) & 1
116 | PSC316分层保护状态 | 4 | 2601 | 2602 | 42602 | 6 | 0x0040 | 4#外机 机型/风机/压力配置非法 | 1=故障/锁定 | (R[2601] >> 6) & 1
117 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 0 | 0x0001 | 4#外机 压缩机1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 0) & 1；524故障复位后清除
118 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 1 | 0x0002 | 4#外机 压缩机2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 1) & 1；524故障复位后清除
119 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 2 | 0x0004 | 4#外机 系统1历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 2) & 1；524故障复位后清除
120 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 3 | 0x0008 | 4#外机 系统2历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 3) & 1；524故障复位后清除
121 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 4 | 0x0010 | 4#外机 整机历史故障 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 4) & 1；524故障复位后清除
122 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 5 | 0x0020 | 4#外机 环温锁定历史 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 5) & 1；524故障复位后清除
123 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 6 | 0x0040 | 4#外机 配置非法历史 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 6) & 1；524故障复位后清除
124 | PSC316历史故障锁存 | 4 | 2621 | 2622 | 42622 | 7 | 0x0080 | 4#外机 通讯故障历史 | 1=有历史故障 | (R[2621] >> 7) & 1；524故障复位后清除

## AI与NTC校准点位
序号 | 功能分组/Python页面 | 数据来源 | Python/PDU零基地址 | MCGS一基地址 | 4xxxx参考地址 | 点位名称/别名 | 模式参数分组 | 权限 | 读功能码 | 写功能码 | MCGS建议数据类型 | 原始缩放 | 工程值公式 | 单位 | 原始最小 | 原始最大 | 工程最小 | 工程最大 | 枚举/状态说明 | 备注 | 写入限制
1 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 457 | 458 | 40458 | AI4 新风湿度校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | -5000 | 5000 | -500 | 500 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
2 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 484 | 485 | 40485 | NTC11 D-2 蒸发温度 (AI[16])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
3 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 485 | 486 | 40486 | NTC10 D-1 蒸发温度 (AI[15])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
4 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 486 | 487 | 40487 | NTC9 C-2 蒸发温度 (AI[14])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
5 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 487 | 488 | 40488 | NTC8 C-1 蒸发温度 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
6 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 488 | 489 | 40489 | NTC7 B-2 蒸发温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
7 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 489 | 490 | 40490 | NTC6 B-1 蒸发温度 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
8 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 490 | 491 | 40491 | NTC5 A-2 蒸发温度 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
9 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 491 | 492 | 40492 | NTC4 A-1 蒸发温度 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
10 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 492 | 493 | 40493 | NTC3 预热后温度 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
11 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 493 | 494 | 40494 | NTC2 新风温度 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
12 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 494 | 495 | 40495 | NTC1 送风温度 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
13 | PSC330 NTC校准 | PSC330本机NTC校准 | 495 | 496 | 40496 | NTC0 房间/回风温度 (AI[5])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 有符号0.1°C；允许范围固定为±50.0°C。 | 写后应使用FC03回读校验。
14 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 496 | 497 | 40497 | AI3 送风风压/风速校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa/CMH | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。AI3根据330[308]选择风压(Pa)或风量(CMH)，两种模式共用同一偏移。 | 写后应使用FC03回读校验。
15 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 497 | 498 | 40498 | AI2 CO₂校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | ppm | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
16 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 498 | 499 | 40499 | AI1 房间湿度校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH | -5000 | 5000 | -500 | 500 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
17 | PSC330 AI校准 | PSC330本机AI校准 | 499 | 500 | 40500 | AI0 房间压差校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | Pa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 有符号工程量偏移，允许范围±5000。 | 写后应使用FC03回读校验。
18 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2534 | 2535 | 42535 | 1#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
19 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2535 | 2536 | 42536 | 1#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
20 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2536 | 2537 | 42537 | 1#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
21 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2537 | 2538 | 42538 | 1#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
22 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2538 | 2539 | 42539 | 1#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
23 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2539 | 2540 | 42540 | 1#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
24 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2540 | 2541 | 42541 | 1#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
25 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2541 | 2542 | 42542 | 1#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
26 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2550 | 2551 | 42551 | 2#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
27 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2551 | 2552 | 42552 | 2#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
28 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2552 | 2553 | 42553 | 2#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
29 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2553 | 2554 | 42554 | 2#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
30 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2554 | 2555 | 42555 | 2#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
31 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2555 | 2556 | 42556 | 2#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
32 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2556 | 2557 | 42557 | 2#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
33 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2557 | 2558 | 42558 | 2#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
34 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2566 | 2567 | 42567 | 3#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
35 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2567 | 2568 | 42568 | 3#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
36 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2568 | 2569 | 42569 | 3#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
37 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2569 | 2570 | 42570 | 3#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
38 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2570 | 2571 | 42571 | 3#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
39 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2571 | 2572 | 42572 | 3#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
40 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2572 | 2573 | 42573 | 3#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
41 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2573 | 2574 | 42574 | 3#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
42 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2582 | 2583 | 42583 | 4#外机 NTC0 排气温度1 (AI[6])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1506]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
43 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2583 | 2584 | 42584 | 4#外机 NTC1 吸气温度1 (AI[7])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1507]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
44 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2584 | 2585 | 42585 | 4#外机 NTC2 翅片温度1 (AI[8])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1508]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
45 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2585 | 2586 | 42586 | 4#外机 NTC3 排气温度2 (AI[9])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1509]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
46 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2586 | 2587 | 42587 | 4#外机 NTC4 吸气温度2 (AI[10])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1510]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
47 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2587 | 2588 | 42588 | 4#外机 NTC5 翅片温度2 (AI[11])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1511]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
48 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2588 | 2589 | 42589 | 4#外机 NTC6 环境温度 (AI[12])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1512]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
49 | PSC316 NTC校准 | PSC330校准网关镜像 -> PSC316 | 2589 | 2590 | 42590 | 4#外机 NTC7 阀后温度1 (AI[13])校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 0.1 | 工程值=INT16原始值/10 | °C | -500 | 500 | -50 | 50 |  | 对应PSC316 Parameter[1513]；有符号0.1°C。允许范围固定为±50.0°C。 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
50 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2654 | 2655 | 42655 | 1#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
51 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2655 | 2656 | 42656 | 1#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
52 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2656 | 2657 | 42657 | 1#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
53 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2657 | 2658 | 42658 | 1#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
54 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2658 | 2659 | 42659 | 2#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
55 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2659 | 2660 | 42660 | 2#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
56 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2660 | 2661 | 42661 | 2#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
57 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2661 | 2662 | 42662 | 2#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
58 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2662 | 2663 | 42663 | 3#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
59 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2663 | 2664 | 42664 | 3#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
60 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2664 | 2665 | 42665 | 3#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
61 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2665 | 2666 | 42666 | 3#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
62 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2666 | 2667 | 42667 | 4#外机 AI0 1#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[499]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
63 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2667 | 2668 | 42668 | 4#外机 AI1 1#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[498]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
64 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2668 | 2669 | 42669 | 4#外机 AI2 2#低压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[497]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
65 | PSC316 AI校准 | PSC330压力AI校准网关镜像 -> PSC316 | 2669 | 2670 | 42670 | 4#外机 AI3 2#高压校正偏移 |  | RW | FC03 | FC06 | INT16 | 1 | 工程值=INT16原始值 | kPa | -5000 | 5000 | -5000 | 5000 |  | 对应PSC316 Parameter[496]；有符号工程量偏移，允许范围±5000。写入后必须等待330网关完成并回读镜像。 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。

## 枚举表
序号 | Python地址 | MCGS一基地址 | 4xxxx参考地址 | 点位名称 | 枚举值 | 显示文字
1 | 39 | 40 | 40040 | 全局冷媒类型 | 0 | 0: R22
2 | 39 | 40 | 40040 | 全局冷媒类型 | 1 | 1: R134A
3 | 39 | 40 | 40040 | 全局冷媒类型 | 2 | 2: R407C
4 | 39 | 40 | 40040 | 全局冷媒类型 | 3 | 3: R410A
5 | 107 | 108 | 40108 | 全局外机压力传感器配置 | 1 | 1: 高压+低压
6 | 107 | 108 | 40108 | 全局外机压力传感器配置 | 2 | 2: 仅低压
7 | 125 | 126 | 40126 | 制冷类型 | 0 | 0: 恒温
8 | 125 | 126 | 40126 | 制冷类型 | 1 | 1: 恒温恒湿
9 | 126 | 127 | 40127 | 制热类型 | 0 | 0: 恒温
10 | 126 | 127 | 40127 | 制热类型 | 1 | 1: 恒温恒湿
11 | 127 | 128 | 40128 | 再热是否启用 | 0 | 0: 否
12 | 127 | 128 | 40128 | 再热是否启用 | 1 | 1: 是
13 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 0 | 0: 无
14 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 1 | 1: 热泵制热
15 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 2 | 2: 0-10V AO
16 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 3 | 3: 1:2分段（本机已禁用）
17 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 4 | 4: 1:2:4分段（本机已禁用）
18 | 128 | 129 | 40129 | 制热方式 | 5 | 5: 1:1:1可控硅（本机已禁用）
19 | 129 | 130 | 40130 | 制热与再热/辅热共用 | 0 | 0: 否
20 | 129 | 130 | 40130 | 制热与再热/辅热共用 | 1 | 1: 是
21 | 133 | 134 | 40134 | 自动送风机反馈类型 | 0 | 0: 风量/风速
22 | 133 | 134 | 40134 | 自动送风机反馈类型 | 1 | 1: 风压
23 | 155 | 156 | 40156 | X00 极性 电源/相序保护 | 0 | 反相/常闭断开报警
24 | 155 | 156 | 40156 | X00 极性 电源/相序保护 | 1 | 正相/常开闭合报警
25 | 156 | 157 | 40157 | X01 极性 消防报警 | 0 | 反相/常闭断开报警
26 | 156 | 157 | 40157 | X01 极性 消防报警 | 1 | 正相/常开闭合报警
27 | 157 | 158 | 40158 | X02 极性 远程启停 | 0 | 反相/常闭断开报警
28 | 157 | 158 | 40158 | X02 极性 远程启停 | 1 | 正相/常开闭合报警
29 | 158 | 159 | 40159 | X03 极性 送风机/泵过载 | 0 | 反相/常闭断开报警
30 | 158 | 159 | 40159 | X03 极性 送风机/泵过载 | 1 | 正相/常开闭合报警
31 | 159 | 160 | 40160 | X04 极性 风阀联锁 | 0 | 反相/常闭断开报警
32 | 159 | 160 | 40160 | X04 极性 风阀联锁 | 1 | 正相/常开闭合报警
33 | 163 | 164 | 40164 | 控制来源；控制来源输入 | 0 | 本地/HMI
34 | 163 | 164 | 40164 | 控制来源；控制来源输入 | 1 | 远程 X02
35 | 163 | 164 | 40164 | 控制来源；控制来源输入 | 2 | PLC/TMOnOffFlag
36 | 164 | 165 | 40165 | 来电自动恢复运行 | 0 | 0: 否
37 | 164 | 165 | 40165 | 来电自动恢复运行 | 1 | 1: 是
38 | 216 | 217 | 40217 | 330 InternalEEV 室内EEV兼容参数 | 0 | 兼容值0
39 | 216 | 217 | 40217 | 330 InternalEEV 室内EEV兼容参数 | 1 | 兼容值1
40 | 217 | 218 | 40218 | 330 EEVChoice 扩展阀选择 | 0 | 不使用扩展阀
41 | 217 | 218 | 40218 | 330 EEVChoice 扩展阀选择 | 1 | 使用扩展阀
42 | 221 | 222 | 40222 | 外机1 · 压机1 手动EEV使能 | 0 | 自动
43 | 221 | 222 | 40222 | 外机1 · 压机1 手动EEV使能 | 1 | 手动
44 | 223 | 224 | 40224 | 外机1 · 压机2 手动EEV使能 | 0 | 自动
45 | 223 | 224 | 40224 | 外机1 · 压机2 手动EEV使能 | 1 | 手动
46 | 225 | 226 | 40226 | 外机2 · 压机1 手动EEV使能 | 0 | 自动
47 | 225 | 226 | 40226 | 外机2 · 压机1 手动EEV使能 | 1 | 手动
48 | 227 | 228 | 40228 | 外机2 · 压机2 手动EEV使能 | 0 | 自动
49 | 227 | 228 | 40228 | 外机2 · 压机2 手动EEV使能 | 1 | 手动
50 | 229 | 230 | 40230 | 外机3 · 压机1 手动EEV使能 | 0 | 自动
51 | 229 | 230 | 40230 | 外机3 · 压机1 手动EEV使能 | 1 | 手动
52 | 231 | 232 | 40232 | 外机3 · 压机2 手动EEV使能 | 0 | 自动
53 | 231 | 232 | 40232 | 外机3 · 压机2 手动EEV使能 | 1 | 手动
54 | 233 | 234 | 40234 | 外机4 · 压机1 手动EEV使能 | 0 | 自动
55 | 233 | 234 | 40234 | 外机4 · 压机1 手动EEV使能 | 1 | 手动
56 | 235 | 236 | 40236 | 外机4 · 压机2 手动EEV使能 | 0 | 自动
57 | 235 | 236 | 40236 | 外机4 · 压机2 手动EEV使能 | 1 | 手动
58 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 0 | 制冷
59 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 1 | 制热
60 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 2 | 通风
61 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 3 | 消毒
62 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 4 | 排毒
63 | 236 | 237 | 40237 | 工作模式；工作模式输入；机组工作模式 | 5 | 自动消排毒
64 | 245 | 246 | 40246 | 冷水阀控制方式 | 0 | 自动
65 | 245 | 246 | 40246 | 冷水阀控制方式 | 1 | 手动
66 | 248 | 249 | 40249 | 加湿控制使能 Parameter[248]；加湿控制使能 | 0 | 0: 否
67 | 248 | 249 | 40249 | 加湿控制使能 Parameter[248]；加湿控制使能 | 1 | 1: 是
68 | 250 | 251 | 40251 | 1#外机 1#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
69 | 250 | 251 | 40251 | 1#外机 1#压缩机启用配置 | 1 | 启用
70 | 251 | 252 | 40252 | 1#外机 2#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
71 | 251 | 252 | 40252 | 1#外机 2#压缩机启用配置 | 1 | 启用
72 | 252 | 253 | 40253 | 2#外机 1#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
73 | 252 | 253 | 40253 | 2#外机 1#压缩机启用配置 | 1 | 启用
74 | 253 | 254 | 40254 | 2#外机 2#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
75 | 253 | 254 | 40254 | 2#外机 2#压缩机启用配置 | 1 | 启用
76 | 254 | 255 | 40255 | 3#外机 1#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
77 | 254 | 255 | 40255 | 3#外机 1#压缩机启用配置 | 1 | 启用
78 | 255 | 256 | 40256 | 3#外机 2#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
79 | 255 | 256 | 40256 | 3#外机 2#压缩机启用配置 | 1 | 启用
80 | 256 | 257 | 40257 | 4#外机 1#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
81 | 256 | 257 | 40257 | 4#外机 1#压缩机启用配置 | 1 | 启用
82 | 257 | 258 | 40258 | 4#外机 2#压缩机启用配置 | 0 | 禁用/不接
83 | 257 | 258 | 40258 | 4#外机 2#压缩机启用配置 | 1 | 启用
84 | 307 | 308 | 40308 | 330送风机类型；送风机类型 | 0 | 0: 定频，只用DO启停
85 | 307 | 308 | 40308 | 330送风机类型；送风机类型 | 1 | 1: 0-10V模拟量调速
86 | 307 | 308 | 40308 | 330送风机类型；送风机类型 | 2 | 2: 通用485变频器
87 | 307 | 308 | 40308 | 330送风机类型；送风机类型 | 3 | 3: WT600 485变频器
88 | 315 | 316 | 40316 | 压缩机加减载控制依据 | 0 | 0: 室内温湿度 PID
89 | 315 | 316 | 40316 | 压缩机加减载控制依据 | 1 | 1: 新风/环境温度
90 | 320 | 321 | 40321 | 制冷/制热自动切换 | 0 | 0: 否
91 | 320 | 321 | 40321 | 制冷/制热自动切换 | 1 | 1: 是
92 | 325 | 326 | 40326 | 消排毒结束后动作 | 0 | 0: 停机
93 | 325 | 326 | 40326 | 消排毒结束后动作 | 1 | 1: 恢复正常运行
94 | 329 | 330 | 40330 | 330送风机输出方式；送风机输出方式；送风机 | 1 | 1: 开关量DO（★本机星三角用这个）
95 | 329 | 330 | 40330 | 330送风机输出方式；送风机输出方式；送风机 | 2 | 2: 手动0-10V AO（本机不适用）
96 | 329 | 330 | 40330 | 330送风机输出方式；送风机输出方式；送风机 | 3 | 3: 自动0-10V AO（本机不适用）
97 | 330 | 331 | 40331 | 回风机输出方式；回风机 | 0 | 0: 无
98 | 330 | 331 | 40331 | 回风机输出方式；回风机 | 1 | 1: 开关量DO
99 | 330 | 331 | 40331 | 回风机输出方式；回风机 | 2 | 2: 手动0-10V AO
100 | 331 | 332 | 40332 | 排风机输出方式；排风机 | 0 | 0: 无
101 | 331 | 332 | 40332 | 排风机输出方式；排风机 | 1 | 1: 开关量DO
102 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 0 | 0: 无
103 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 1 | 1: 0-10V AO
104 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 2 | 2: 1:2分段
105 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 3 | 3: 1:2:4分段
106 | 332 | 333 | 40333 | 再热/辅热输出方式 | 4 | 4: 1:1:1可控硅
107 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 0 | 0: 无
108 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 1 | 1: 0-10V AO
109 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 2 | 2: 1:2分段
110 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 3 | 3: 1:2:4分段
111 | 333 | 334 | 40334 | 预热输出方式 | 4 | 4: 1:1:1可控硅
112 | 334 | 335 | 40335 | 加湿输出方式 | 0 | 0: 无
113 | 334 | 335 | 40335 | 加湿输出方式 | 1 | 1: 0-10V AO
114 | 334 | 335 | 40335 | 加湿输出方式 | 2 | 2: 开关量DO
115 | 335 | 336 | 40336 | 330新风阀输出方式；新风阀输出方式；新风阀 | 0 | 0: 无
116 | 335 | 336 | 40336 | 330新风阀输出方式；新风阀输出方式；新风阀 | 1 | 1: 开关量DO
117 | 335 | 336 | 40336 | 330新风阀输出方式；新风阀输出方式；新风阀 | 2 | 2: 0-10V AO
118 | 336 | 337 | 40337 | 330送风阀输出方式；送风阀输出方式；送风阀 | 0 | 0: 无
119 | 336 | 337 | 40337 | 330送风阀输出方式；送风阀输出方式；送风阀 | 1 | 1: 开关量DO
120 | 336 | 337 | 40337 | 330送风阀输出方式；送风阀输出方式；送风阀 | 2 | 2: 0-10V AO
121 | 337 | 338 | 40338 | 330回风阀输出方式；回风阀输出方式；回风阀 | 0 | 0: 无
122 | 337 | 338 | 40338 | 330回风阀输出方式；回风阀输出方式；回风阀 | 1 | 1: 开关量DO
123 | 337 | 338 | 40338 | 330回风阀输出方式；回风阀输出方式；回风阀 | 2 | 2: 0-10V AO
124 | 338 | 339 | 40339 | 330排风阀输出方式；排风阀输出方式；排风阀 | 0 | 0: 无
125 | 338 | 339 | 40339 | 330排风阀输出方式；排风阀输出方式；排风阀 | 1 | 1: 开关量DO
126 | 338 | 339 | 40339 | 330排风阀输出方式；排风阀输出方式；排风阀 | 2 | 2: 0-10V AO
127 | 362 | 363 | 40363 | 维护提醒启用 | 0 | 0: 否
128 | 362 | 363 | 40363 | 维护提醒启用 | 1 | 1: 是
129 | 364 | 365 | 40365 | 维护提醒复位 | 0 | 0: 空闲
130 | 364 | 365 | 40365 | 维护提醒复位 | 1 | 1: 复位维护提醒
131 | 365 | 366 | 40366 | 全局 EEV 控制算法；EEV控制算法（同步全部316） | 0 | 0: 旧版分段调节
132 | 365 | 366 | 40366 | 全局 EEV 控制算法；EEV控制算法（同步全部316） | 1 | 1: 规格书过热度PID
133 | 374 | 375 | 40375 | 预热控制依据 | 0 | 0: 环境温度
134 | 374 | 375 | 40375 | 预热控制依据 | 1 | 1: 预热后温度PID
135 | 377 | 378 | 40378 | 新风阀调节依据 | 0 | 0: 房间压差
136 | 377 | 378 | 40378 | 新风阀调节依据 | 1 | 1: CO2及新回风焓差
137 | 377 | 378 | 40378 | 新风阀调节依据 | 2 | 2: 手动电压
138 | 381 | 382 | 40382 | 混风阀 | 0 | 0: 无
139 | 381 | 382 | 40382 | 混风阀 | 1 | 1: 0-10V AO
140 | 382 | 383 | 40383 | 热回收启用 | 0 | 0: 否
141 | 382 | 383 | 40383 | 热回收启用 | 1 | 1: 是
142 | 385 | 386 | 40386 | 预热分段方式 | 1 | 1: 开关
143 | 385 | 386 | 40386 | 预热分段方式 | 2 | 2: 1:2
144 | 385 | 386 | 40386 | 预热分段方式 | 3 | 3: 1:2:4
145 | 387 | 388 | 40388 | AI 故障显示旁路 | 0 | 正常判断 SensorStatus
146 | 387 | 388 | 40388 | AI 故障显示旁路 | 1 | 调试旁路显示封锁
147 | 389 | 390 | 40390 | X05 极性 过滤器堵塞 | 0 | 反相/常闭断开报警
148 | 389 | 390 | 40390 | X05 极性 过滤器堵塞 | 1 | 正相/常开闭合报警
149 | 390 | 391 | 40391 | X06 极性 加热/再热故障 | 0 | 反相/常闭断开报警
150 | 390 | 391 | 40391 | X06 极性 加热/再热故障 | 1 | 正相/常开闭合报警
151 | 391 | 392 | 40392 | X07 极性 预热故障 | 0 | 反相/常闭断开报警
152 | 391 | 392 | 40392 | X07 极性 预热故障 | 1 | 正相/常开闭合报警
153 | 392 | 393 | 40393 | X10 极性 加湿器故障 | 0 | 反相/常闭断开报警
154 | 392 | 393 | 40393 | X10 极性 加湿器故障 | 1 | 正相/常开闭合报警
155 | 393 | 394 | 40394 | X11 极性 排风机过载 | 0 | 反相/常闭断开报警
156 | 393 | 394 | 40394 | X11 极性 排风机过载 | 1 | 正相/常开闭合报警
157 | 394 | 395 | 40395 | X12 极性 回风机过载 | 0 | 反相/常闭断开报警
158 | 394 | 395 | 40395 | X12 极性 回风机过载 | 1 | 正相/常开闭合报警
159 | 395 | 396 | 40396 | X13 极性 漏水保护 | 0 | 反相/常闭断开报警
160 | 395 | 396 | 40396 | X13 极性 漏水保护 | 1 | 正相/常开闭合报警
161 | 396 | 397 | 40397 | X14 极性 回风压差开关 | 0 | 反相/常闭断开报警
162 | 396 | 397 | 40397 | X14 极性 回风压差开关 | 1 | 正相/常开闭合报警
163 | 397 | 398 | 40398 | X15 极性 送风压差开关 | 0 | 反相/常闭断开报警
164 | 397 | 398 | 40398 | X15 极性 送风压差开关 | 1 | 正相/常开闭合报警
165 | 398 | 399 | 40399 | HMI 开停机命令；HMI 开停机输入 | 0 | 关机
166 | 398 | 399 | 40399 | HMI 开停机命令；HMI 开停机输入 | 1 | 开机
167 | 432 | 433 | 40433 | AI1/AI4 湿度类型同步选择 | 0 | 湿度按 0-10V
168 | 432 | 433 | 40433 | AI1/AI4 湿度类型同步选择 | 1 | 湿度按 4-20mA
169 | 450 | 451 | 40451 | 主制热执行器介质 | 0 | 0: 电加热/电加热调功
170 | 450 | 451 | 40451 | 主制热执行器介质 | 1 | 1: 蒸汽阀
171 | 450 | 451 | 40451 | 主制热执行器介质 | 2 | 2: 热水阀
172 | 451 | 452 | 40452 | 再热/辅热执行器介质 | 0 | 0: 电加热/电加热调功
173 | 451 | 452 | 40452 | 再热/辅热执行器介质 | 1 | 1: 蒸汽阀
174 | 451 | 452 | 40452 | 再热/辅热执行器介质 | 2 | 2: 热水阀
175 | 452 | 453 | 40453 | 预热执行器介质 | 0 | 0: 电加热/电加热调功
176 | 452 | 453 | 40453 | 预热执行器介质 | 1 | 1: 蒸汽阀
177 | 452 | 453 | 40453 | 预热执行器介质 | 2 | 2: 热水阀
178 | 453 | 454 | 40454 | 送风压差开关配置；送风压差开关 | 0 | 0: 未安装，不检测
179 | 453 | 454 | 40454 | 送风压差开关配置；送风压差开关 | 1 | 1: 已安装，启用保护
180 | 454 | 455 | 40455 | 回风压差开关配置；回风压差开关 | 0 | 0: 未安装，不检测
181 | 454 | 455 | 40455 | 回风压差开关配置；回风压差开关 | 1 | 1: 已安装，启用保护
182 | 459 | 460 | 40460 | AI0 类型；AI0 输入类型 | 0 | 0-10V
183 | 459 | 460 | 40460 | AI0 类型；AI0 输入类型 | 1 | 4-20mA
184 | 460 | 461 | 40461 | AI1 类型；AI1 输入类型 | 0 | 0-10V
185 | 460 | 461 | 40461 | AI1 类型；AI1 输入类型 | 1 | 4-20mA
186 | 461 | 462 | 40462 | AI2 类型；AI2 输入类型 | 0 | 0-10V
187 | 461 | 462 | 40462 | AI2 类型；AI2 输入类型 | 1 | 4-20mA
188 | 462 | 463 | 40463 | AI3 类型；AI3 输入类型 | 0 | 0-10V
189 | 462 | 463 | 40463 | AI3 类型；AI3 输入类型 | 1 | 4-20mA
190 | 463 | 464 | 40464 | AI4 类型；AI4 输入类型 | 0 | 0-10V
191 | 463 | 464 | 40464 | AI4 类型；AI4 输入类型 | 1 | 4-20mA
192 | 524 | 525 | 40525 | 本机故障复位；故障复位输入 | 0 | 空闲
193 | 524 | 525 | 40525 | 本机故障复位；故障复位输入 | 1 | 复位脉冲
194 | 572 | 573 | 40573 | 手动进入化霜脉冲 | 0 | 空闲
195 | 572 | 573 | 40573 | 手动进入化霜脉冲 | 1 | 进入化霜
196 | 573 | 574 | 40574 | 手动退出本外机化霜脉冲 | 0 | 空闲
197 | 573 | 574 | 40574 | 手动退出本外机化霜脉冲 | 1 | 整组退出化霜
198 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 0 | 正常停机
199 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 1 | 禁止/远程停机
200 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 2 | 故障停机
201 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 3 | 定时停机
202 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 4 | 正常运行
203 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 5 | 定时运行
204 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 7 | 预热开机
205 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 8 | 预热关机
206 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 9 | 关机中
207 | 700 | 701 | 40701 | 系统状态 | 10 | 上电延时
208 | 707 | 708 | 40708 | 能量加载方向 | 0 | 保持
209 | 707 | 708 | 40708 | 能量加载方向 | 1 | 加载
210 | 707 | 708 | 40708 | 能量加载方向 | 2 | 卸载
211 | 707 | 708 | 40708 | 能量加载方向 | 3 | 卸载一台
212 | 707 | 708 | 40708 | 能量加载方向 | 4 | 停机
213 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 | 0 | 完全停机
214 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 | 1 | 开机时序
215 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 | 2 | 运行
216 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 | 3 | 卸载停机
217 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 | 4 | 风机/阀延时
218 | 709 | 710 | 40710 | SysStep 开关机步骤 | 5 | 关阀延时
219 | 710 | 711 | 40711 | 故障停机状态 | 0 | 无
220 | 710 | 711 | 40711 | 故障停机状态 | 1 | 故障停机
221 | 737 | 738 | 40738 | 外机环境联动停机 | 0 | 无
222 | 737 | 738 | 40738 | 外机环境联动停机 | 1 | 触发
223 | 861 | 862 | 40862 | 综合报警标志 | 0 | 正常
224 | 861 | 862 | 40862 | 综合报警标志 | 1 | 报警
225 | 872 | 873 | 40873 | 压缩机控制依据 | 0 | 室内温湿度 PID
226 | 872 | 873 | 40873 | 压缩机控制依据 | 1 | 新风/环境温度
227 | 873 | 874 | 40874 | 室内 PID 状态 | 0 | 未运行
228 | 873 | 874 | 40874 | 室内 PID 状态 | 1 | 制冷 PID
229 | 873 | 874 | 40874 | 室内 PID 状态 | 2 | 制热 PID
230 | 882 | 883 | 40883 | 环温控制状态 | 0 | 保持
231 | 882 | 883 | 40883 | 环温控制状态 | 1 | 低载
232 | 882 | 883 | 40883 | 环温控制状态 | 2 | 满载
233 | 883 | 884 | 40884 | 自动冷热切换方向 | 0 | 无
234 | 883 | 884 | 40884 | 自动冷热切换方向 | 1 | 转制冷
235 | 883 | 884 | 40884 | 自动冷热切换方向 | 2 | 转制热
236 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 | 0 | 无
237 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 | 1 | 制冷转制热: 温度低于回差
238 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 | 2 | 制冷转制热: 再热需求过高
239 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 | 3 | 制热转制冷: 温度高于回差
240 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 | 4 | 制热转制冷: 湿度逻辑触发
241 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 | 10 | 湿度需求存在，禁止切换
242 | 893 | 894 | 40894 | 输出禁止原因 | 11 | 加热仍有需求，禁止切换
243 | 894 | 895 | 40895 | 维护提醒 | 0 | 正常
244 | 894 | 895 | 40895 | 维护提醒 | 1 | 需要维护
245 | 901 | 902 | 40902 | 预热控制依据 | 0 | 0: 环境温度
246 | 901 | 902 | 40902 | 预热控制依据 | 1 | 1: 预热后温度PID
247 | 941 | 942 | 40942 | 加热模拟量实际占用方 | 0 | 无输出
248 | 941 | 942 | 40942 | 加热模拟量实际占用方 | 1 | 再热/辅热/制热
249 | 941 | 942 | 40942 | 加热模拟量实际占用方 | 2 | 预热
250 | 941 | 942 | 40942 | 加热模拟量实际占用方 | 3 | 制热/再热/辅热 + 预热 同时输出（各占各的口）
251 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 0 | 未运行
252 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 1 | 等待热泵满载，辅热输出为0
253 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 2 | 建立E(K-1)/E(K-2)历史
254 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 3 | PID调节中
255 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 4 | 温度死区内，保持当前需求
256 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 5 | 低于0.5×WD，强制全开
257 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 6 | 高于1.25×WD，强制全关
258 | 942 | 943 | 40943 | 再热/辅热 PID 状态 | 7 | 化霜中，辅热强制全开
259 | 950 | 951 | 40951 | 330->当前外机 1#压机命令 | 0 | 关
260 | 950 | 951 | 40951 | 330->当前外机 1#压机命令 | 1 | 开
261 | 951 | 952 | 40952 | 330->当前外机 2#压机命令 | 0 | 关
262 | 951 | 952 | 40952 | 330->当前外机 2#压机命令 | 1 | 开
263 | 954 | 955 | 40955 | 送风机自动控制状态 | 0 | 自动闭环
264 | 954 | 955 | 40955 | 送风机自动控制状态 | 1 | AI3故障，固定电压降级
265 | 954 | 955 | 40955 | 送风机自动控制状态 | 2 | AI3恢复确认中
266 | 1229 | 1230 | 41230 | AI0 房间压差 使能 | 0 | 0: 禁用
267 | 1229 | 1230 | 41230 | AI0 房间压差 使能 | 1 | 1: 启用
268 | 1230 | 1231 | 41231 | AI0 房间压差 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
269 | 1230 | 1231 | 41231 | AI0 房间压差 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
270 | 1239 | 1240 | 41240 | AI0 房间压差 单位代码 | 0 | 0: Pa
271 | 1239 | 1240 | 41240 | AI0 房间压差 单位代码 | 1 | 1: ℃
272 | 1239 | 1240 | 41240 | AI0 房间压差 单位代码 | 2 | 2: %RH
273 | 1239 | 1240 | 41240 | AI0 房间压差 单位代码 | 3 | 3: ppm
274 | 1239 | 1240 | 41240 | AI0 房间压差 单位代码 | 4 | 4: CMH
275 | 1241 | 1242 | 41242 | AI1 房间湿度 使能 | 0 | 0: 禁用
276 | 1241 | 1242 | 41242 | AI1 房间湿度 使能 | 1 | 1: 启用
277 | 1242 | 1243 | 41243 | AI1 房间湿度 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
278 | 1242 | 1243 | 41243 | AI1 房间湿度 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
279 | 1251 | 1252 | 41252 | AI1 房间湿度 单位代码 | 0 | 0: Pa
280 | 1251 | 1252 | 41252 | AI1 房间湿度 单位代码 | 1 | 1: ℃
281 | 1251 | 1252 | 41252 | AI1 房间湿度 单位代码 | 2 | 2: %RH
282 | 1251 | 1252 | 41252 | AI1 房间湿度 单位代码 | 3 | 3: ppm
283 | 1251 | 1252 | 41252 | AI1 房间湿度 单位代码 | 4 | 4: CMH
284 | 1253 | 1254 | 41254 | AI2 CO₂ 使能 | 0 | 0: 禁用
285 | 1253 | 1254 | 41254 | AI2 CO₂ 使能 | 1 | 1: 启用
286 | 1254 | 1255 | 41255 | AI2 CO₂ 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
287 | 1254 | 1255 | 41255 | AI2 CO₂ 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
288 | 1263 | 1264 | 41264 | AI2 CO₂ 单位代码 | 0 | 0: Pa
289 | 1263 | 1264 | 41264 | AI2 CO₂ 单位代码 | 1 | 1: ℃
290 | 1263 | 1264 | 41264 | AI2 CO₂ 单位代码 | 2 | 2: %RH
291 | 1263 | 1264 | 41264 | AI2 CO₂ 单位代码 | 3 | 3: ppm
292 | 1263 | 1264 | 41264 | AI2 CO₂ 单位代码 | 4 | 4: CMH
293 | 1265 | 1266 | 41266 | AI3 送风压/风量 使能 | 0 | 0: 禁用
294 | 1265 | 1266 | 41266 | AI3 送风压/风量 使能 | 1 | 1: 启用
295 | 1266 | 1267 | 41267 | AI3 送风压/风量 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
296 | 1266 | 1267 | 41267 | AI3 送风压/风量 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
297 | 1275 | 1276 | 41276 | AI3 送风压/风量 单位代码 | 0 | 0: Pa
298 | 1275 | 1276 | 41276 | AI3 送风压/风量 单位代码 | 1 | 1: ℃
299 | 1275 | 1276 | 41276 | AI3 送风压/风量 单位代码 | 2 | 2: %RH
300 | 1275 | 1276 | 41276 | AI3 送风压/风量 单位代码 | 3 | 3: ppm
301 | 1275 | 1276 | 41276 | AI3 送风压/风量 单位代码 | 4 | 4: CMH
302 | 1277 | 1278 | 41278 | AI4 新风湿度 使能 | 0 | 0: 禁用
303 | 1277 | 1278 | 41278 | AI4 新风湿度 使能 | 1 | 1: 启用
304 | 1278 | 1279 | 41279 | AI4 新风湿度 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
305 | 1278 | 1279 | 41279 | AI4 新风湿度 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
306 | 1287 | 1288 | 41288 | AI4 新风湿度 单位代码 | 0 | 0: Pa
307 | 1287 | 1288 | 41288 | AI4 新风湿度 单位代码 | 1 | 1: ℃
308 | 1287 | 1288 | 41288 | AI4 新风湿度 单位代码 | 2 | 2: %RH
309 | 1287 | 1288 | 41288 | AI4 新风湿度 单位代码 | 3 | 3: ppm
310 | 1287 | 1288 | 41288 | AI4 新风湿度 单位代码 | 4 | 4: CMH
311 | 1300 | 1301 | 41301 | 手动调试门禁（1=允许；需停机） | 0 | 关
312 | 1300 | 1301 | 41301 | 手动调试门禁（1=允许；需停机） | 1 | 开
313 | 1302 | 1303 | 41303 | 外机1 · 1#压缩机 | 0 | 停
314 | 1302 | 1303 | 41303 | 外机1 · 1#压缩机 | 1 | 手动开
315 | 1303 | 1304 | 41304 | 外机1 · 2#压缩机 | 0 | 停
316 | 1303 | 1304 | 41304 | 外机1 · 2#压缩机 | 1 | 手动开
317 | 1304 | 1305 | 41305 | 外机1 · 1#冷凝风机 | 0 | 停
318 | 1304 | 1305 | 41305 | 外机1 · 1#冷凝风机 | 1 | 手动开
319 | 1305 | 1306 | 41306 | 外机1 · 2#冷凝风机 | 0 | 停
320 | 1305 | 1306 | 41306 | 外机1 · 2#冷凝风机 | 1 | 手动开
321 | 1306 | 1307 | 41307 | 外机1 · 1#四通阀 | 0 | 停
322 | 1306 | 1307 | 41307 | 外机1 · 1#四通阀 | 1 | 手动开
323 | 1307 | 1308 | 41308 | 外机1 · 2#四通阀 | 0 | 停
324 | 1307 | 1308 | 41308 | 外机1 · 2#四通阀 | 1 | 手动开
325 | 1308 | 1309 | 41309 | 外机1 · 曲轴箱加热 | 0 | 停
326 | 1308 | 1309 | 41309 | 外机1 · 曲轴箱加热 | 1 | 手动开
327 | 1309 | 1310 | 41310 | 外机1 · 双速风机高速 | 0 | 停
328 | 1309 | 1310 | 41310 | 外机1 · 双速风机高速 | 1 | 手动开
329 | 1310 | 1311 | 41311 | 外机2 · 1#压缩机 | 0 | 停
330 | 1310 | 1311 | 41311 | 外机2 · 1#压缩机 | 1 | 手动开
331 | 1311 | 1312 | 41312 | 外机2 · 2#压缩机 | 0 | 停
332 | 1311 | 1312 | 41312 | 外机2 · 2#压缩机 | 1 | 手动开
333 | 1312 | 1313 | 41313 | 外机2 · 1#冷凝风机 | 0 | 停
334 | 1312 | 1313 | 41313 | 外机2 · 1#冷凝风机 | 1 | 手动开
335 | 1313 | 1314 | 41314 | 外机2 · 2#冷凝风机 | 0 | 停
336 | 1313 | 1314 | 41314 | 外机2 · 2#冷凝风机 | 1 | 手动开
337 | 1314 | 1315 | 41315 | 外机2 · 1#四通阀 | 0 | 停
338 | 1314 | 1315 | 41315 | 外机2 · 1#四通阀 | 1 | 手动开
339 | 1315 | 1316 | 41316 | 外机2 · 2#四通阀 | 0 | 停
340 | 1315 | 1316 | 41316 | 外机2 · 2#四通阀 | 1 | 手动开
341 | 1316 | 1317 | 41317 | 外机2 · 曲轴箱加热 | 0 | 停
342 | 1316 | 1317 | 41317 | 外机2 · 曲轴箱加热 | 1 | 手动开
343 | 1317 | 1318 | 41318 | 外机2 · 双速风机高速 | 0 | 停
344 | 1317 | 1318 | 41318 | 外机2 · 双速风机高速 | 1 | 手动开
345 | 1318 | 1319 | 41319 | 330 报警指示 手动启停（强制 Y05） | 0 | 自动跟故障
346 | 1318 | 1319 | 41319 | 330 报警指示 手动启停（强制 Y05） | 1 | 强制输出
347 | 1319 | 1320 | 41320 | 机组共享同步开关 | 0 | 关闭（逐台可设）
348 | 1319 | 1320 | 41320 | 机组共享同步开关 | 1 | 开启（下发全部外机）
349 | 1323 | 1324 | 41324 | 外机1 · 1#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
350 | 1323 | 1324 | 41324 | 外机1 · 1#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
351 | 1323 | 1324 | 41324 | 外机1 · 1#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
352 | 1324 | 1325 | 41325 | 外机1 · 2#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
353 | 1324 | 1325 | 41325 | 外机1 · 2#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
354 | 1324 | 1325 | 41325 | 外机1 · 2#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
355 | 1325 | 1326 | 41326 | 外机2 · 1#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
356 | 1325 | 1326 | 41326 | 外机2 · 1#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
357 | 1325 | 1326 | 41326 | 外机2 · 1#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
358 | 1326 | 1327 | 41327 | 外机2 · 2#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
359 | 1326 | 1327 | 41327 | 外机2 · 2#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
360 | 1326 | 1327 | 41327 | 外机2 · 2#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
361 | 1327 | 1328 | 41328 | 外机3 · 1#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
362 | 1327 | 1328 | 41328 | 外机3 · 1#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
363 | 1327 | 1328 | 41328 | 外机3 · 1#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
364 | 1328 | 1329 | 41329 | 外机3 · 2#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
365 | 1328 | 1329 | 41329 | 外机3 · 2#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
366 | 1328 | 1329 | 41329 | 外机3 · 2#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
367 | 1329 | 1330 | 41330 | 外机4 · 1#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
368 | 1329 | 1330 | 41330 | 外机4 · 1#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
369 | 1329 | 1330 | 41330 | 外机4 · 1#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
370 | 1330 | 1331 | 41331 | 外机4 · 2#压机 化霜命令 | 0 | 空闲
371 | 1330 | 1331 | 41331 | 外机4 · 2#压机 化霜命令 | 1 | 进入化霜
372 | 1330 | 1331 | 41331 | 外机4 · 2#压机 化霜命令 | 2 | 退出化霜组
373 | 1550 | 1551 | 41551 | 1#外机 1#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
374 | 1550 | 1551 | 41551 | 1#外机 1#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
375 | 1550 | 1551 | 41551 | 1#外机 1#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
376 | 1550 | 1551 | 41551 | 1#外机 1#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
377 | 1551 | 1552 | 41552 | 1#外机 2#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
378 | 1551 | 1552 | 41552 | 1#外机 2#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
379 | 1551 | 1552 | 41552 | 1#外机 2#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
380 | 1551 | 1552 | 41552 | 1#外机 2#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
381 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 | 0 | 停止
382 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 | 1 | 故障
383 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 | 2 | 制冷
384 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 | 3 | 制热
385 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 | 4 | 化霜
386 | 1555 | 1556 | 41556 | 1#外机 压缩机1状态 | 5 | 禁用
387 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 | 0 | 停止
388 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 | 1 | 故障
389 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 | 2 | 制冷
390 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 | 3 | 制热
391 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 | 4 | 化霜
392 | 1556 | 1557 | 41557 | 1#外机 压缩机2状态 | 5 | 禁用
393 | 1620 | 1621 | 41621 | 2#外机 1#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
394 | 1620 | 1621 | 41621 | 2#外机 1#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
395 | 1620 | 1621 | 41621 | 2#外机 1#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
396 | 1620 | 1621 | 41621 | 2#外机 1#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
397 | 1621 | 1622 | 41622 | 2#外机 2#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
398 | 1621 | 1622 | 41622 | 2#外机 2#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
399 | 1621 | 1622 | 41622 | 2#外机 2#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
400 | 1621 | 1622 | 41622 | 2#外机 2#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
401 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 | 0 | 停止
402 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 | 1 | 故障
403 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 | 2 | 制冷
404 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 | 3 | 制热
405 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 | 4 | 化霜
406 | 1625 | 1626 | 41626 | 2#外机 压缩机1状态 | 5 | 禁用
407 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 | 0 | 停止
408 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 | 1 | 故障
409 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 | 2 | 制冷
410 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 | 3 | 制热
411 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 | 4 | 化霜
412 | 1626 | 1627 | 41627 | 2#外机 压缩机2状态 | 5 | 禁用
413 | 1690 | 1691 | 41691 | 3#外机 1#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
414 | 1690 | 1691 | 41691 | 3#外机 1#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
415 | 1690 | 1691 | 41691 | 3#外机 1#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
416 | 1690 | 1691 | 41691 | 3#外机 1#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
417 | 1691 | 1692 | 41692 | 3#外机 2#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
418 | 1691 | 1692 | 41692 | 3#外机 2#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
419 | 1691 | 1692 | 41692 | 3#外机 2#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
420 | 1691 | 1692 | 41692 | 3#外机 2#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
421 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 | 0 | 停止
422 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 | 1 | 故障
423 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 | 2 | 制冷
424 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 | 3 | 制热
425 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 | 4 | 化霜
426 | 1695 | 1696 | 41696 | 3#外机 压缩机1状态 | 5 | 禁用
427 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 | 0 | 停止
428 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 | 1 | 故障
429 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 | 2 | 制冷
430 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 | 3 | 制热
431 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 | 4 | 化霜
432 | 1696 | 1697 | 41697 | 3#外机 压缩机2状态 | 5 | 禁用
433 | 1760 | 1761 | 41761 | 4#外机 1#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
434 | 1760 | 1761 | 41761 | 4#外机 1#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
435 | 1760 | 1761 | 41761 | 4#外机 1#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
436 | 1760 | 1761 | 41761 | 4#外机 1#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
437 | 1761 | 1762 | 41762 | 4#外机 2#化霜请求/允许 | 0 | 无请求
438 | 1761 | 1762 | 41762 | 4#外机 2#化霜请求/允许 | 1 | 满足/请求化霜
439 | 1761 | 1762 | 41762 | 4#外机 2#化霜请求/允许 | 5 | 化霜中/强制
440 | 1761 | 1762 | 41762 | 4#外机 2#化霜请求/允许 | 6 | 不可化霜
441 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 | 0 | 停止
442 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 | 1 | 故障
443 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 | 2 | 制冷
444 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 | 3 | 制热
445 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 | 4 | 化霜
446 | 1765 | 1766 | 41766 | 4#外机 压缩机1状态 | 5 | 禁用
447 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 | 0 | 停止
448 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 | 1 | 故障
449 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 | 2 | 制冷
450 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 | 3 | 制热
451 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 | 4 | 化霜
452 | 1766 | 1767 | 41767 | 4#外机 压缩机2状态 | 5 | 禁用
453 | 1830 | 1831 | 41831 | 1#外机 外机环境型号 | 0 | 0: 15-43C standard
454 | 1830 | 1831 | 41831 | 1#外机 外机环境型号 | 1 | 1: 0-43C wide ambient
455 | 1830 | 1831 | 41831 | 1#外机 外机环境型号 | 2 | 2: -15-43C low ambient
456 | 1831 | 1832 | 41832 | 1#外机 配套冷凝风机 | 0 | 0: one 2-speed fan
457 | 1831 | 1832 | 41832 | 1#外机 配套冷凝风机 | 1 | 1: two fixed-speed fans
458 | 1831 | 1832 | 41832 | 1#外机 配套冷凝风机 | 2 | 2: one VFD fan
459 | 1831 | 1832 | 41832 | 1#外机 配套冷凝风机 | 3 | 3: one fixed + one 2-speed fan
460 | 1831 | 1832 | 41832 | 1#外机 配套冷凝风机 | 4 | 4: one fixed + one VFD fan
461 | 1865 | 1866 | 41866 | 1#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 0 | 0: 旧版分段调节
462 | 1865 | 1866 | 41866 | 1#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 1 | 1: 规格书过热度PID
463 | 1878 | 1879 | 41879 | 2#外机 外机环境型号 | 0 | 0: 15-43C standard
464 | 1878 | 1879 | 41879 | 2#外机 外机环境型号 | 1 | 1: 0-43C wide ambient
465 | 1878 | 1879 | 41879 | 2#外机 外机环境型号 | 2 | 2: -15-43C low ambient
466 | 1879 | 1880 | 41880 | 2#外机 配套冷凝风机 | 0 | 0: one 2-speed fan
467 | 1879 | 1880 | 41880 | 2#外机 配套冷凝风机 | 1 | 1: two fixed-speed fans
468 | 1879 | 1880 | 41880 | 2#外机 配套冷凝风机 | 2 | 2: one VFD fan
469 | 1879 | 1880 | 41880 | 2#外机 配套冷凝风机 | 3 | 3: one fixed + one 2-speed fan
470 | 1879 | 1880 | 41880 | 2#外机 配套冷凝风机 | 4 | 4: one fixed + one VFD fan
471 | 1913 | 1914 | 41914 | 2#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 0 | 0: 旧版分段调节
472 | 1913 | 1914 | 41914 | 2#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 1 | 1: 规格书过热度PID
473 | 1926 | 1927 | 41927 | 3#外机 外机环境型号 | 0 | 0: 15-43C standard
474 | 1926 | 1927 | 41927 | 3#外机 外机环境型号 | 1 | 1: 0-43C wide ambient
475 | 1926 | 1927 | 41927 | 3#外机 外机环境型号 | 2 | 2: -15-43C low ambient
476 | 1927 | 1928 | 41928 | 3#外机 配套冷凝风机 | 0 | 0: one 2-speed fan
477 | 1927 | 1928 | 41928 | 3#外机 配套冷凝风机 | 1 | 1: two fixed-speed fans
478 | 1927 | 1928 | 41928 | 3#外机 配套冷凝风机 | 2 | 2: one VFD fan
479 | 1927 | 1928 | 41928 | 3#外机 配套冷凝风机 | 3 | 3: one fixed + one 2-speed fan
480 | 1927 | 1928 | 41928 | 3#外机 配套冷凝风机 | 4 | 4: one fixed + one VFD fan
481 | 1961 | 1962 | 41962 | 3#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 0 | 0: 旧版分段调节
482 | 1961 | 1962 | 41962 | 3#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 1 | 1: 规格书过热度PID
483 | 1974 | 1975 | 41975 | 4#外机 外机环境型号 | 0 | 0: 15-43C standard
484 | 1974 | 1975 | 41975 | 4#外机 外机环境型号 | 1 | 1: 0-43C wide ambient
485 | 1974 | 1975 | 41975 | 4#外机 外机环境型号 | 2 | 2: -15-43C low ambient
486 | 1975 | 1976 | 41976 | 4#外机 配套冷凝风机 | 0 | 0: one 2-speed fan
487 | 1975 | 1976 | 41976 | 4#外机 配套冷凝风机 | 1 | 1: two fixed-speed fans
488 | 1975 | 1976 | 41976 | 4#外机 配套冷凝风机 | 2 | 2: one VFD fan
489 | 1975 | 1976 | 41976 | 4#外机 配套冷凝风机 | 3 | 3: one fixed + one 2-speed fan
490 | 1975 | 1976 | 41976 | 4#外机 配套冷凝风机 | 4 | 4: one fixed + one VFD fan
491 | 2009 | 2010 | 42010 | 4#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 0 | 0: 旧版分段调节
492 | 2009 | 2010 | 42010 | 4#外机 EEV算法（临时诊断，330全局覆盖） | 1 | 1: 规格书过热度PID
493 | 2022 | 2023 | 42023 | 1#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 0 | 正常
494 | 2022 | 2023 | 42023 | 1#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 1 | 故障/有效
495 | 2023 | 2024 | 42024 | 1#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 0 | 正常
496 | 2023 | 2024 | 42024 | 1#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 1 | 故障/有效
497 | 2024 | 2025 | 42025 | 1#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 0 | 正常
498 | 2024 | 2025 | 42025 | 1#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 1 | 故障/有效
499 | 2025 | 2026 | 42026 | 1#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 0 | 正常
500 | 2025 | 2026 | 42026 | 1#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 1 | 故障/有效
501 | 2026 | 2027 | 42027 | 1#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 0 | 正常
502 | 2026 | 2027 | 42027 | 1#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 1 | 故障/有效
503 | 2027 | 2028 | 42028 | 1#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 0 | 正常
504 | 2027 | 2028 | 42028 | 1#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 1 | 故障/有效
505 | 2028 | 2029 | 42029 | 1#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
506 | 2028 | 2029 | 42029 | 1#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
507 | 2029 | 2030 | 42030 | 1#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
508 | 2029 | 2030 | 42030 | 1#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
509 | 2030 | 2031 | 42031 | 1#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 0 | 正常
510 | 2030 | 2031 | 42031 | 1#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
511 | 2031 | 2032 | 42032 | 1#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 0 | 正常
512 | 2031 | 2032 | 42032 | 1#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
513 | 2032 | 2033 | 42033 | 1#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 0 | 正常
514 | 2032 | 2033 | 42033 | 1#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
515 | 2033 | 2034 | 42034 | 1#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 0 | 正常
516 | 2033 | 2034 | 42034 | 1#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
517 | 2034 | 2035 | 42035 | 1#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 0 | 正常
518 | 2034 | 2035 | 42035 | 1#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 1 | 故障/有效
519 | 2035 | 2036 | 42036 | 1#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 0 | 正常
520 | 2035 | 2036 | 42036 | 1#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 1 | 故障/有效
521 | 2036 | 2037 | 42037 | 1#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 0 | 正常
522 | 2036 | 2037 | 42037 | 1#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 1 | 故障/有效
523 | 2037 | 2038 | 42038 | 1#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 0 | 正常
524 | 2037 | 2038 | 42038 | 1#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 1 | 故障/有效
525 | 2038 | 2039 | 42039 | 1#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 0 | 正常
526 | 2038 | 2039 | 42039 | 1#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 1 | 故障/有效
527 | 2039 | 2040 | 42040 | 1#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 0 | 正常
528 | 2039 | 2040 | 42040 | 1#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 1 | 故障/有效
529 | 2040 | 2041 | 42041 | 1#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 0 | 正常
530 | 2040 | 2041 | 42041 | 1#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 1 | 故障/有效
531 | 2041 | 2042 | 42042 | 1#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 0 | 正常
532 | 2041 | 2042 | 42042 | 1#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 1 | 故障/有效
533 | 2042 | 2043 | 42043 | 1#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 0 | 正常
534 | 2042 | 2043 | 42043 | 1#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 1 | 故障/有效
535 | 2043 | 2044 | 42044 | 1#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 0 | 正常
536 | 2043 | 2044 | 42044 | 1#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 1 | 故障/有效
537 | 2044 | 2045 | 42045 | 1#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 0 | 正常
538 | 2044 | 2045 | 42045 | 1#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 1 | 故障/有效
539 | 2045 | 2046 | 42046 | 1#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 0 | 正常
540 | 2045 | 2046 | 42046 | 1#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 1 | 故障/有效
541 | 2046 | 2047 | 42047 | 1#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 0 | 正常
542 | 2046 | 2047 | 42047 | 1#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 1 | 故障/有效
543 | 2047 | 2048 | 42048 | 1#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 0 | 正常
544 | 2047 | 2048 | 42048 | 1#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 1 | 故障/有效
545 | 2048 | 2049 | 42049 | 1#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
546 | 2048 | 2049 | 42049 | 1#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
547 | 2049 | 2050 | 42050 | 1#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
548 | 2049 | 2050 | 42050 | 1#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
549 | 2050 | 2051 | 42051 | 1#外机 316 raw fault Parameter[628] | 0 | 正常
550 | 2050 | 2051 | 42051 | 1#外机 316 raw fault Parameter[628] | 1 | 故障/有效
551 | 2051 | 2052 | 42052 | 1#外机 316 raw fault Parameter[629] | 0 | 正常
552 | 2051 | 2052 | 42052 | 1#外机 316 raw fault Parameter[629] | 1 | 故障/有效
553 | 2052 | 2053 | 42053 | 1#外机 316 raw fault Parameter[630] | 0 | 正常
554 | 2052 | 2053 | 42053 | 1#外机 316 raw fault Parameter[630] | 1 | 故障/有效
555 | 2053 | 2054 | 42054 | 1#外机 316 raw fault Parameter[631] | 0 | 正常
556 | 2053 | 2054 | 42054 | 1#外机 316 raw fault Parameter[631] | 1 | 故障/有效
557 | 2054 | 2055 | 42055 | 1#外机 316 raw fault Parameter[632] | 0 | 正常
558 | 2054 | 2055 | 42055 | 1#外机 316 raw fault Parameter[632] | 1 | 故障/有效
559 | 2055 | 2056 | 42056 | 1#外机 316 raw fault Parameter[633] | 0 | 正常
560 | 2055 | 2056 | 42056 | 1#外机 316 raw fault Parameter[633] | 1 | 故障/有效
561 | 2056 | 2057 | 42057 | 1#外机 316 raw fault Parameter[634] | 0 | 正常
562 | 2056 | 2057 | 42057 | 1#外机 316 raw fault Parameter[634] | 1 | 故障/有效
563 | 2057 | 2058 | 42058 | 1#外机 316 raw fault Parameter[635] | 0 | 正常
564 | 2057 | 2058 | 42058 | 1#外机 316 raw fault Parameter[635] | 1 | 故障/有效
565 | 2058 | 2059 | 42059 | 1#外机 316 raw fault Parameter[636] | 0 | 正常
566 | 2058 | 2059 | 42059 | 1#外机 316 raw fault Parameter[636] | 1 | 故障/有效
567 | 2059 | 2060 | 42060 | 1#外机 316 raw fault Parameter[637] | 0 | 正常
568 | 2059 | 2060 | 42060 | 1#外机 316 raw fault Parameter[637] | 1 | 故障/有效
569 | 2060 | 2061 | 42061 | 1#外机 316 raw fault Parameter[638] | 0 | 正常
570 | 2060 | 2061 | 42061 | 1#外机 316 raw fault Parameter[638] | 1 | 故障/有效
571 | 2061 | 2062 | 42062 | 1#外机 316 raw fault Parameter[639] | 0 | 正常
572 | 2061 | 2062 | 42062 | 1#外机 316 raw fault Parameter[639] | 1 | 故障/有效
573 | 2062 | 2063 | 42063 | 1#外机 316 raw fault Parameter[640] | 0 | 正常
574 | 2062 | 2063 | 42063 | 1#外机 316 raw fault Parameter[640] | 1 | 故障/有效
575 | 2063 | 2064 | 42064 | 1#外机 316 raw fault Parameter[641] | 0 | 正常
576 | 2063 | 2064 | 42064 | 1#外机 316 raw fault Parameter[641] | 1 | 故障/有效
577 | 2064 | 2065 | 42065 | 1#外机 316 raw fault Parameter[642] | 0 | 正常
578 | 2064 | 2065 | 42065 | 1#外机 316 raw fault Parameter[642] | 1 | 故障/有效
579 | 2065 | 2066 | 42066 | 1#外机 316 raw fault Parameter[643] | 0 | 正常
580 | 2065 | 2066 | 42066 | 1#外机 316 raw fault Parameter[643] | 1 | 故障/有效
581 | 2066 | 2067 | 42067 | 1#外机 316 raw fault Parameter[644] | 0 | 正常
582 | 2066 | 2067 | 42067 | 1#外机 316 raw fault Parameter[644] | 1 | 故障/有效
583 | 2067 | 2068 | 42068 | 1#外机 316 raw fault Parameter[645] | 0 | 正常
584 | 2067 | 2068 | 42068 | 1#外机 316 raw fault Parameter[645] | 1 | 故障/有效
585 | 2068 | 2069 | 42069 | 1#外机 316 raw fault Parameter[646] | 0 | 正常
586 | 2068 | 2069 | 42069 | 1#外机 316 raw fault Parameter[646] | 1 | 故障/有效
587 | 2069 | 2070 | 42070 | 1#外机 316 raw fault Parameter[647] | 0 | 正常
588 | 2069 | 2070 | 42070 | 1#外机 316 raw fault Parameter[647] | 1 | 故障/有效
589 | 2070 | 2071 | 42071 | 1#外机 316 raw fault Parameter[648] | 0 | 正常
590 | 2070 | 2071 | 42071 | 1#外机 316 raw fault Parameter[648] | 1 | 故障/有效
591 | 2071 | 2072 | 42072 | 1#外机 316 raw fault Parameter[649] | 0 | 正常
592 | 2071 | 2072 | 42072 | 1#外机 316 raw fault Parameter[649] | 1 | 故障/有效
593 | 2072 | 2073 | 42073 | 1#外机 316 raw fault Parameter[650] | 0 | 正常
594 | 2072 | 2073 | 42073 | 1#外机 316 raw fault Parameter[650] | 1 | 故障/有效
595 | 2073 | 2074 | 42074 | 1#外机 316 raw fault Parameter[651] | 0 | 正常
596 | 2073 | 2074 | 42074 | 1#外机 316 raw fault Parameter[651] | 1 | 故障/有效
597 | 2074 | 2075 | 42075 | 1#外机 316 raw fault Parameter[652] | 0 | 正常
598 | 2074 | 2075 | 42075 | 1#外机 316 raw fault Parameter[652] | 1 | 故障/有效
599 | 2075 | 2076 | 42076 | 1#外机 316 raw fault Parameter[653] | 0 | 正常
600 | 2075 | 2076 | 42076 | 1#外机 316 raw fault Parameter[653] | 1 | 故障/有效
601 | 2076 | 2077 | 42077 | 1#外机 316 raw fault Parameter[654] | 0 | 正常
602 | 2076 | 2077 | 42077 | 1#外机 316 raw fault Parameter[654] | 1 | 故障/有效
603 | 2077 | 2078 | 42078 | 1#外机 316 raw fault Parameter[655] | 0 | 正常
604 | 2077 | 2078 | 42078 | 1#外机 316 raw fault Parameter[655] | 1 | 故障/有效
605 | 2078 | 2079 | 42079 | 1#外机 316 raw fault Parameter[656] | 0 | 正常
606 | 2078 | 2079 | 42079 | 1#外机 316 raw fault Parameter[656] | 1 | 故障/有效
607 | 2079 | 2080 | 42080 | 1#外机 316 raw fault Parameter[657] | 0 | 正常
608 | 2079 | 2080 | 42080 | 1#外机 316 raw fault Parameter[657] | 1 | 故障/有效
609 | 2080 | 2081 | 42081 | 1#外机 316 raw fault Parameter[658] | 0 | 正常
610 | 2080 | 2081 | 42081 | 1#外机 316 raw fault Parameter[658] | 1 | 故障/有效
611 | 2081 | 2082 | 42082 | 1#外机 316 raw fault Parameter[659] | 0 | 正常
612 | 2081 | 2082 | 42082 | 1#外机 316 raw fault Parameter[659] | 1 | 故障/有效
613 | 2082 | 2083 | 42083 | 1#外机 316 raw fault Parameter[660] | 0 | 正常
614 | 2082 | 2083 | 42083 | 1#外机 316 raw fault Parameter[660] | 1 | 故障/有效
615 | 2083 | 2084 | 42084 | 1#外机 316 raw fault Parameter[661] | 0 | 正常
616 | 2083 | 2084 | 42084 | 1#外机 316 raw fault Parameter[661] | 1 | 故障/有效
617 | 2084 | 2085 | 42085 | 1#外机 316 raw fault Parameter[662] | 0 | 正常
618 | 2084 | 2085 | 42085 | 1#外机 316 raw fault Parameter[662] | 1 | 故障/有效
619 | 2085 | 2086 | 42086 | 1#外机 316 raw fault Parameter[663] | 0 | 正常
620 | 2085 | 2086 | 42086 | 1#外机 316 raw fault Parameter[663] | 1 | 故障/有效
621 | 2086 | 2087 | 42087 | 1#外机 316 raw fault Parameter[664] | 0 | 正常
622 | 2086 | 2087 | 42087 | 1#外机 316 raw fault Parameter[664] | 1 | 故障/有效
623 | 2087 | 2088 | 42088 | 1#外机 316 raw fault Parameter[665] | 0 | 正常
624 | 2087 | 2088 | 42088 | 1#外机 316 raw fault Parameter[665] | 1 | 故障/有效
625 | 2088 | 2089 | 42089 | 1#外机 316 raw fault Parameter[666] | 0 | 正常
626 | 2088 | 2089 | 42089 | 1#外机 316 raw fault Parameter[666] | 1 | 故障/有效
627 | 2089 | 2090 | 42090 | 1#外机 316 raw fault Parameter[667] | 0 | 正常
628 | 2089 | 2090 | 42090 | 1#外机 316 raw fault Parameter[667] | 1 | 故障/有效
629 | 2090 | 2091 | 42091 | 1#外机 316 raw fault Parameter[668] | 0 | 正常
630 | 2090 | 2091 | 42091 | 1#外机 316 raw fault Parameter[668] | 1 | 故障/有效
631 | 2091 | 2092 | 42092 | 1#外机 316 raw fault Parameter[669] | 0 | 正常
632 | 2091 | 2092 | 42092 | 1#外机 316 raw fault Parameter[669] | 1 | 故障/有效
633 | 2092 | 2093 | 42093 | 1#外机 316 raw fault Parameter[670] | 0 | 正常
634 | 2092 | 2093 | 42093 | 1#外机 316 raw fault Parameter[670] | 1 | 故障/有效
635 | 2093 | 2094 | 42094 | 1#外机 316 raw fault Parameter[671] | 0 | 正常
636 | 2093 | 2094 | 42094 | 1#外机 316 raw fault Parameter[671] | 1 | 故障/有效
637 | 2094 | 2095 | 42095 | 1#外机 316 raw fault Parameter[672] | 0 | 正常
638 | 2094 | 2095 | 42095 | 1#外机 316 raw fault Parameter[672] | 1 | 故障/有效
639 | 2095 | 2096 | 42096 | 1#外机 316 raw fault Parameter[673] | 0 | 正常
640 | 2095 | 2096 | 42096 | 1#外机 316 raw fault Parameter[673] | 1 | 故障/有效
641 | 2096 | 2097 | 42097 | 1#外机 316 raw fault Parameter[674] | 0 | 正常
642 | 2096 | 2097 | 42097 | 1#外机 316 raw fault Parameter[674] | 1 | 故障/有效
643 | 2097 | 2098 | 42098 | 1#外机 316 raw fault Parameter[675] | 0 | 正常
644 | 2097 | 2098 | 42098 | 1#外机 316 raw fault Parameter[675] | 1 | 故障/有效
645 | 2098 | 2099 | 42099 | 1#外机 316 raw fault Parameter[676] | 0 | 正常
646 | 2098 | 2099 | 42099 | 1#外机 316 raw fault Parameter[676] | 1 | 故障/有效
647 | 2099 | 2100 | 42100 | 1#外机 316 raw fault Parameter[677] | 0 | 正常
648 | 2099 | 2100 | 42100 | 1#外机 316 raw fault Parameter[677] | 1 | 故障/有效
649 | 2100 | 2101 | 42101 | 1#外机 316 raw fault Parameter[678] | 0 | 正常
650 | 2100 | 2101 | 42101 | 1#外机 316 raw fault Parameter[678] | 1 | 故障/有效
651 | 2101 | 2102 | 42102 | 1#外机 316 raw fault Parameter[679] | 0 | 正常
652 | 2101 | 2102 | 42102 | 1#外机 316 raw fault Parameter[679] | 1 | 故障/有效
653 | 2102 | 2103 | 42103 | 1#外机 316 raw fault Parameter[680] | 0 | 正常
654 | 2102 | 2103 | 42103 | 1#外机 316 raw fault Parameter[680] | 1 | 故障/有效
655 | 2103 | 2104 | 42104 | 1#外机 316 raw fault Parameter[681] | 0 | 正常
656 | 2103 | 2104 | 42104 | 1#外机 316 raw fault Parameter[681] | 1 | 故障/有效
657 | 2104 | 2105 | 42105 | 1#外机 316 raw fault Parameter[682] | 0 | 正常
658 | 2104 | 2105 | 42105 | 1#外机 316 raw fault Parameter[682] | 1 | 故障/有效
659 | 2105 | 2106 | 42106 | 1#外机 316 raw fault Parameter[683] | 0 | 正常
660 | 2105 | 2106 | 42106 | 1#外机 316 raw fault Parameter[683] | 1 | 故障/有效
661 | 2106 | 2107 | 42107 | 1#外机 316 raw fault Parameter[684] | 0 | 正常
662 | 2106 | 2107 | 42107 | 1#外机 316 raw fault Parameter[684] | 1 | 故障/有效
663 | 2107 | 2108 | 42108 | 1#外机 316 raw fault Parameter[685] | 0 | 正常
664 | 2107 | 2108 | 42108 | 1#外机 316 raw fault Parameter[685] | 1 | 故障/有效
665 | 2108 | 2109 | 42109 | 1#外机 316 raw fault Parameter[686] | 0 | 正常
666 | 2108 | 2109 | 42109 | 1#外机 316 raw fault Parameter[686] | 1 | 故障/有效
667 | 2109 | 2110 | 42110 | 1#外机 316 raw fault Parameter[687] | 0 | 正常
668 | 2109 | 2110 | 42110 | 1#外机 316 raw fault Parameter[687] | 1 | 故障/有效
669 | 2110 | 2111 | 42111 | 1#外机 316 raw fault Parameter[688] | 0 | 正常
670 | 2110 | 2111 | 42111 | 1#外机 316 raw fault Parameter[688] | 1 | 故障/有效
671 | 2111 | 2112 | 42112 | 1#外机 316 raw fault Parameter[689] | 0 | 正常
672 | 2111 | 2112 | 42112 | 1#外机 316 raw fault Parameter[689] | 1 | 故障/有效
673 | 2112 | 2113 | 42113 | 1#外机 316 raw fault Parameter[690] | 0 | 正常
674 | 2112 | 2113 | 42113 | 1#外机 316 raw fault Parameter[690] | 1 | 故障/有效
675 | 2113 | 2114 | 42114 | 1#外机 316 raw fault Parameter[691] | 0 | 正常
676 | 2113 | 2114 | 42114 | 1#外机 316 raw fault Parameter[691] | 1 | 故障/有效
677 | 2114 | 2115 | 42115 | 1#外机 316 raw fault Parameter[692] | 0 | 正常
678 | 2114 | 2115 | 42115 | 1#外机 316 raw fault Parameter[692] | 1 | 故障/有效
679 | 2115 | 2116 | 42116 | 1#外机 316 raw fault Parameter[693] | 0 | 正常
680 | 2115 | 2116 | 42116 | 1#外机 316 raw fault Parameter[693] | 1 | 故障/有效
681 | 2116 | 2117 | 42117 | 1#外机 316 raw fault Parameter[694] | 0 | 正常
682 | 2116 | 2117 | 42117 | 1#外机 316 raw fault Parameter[694] | 1 | 故障/有效
683 | 2117 | 2118 | 42118 | 1#外机 316 raw fault Parameter[695] | 0 | 正常
684 | 2117 | 2118 | 42118 | 1#外机 316 raw fault Parameter[695] | 1 | 故障/有效
685 | 2118 | 2119 | 42119 | 1#外机 316 raw fault Parameter[696] | 0 | 正常
686 | 2118 | 2119 | 42119 | 1#外机 316 raw fault Parameter[696] | 1 | 故障/有效
687 | 2119 | 2120 | 42120 | 1#外机 316 raw fault Parameter[697] | 0 | 正常
688 | 2119 | 2120 | 42120 | 1#外机 316 raw fault Parameter[697] | 1 | 故障/有效
689 | 2120 | 2121 | 42121 | 1#外机 316 raw fault Parameter[698] | 0 | 正常
690 | 2120 | 2121 | 42121 | 1#外机 316 raw fault Parameter[698] | 1 | 故障/有效
691 | 2121 | 2122 | 42122 | 1#外机 316 raw fault Parameter[699] | 0 | 正常
692 | 2121 | 2122 | 42122 | 1#外机 316 raw fault Parameter[699] | 1 | 故障/有效
693 | 2122 | 2123 | 42123 | 1#外机 316 raw fault Parameter[700] | 0 | 正常
694 | 2122 | 2123 | 42123 | 1#外机 316 raw fault Parameter[700] | 1 | 故障/有效
695 | 2123 | 2124 | 42124 | 1#外机 316 raw fault Parameter[701] | 0 | 正常
696 | 2123 | 2124 | 42124 | 1#外机 316 raw fault Parameter[701] | 1 | 故障/有效
697 | 2124 | 2125 | 42125 | 1#外机 316 raw fault Parameter[702] | 0 | 正常
698 | 2124 | 2125 | 42125 | 1#外机 316 raw fault Parameter[702] | 1 | 故障/有效
699 | 2125 | 2126 | 42126 | 1#外机 316 raw fault Parameter[703] | 0 | 正常
700 | 2125 | 2126 | 42126 | 1#外机 316 raw fault Parameter[703] | 1 | 故障/有效
701 | 2126 | 2127 | 42127 | 1#外机 316 raw fault Parameter[704] | 0 | 正常
702 | 2126 | 2127 | 42127 | 1#外机 316 raw fault Parameter[704] | 1 | 故障/有效
703 | 2127 | 2128 | 42128 | 1#外机 316 raw fault Parameter[705] | 0 | 正常
704 | 2127 | 2128 | 42128 | 1#外机 316 raw fault Parameter[705] | 1 | 故障/有效
705 | 2128 | 2129 | 42129 | 1#外机 316 raw fault Parameter[706] | 0 | 正常
706 | 2128 | 2129 | 42129 | 1#外机 316 raw fault Parameter[706] | 1 | 故障/有效
707 | 2129 | 2130 | 42130 | 1#外机 316 raw fault Parameter[707] | 0 | 正常
708 | 2129 | 2130 | 42130 | 1#外机 316 raw fault Parameter[707] | 1 | 故障/有效
709 | 2130 | 2131 | 42131 | 1#外机 316 raw fault Parameter[708] | 0 | 正常
710 | 2130 | 2131 | 42131 | 1#外机 316 raw fault Parameter[708] | 1 | 故障/有效
711 | 2131 | 2132 | 42132 | 1#外机 316 raw fault Parameter[709] | 0 | 正常
712 | 2131 | 2132 | 42132 | 1#外机 316 raw fault Parameter[709] | 1 | 故障/有效
713 | 2132 | 2133 | 42133 | 1#外机 316 raw fault Parameter[710] | 0 | 正常
714 | 2132 | 2133 | 42133 | 1#外机 316 raw fault Parameter[710] | 1 | 故障/有效
715 | 2133 | 2134 | 42134 | 1#外机 316 raw fault Parameter[711] | 0 | 正常
716 | 2133 | 2134 | 42134 | 1#外机 316 raw fault Parameter[711] | 1 | 故障/有效
717 | 2134 | 2135 | 42135 | 1#外机 316 raw fault Parameter[712] | 0 | 正常
718 | 2134 | 2135 | 42135 | 1#外机 316 raw fault Parameter[712] | 1 | 故障/有效
719 | 2135 | 2136 | 42136 | 1#外机 316 raw fault Parameter[713] | 0 | 正常
720 | 2135 | 2136 | 42136 | 1#外机 316 raw fault Parameter[713] | 1 | 故障/有效
721 | 2136 | 2137 | 42137 | 1#外机 316 raw fault Parameter[714] | 0 | 正常
722 | 2136 | 2137 | 42137 | 1#外机 316 raw fault Parameter[714] | 1 | 故障/有效
723 | 2137 | 2138 | 42138 | 1#外机 316 raw fault Parameter[715] | 0 | 正常
724 | 2137 | 2138 | 42138 | 1#外机 316 raw fault Parameter[715] | 1 | 故障/有效
725 | 2138 | 2139 | 42139 | 1#外机 316 raw fault Parameter[716] | 0 | 正常
726 | 2138 | 2139 | 42139 | 1#外机 316 raw fault Parameter[716] | 1 | 故障/有效
727 | 2139 | 2140 | 42140 | 1#外机 316 raw fault Parameter[717] | 0 | 正常
728 | 2139 | 2140 | 42140 | 1#外机 316 raw fault Parameter[717] | 1 | 故障/有效
729 | 2140 | 2141 | 42141 | 1#外机 316 raw fault Parameter[718] | 0 | 正常
730 | 2140 | 2141 | 42141 | 1#外机 316 raw fault Parameter[718] | 1 | 故障/有效
731 | 2141 | 2142 | 42142 | 1#外机 316 raw fault Parameter[719] | 0 | 正常
732 | 2141 | 2142 | 42142 | 1#外机 316 raw fault Parameter[719] | 1 | 故障/有效
733 | 2142 | 2143 | 42143 | 1#外机 316 raw fault Parameter[720] | 0 | 正常
734 | 2142 | 2143 | 42143 | 1#外机 316 raw fault Parameter[720] | 1 | 故障/有效
735 | 2143 | 2144 | 42144 | 1#外机 316 raw fault Parameter[721] | 0 | 正常
736 | 2143 | 2144 | 42144 | 1#外机 316 raw fault Parameter[721] | 1 | 故障/有效
737 | 2144 | 2145 | 42145 | 1#外机 316 raw fault Parameter[722] | 0 | 正常
738 | 2144 | 2145 | 42145 | 1#外机 316 raw fault Parameter[722] | 1 | 故障/有效
739 | 2145 | 2146 | 42146 | 1#外机 316 raw fault Parameter[723] | 0 | 正常
740 | 2145 | 2146 | 42146 | 1#外机 316 raw fault Parameter[723] | 1 | 故障/有效
741 | 2146 | 2147 | 42147 | 1#外机 316 raw fault Parameter[724] | 0 | 正常
742 | 2146 | 2147 | 42147 | 1#外机 316 raw fault Parameter[724] | 1 | 故障/有效
743 | 2147 | 2148 | 42148 | 1#外机 316 raw fault Parameter[725] | 0 | 正常
744 | 2147 | 2148 | 42148 | 1#外机 316 raw fault Parameter[725] | 1 | 故障/有效
745 | 2148 | 2149 | 42149 | 1#外机 316 raw fault Parameter[726] | 0 | 正常
746 | 2148 | 2149 | 42149 | 1#外机 316 raw fault Parameter[726] | 1 | 故障/有效
747 | 2149 | 2150 | 42150 | 1#外机 316 raw fault Parameter[727] | 0 | 正常
748 | 2149 | 2150 | 42150 | 1#外机 316 raw fault Parameter[727] | 1 | 故障/有效
749 | 2150 | 2151 | 42151 | 2#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 0 | 正常
750 | 2150 | 2151 | 42151 | 2#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 1 | 故障/有效
751 | 2151 | 2152 | 42152 | 2#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 0 | 正常
752 | 2151 | 2152 | 42152 | 2#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 1 | 故障/有效
753 | 2152 | 2153 | 42153 | 2#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 0 | 正常
754 | 2152 | 2153 | 42153 | 2#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 1 | 故障/有效
755 | 2153 | 2154 | 42154 | 2#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 0 | 正常
756 | 2153 | 2154 | 42154 | 2#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 1 | 故障/有效
757 | 2154 | 2155 | 42155 | 2#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 0 | 正常
758 | 2154 | 2155 | 42155 | 2#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 1 | 故障/有效
759 | 2155 | 2156 | 42156 | 2#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 0 | 正常
760 | 2155 | 2156 | 42156 | 2#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 1 | 故障/有效
761 | 2156 | 2157 | 42157 | 2#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
762 | 2156 | 2157 | 42157 | 2#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
763 | 2157 | 2158 | 42158 | 2#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
764 | 2157 | 2158 | 42158 | 2#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
765 | 2158 | 2159 | 42159 | 2#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 0 | 正常
766 | 2158 | 2159 | 42159 | 2#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
767 | 2159 | 2160 | 42160 | 2#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 0 | 正常
768 | 2159 | 2160 | 42160 | 2#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
769 | 2160 | 2161 | 42161 | 2#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 0 | 正常
770 | 2160 | 2161 | 42161 | 2#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
771 | 2161 | 2162 | 42162 | 2#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 0 | 正常
772 | 2161 | 2162 | 42162 | 2#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
773 | 2162 | 2163 | 42163 | 2#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 0 | 正常
774 | 2162 | 2163 | 42163 | 2#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 1 | 故障/有效
775 | 2163 | 2164 | 42164 | 2#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 0 | 正常
776 | 2163 | 2164 | 42164 | 2#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 1 | 故障/有效
777 | 2164 | 2165 | 42165 | 2#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 0 | 正常
778 | 2164 | 2165 | 42165 | 2#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 1 | 故障/有效
779 | 2165 | 2166 | 42166 | 2#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 0 | 正常
780 | 2165 | 2166 | 42166 | 2#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 1 | 故障/有效
781 | 2166 | 2167 | 42167 | 2#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 0 | 正常
782 | 2166 | 2167 | 42167 | 2#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 1 | 故障/有效
783 | 2167 | 2168 | 42168 | 2#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 0 | 正常
784 | 2167 | 2168 | 42168 | 2#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 1 | 故障/有效
785 | 2168 | 2169 | 42169 | 2#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 0 | 正常
786 | 2168 | 2169 | 42169 | 2#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 1 | 故障/有效
787 | 2169 | 2170 | 42170 | 2#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 0 | 正常
788 | 2169 | 2170 | 42170 | 2#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 1 | 故障/有效
789 | 2170 | 2171 | 42171 | 2#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 0 | 正常
790 | 2170 | 2171 | 42171 | 2#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 1 | 故障/有效
791 | 2171 | 2172 | 42172 | 2#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 0 | 正常
792 | 2171 | 2172 | 42172 | 2#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 1 | 故障/有效
793 | 2172 | 2173 | 42173 | 2#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 0 | 正常
794 | 2172 | 2173 | 42173 | 2#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 1 | 故障/有效
795 | 2173 | 2174 | 42174 | 2#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 0 | 正常
796 | 2173 | 2174 | 42174 | 2#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 1 | 故障/有效
797 | 2174 | 2175 | 42175 | 2#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 0 | 正常
798 | 2174 | 2175 | 42175 | 2#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 1 | 故障/有效
799 | 2175 | 2176 | 42176 | 2#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 0 | 正常
800 | 2175 | 2176 | 42176 | 2#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 1 | 故障/有效
801 | 2176 | 2177 | 42177 | 2#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
802 | 2176 | 2177 | 42177 | 2#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
803 | 2177 | 2178 | 42178 | 2#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
804 | 2177 | 2178 | 42178 | 2#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
805 | 2178 | 2179 | 42179 | 2#外机 316 raw fault Parameter[628] | 0 | 正常
806 | 2178 | 2179 | 42179 | 2#外机 316 raw fault Parameter[628] | 1 | 故障/有效
807 | 2179 | 2180 | 42180 | 2#外机 316 raw fault Parameter[629] | 0 | 正常
808 | 2179 | 2180 | 42180 | 2#外机 316 raw fault Parameter[629] | 1 | 故障/有效
809 | 2180 | 2181 | 42181 | 2#外机 316 raw fault Parameter[630] | 0 | 正常
810 | 2180 | 2181 | 42181 | 2#外机 316 raw fault Parameter[630] | 1 | 故障/有效
811 | 2181 | 2182 | 42182 | 2#外机 316 raw fault Parameter[631] | 0 | 正常
812 | 2181 | 2182 | 42182 | 2#外机 316 raw fault Parameter[631] | 1 | 故障/有效
813 | 2182 | 2183 | 42183 | 2#外机 316 raw fault Parameter[632] | 0 | 正常
814 | 2182 | 2183 | 42183 | 2#外机 316 raw fault Parameter[632] | 1 | 故障/有效
815 | 2183 | 2184 | 42184 | 2#外机 316 raw fault Parameter[633] | 0 | 正常
816 | 2183 | 2184 | 42184 | 2#外机 316 raw fault Parameter[633] | 1 | 故障/有效
817 | 2184 | 2185 | 42185 | 2#外机 316 raw fault Parameter[634] | 0 | 正常
818 | 2184 | 2185 | 42185 | 2#外机 316 raw fault Parameter[634] | 1 | 故障/有效
819 | 2185 | 2186 | 42186 | 2#外机 316 raw fault Parameter[635] | 0 | 正常
820 | 2185 | 2186 | 42186 | 2#外机 316 raw fault Parameter[635] | 1 | 故障/有效
821 | 2186 | 2187 | 42187 | 2#外机 316 raw fault Parameter[636] | 0 | 正常
822 | 2186 | 2187 | 42187 | 2#外机 316 raw fault Parameter[636] | 1 | 故障/有效
823 | 2187 | 2188 | 42188 | 2#外机 316 raw fault Parameter[637] | 0 | 正常
824 | 2187 | 2188 | 42188 | 2#外机 316 raw fault Parameter[637] | 1 | 故障/有效
825 | 2188 | 2189 | 42189 | 2#外机 316 raw fault Parameter[638] | 0 | 正常
826 | 2188 | 2189 | 42189 | 2#外机 316 raw fault Parameter[638] | 1 | 故障/有效
827 | 2189 | 2190 | 42190 | 2#外机 316 raw fault Parameter[639] | 0 | 正常
828 | 2189 | 2190 | 42190 | 2#外机 316 raw fault Parameter[639] | 1 | 故障/有效
829 | 2190 | 2191 | 42191 | 2#外机 316 raw fault Parameter[640] | 0 | 正常
830 | 2190 | 2191 | 42191 | 2#外机 316 raw fault Parameter[640] | 1 | 故障/有效
831 | 2191 | 2192 | 42192 | 2#外机 316 raw fault Parameter[641] | 0 | 正常
832 | 2191 | 2192 | 42192 | 2#外机 316 raw fault Parameter[641] | 1 | 故障/有效
833 | 2192 | 2193 | 42193 | 2#外机 316 raw fault Parameter[642] | 0 | 正常
834 | 2192 | 2193 | 42193 | 2#外机 316 raw fault Parameter[642] | 1 | 故障/有效
835 | 2193 | 2194 | 42194 | 2#外机 316 raw fault Parameter[643] | 0 | 正常
836 | 2193 | 2194 | 42194 | 2#外机 316 raw fault Parameter[643] | 1 | 故障/有效
837 | 2194 | 2195 | 42195 | 2#外机 316 raw fault Parameter[644] | 0 | 正常
838 | 2194 | 2195 | 42195 | 2#外机 316 raw fault Parameter[644] | 1 | 故障/有效
839 | 2195 | 2196 | 42196 | 2#外机 316 raw fault Parameter[645] | 0 | 正常
840 | 2195 | 2196 | 42196 | 2#外机 316 raw fault Parameter[645] | 1 | 故障/有效
841 | 2196 | 2197 | 42197 | 2#外机 316 raw fault Parameter[646] | 0 | 正常
842 | 2196 | 2197 | 42197 | 2#外机 316 raw fault Parameter[646] | 1 | 故障/有效
843 | 2197 | 2198 | 42198 | 2#外机 316 raw fault Parameter[647] | 0 | 正常
844 | 2197 | 2198 | 42198 | 2#外机 316 raw fault Parameter[647] | 1 | 故障/有效
845 | 2198 | 2199 | 42199 | 2#外机 316 raw fault Parameter[648] | 0 | 正常
846 | 2198 | 2199 | 42199 | 2#外机 316 raw fault Parameter[648] | 1 | 故障/有效
847 | 2199 | 2200 | 42200 | 2#外机 316 raw fault Parameter[649] | 0 | 正常
848 | 2199 | 2200 | 42200 | 2#外机 316 raw fault Parameter[649] | 1 | 故障/有效
849 | 2200 | 2201 | 42201 | 2#外机 316 raw fault Parameter[650] | 0 | 正常
850 | 2200 | 2201 | 42201 | 2#外机 316 raw fault Parameter[650] | 1 | 故障/有效
851 | 2201 | 2202 | 42202 | 2#外机 316 raw fault Parameter[651] | 0 | 正常
852 | 2201 | 2202 | 42202 | 2#外机 316 raw fault Parameter[651] | 1 | 故障/有效
853 | 2202 | 2203 | 42203 | 2#外机 316 raw fault Parameter[652] | 0 | 正常
854 | 2202 | 2203 | 42203 | 2#外机 316 raw fault Parameter[652] | 1 | 故障/有效
855 | 2203 | 2204 | 42204 | 2#外机 316 raw fault Parameter[653] | 0 | 正常
856 | 2203 | 2204 | 42204 | 2#外机 316 raw fault Parameter[653] | 1 | 故障/有效
857 | 2204 | 2205 | 42205 | 2#外机 316 raw fault Parameter[654] | 0 | 正常
858 | 2204 | 2205 | 42205 | 2#外机 316 raw fault Parameter[654] | 1 | 故障/有效
859 | 2205 | 2206 | 42206 | 2#外机 316 raw fault Parameter[655] | 0 | 正常
860 | 2205 | 2206 | 42206 | 2#外机 316 raw fault Parameter[655] | 1 | 故障/有效
861 | 2206 | 2207 | 42207 | 2#外机 316 raw fault Parameter[656] | 0 | 正常
862 | 2206 | 2207 | 42207 | 2#外机 316 raw fault Parameter[656] | 1 | 故障/有效
863 | 2207 | 2208 | 42208 | 2#外机 316 raw fault Parameter[657] | 0 | 正常
864 | 2207 | 2208 | 42208 | 2#外机 316 raw fault Parameter[657] | 1 | 故障/有效
865 | 2208 | 2209 | 42209 | 2#外机 316 raw fault Parameter[658] | 0 | 正常
866 | 2208 | 2209 | 42209 | 2#外机 316 raw fault Parameter[658] | 1 | 故障/有效
867 | 2209 | 2210 | 42210 | 2#外机 316 raw fault Parameter[659] | 0 | 正常
868 | 2209 | 2210 | 42210 | 2#外机 316 raw fault Parameter[659] | 1 | 故障/有效
869 | 2210 | 2211 | 42211 | 2#外机 316 raw fault Parameter[660] | 0 | 正常
870 | 2210 | 2211 | 42211 | 2#外机 316 raw fault Parameter[660] | 1 | 故障/有效
871 | 2211 | 2212 | 42212 | 2#外机 316 raw fault Parameter[661] | 0 | 正常
872 | 2211 | 2212 | 42212 | 2#外机 316 raw fault Parameter[661] | 1 | 故障/有效
873 | 2212 | 2213 | 42213 | 2#外机 316 raw fault Parameter[662] | 0 | 正常
874 | 2212 | 2213 | 42213 | 2#外机 316 raw fault Parameter[662] | 1 | 故障/有效
875 | 2213 | 2214 | 42214 | 2#外机 316 raw fault Parameter[663] | 0 | 正常
876 | 2213 | 2214 | 42214 | 2#外机 316 raw fault Parameter[663] | 1 | 故障/有效
877 | 2214 | 2215 | 42215 | 2#外机 316 raw fault Parameter[664] | 0 | 正常
878 | 2214 | 2215 | 42215 | 2#外机 316 raw fault Parameter[664] | 1 | 故障/有效
879 | 2215 | 2216 | 42216 | 2#外机 316 raw fault Parameter[665] | 0 | 正常
880 | 2215 | 2216 | 42216 | 2#外机 316 raw fault Parameter[665] | 1 | 故障/有效
881 | 2216 | 2217 | 42217 | 2#外机 316 raw fault Parameter[666] | 0 | 正常
882 | 2216 | 2217 | 42217 | 2#外机 316 raw fault Parameter[666] | 1 | 故障/有效
883 | 2217 | 2218 | 42218 | 2#外机 316 raw fault Parameter[667] | 0 | 正常
884 | 2217 | 2218 | 42218 | 2#外机 316 raw fault Parameter[667] | 1 | 故障/有效
885 | 2218 | 2219 | 42219 | 2#外机 316 raw fault Parameter[668] | 0 | 正常
886 | 2218 | 2219 | 42219 | 2#外机 316 raw fault Parameter[668] | 1 | 故障/有效
887 | 2219 | 2220 | 42220 | 2#外机 316 raw fault Parameter[669] | 0 | 正常
888 | 2219 | 2220 | 42220 | 2#外机 316 raw fault Parameter[669] | 1 | 故障/有效
889 | 2220 | 2221 | 42221 | 2#外机 316 raw fault Parameter[670] | 0 | 正常
890 | 2220 | 2221 | 42221 | 2#外机 316 raw fault Parameter[670] | 1 | 故障/有效
891 | 2221 | 2222 | 42222 | 2#外机 316 raw fault Parameter[671] | 0 | 正常
892 | 2221 | 2222 | 42222 | 2#外机 316 raw fault Parameter[671] | 1 | 故障/有效
893 | 2222 | 2223 | 42223 | 2#外机 316 raw fault Parameter[672] | 0 | 正常
894 | 2222 | 2223 | 42223 | 2#外机 316 raw fault Parameter[672] | 1 | 故障/有效
895 | 2223 | 2224 | 42224 | 2#外机 316 raw fault Parameter[673] | 0 | 正常
896 | 2223 | 2224 | 42224 | 2#外机 316 raw fault Parameter[673] | 1 | 故障/有效
897 | 2224 | 2225 | 42225 | 2#外机 316 raw fault Parameter[674] | 0 | 正常
898 | 2224 | 2225 | 42225 | 2#外机 316 raw fault Parameter[674] | 1 | 故障/有效
899 | 2225 | 2226 | 42226 | 2#外机 316 raw fault Parameter[675] | 0 | 正常
900 | 2225 | 2226 | 42226 | 2#外机 316 raw fault Parameter[675] | 1 | 故障/有效
901 | 2226 | 2227 | 42227 | 2#外机 316 raw fault Parameter[676] | 0 | 正常
902 | 2226 | 2227 | 42227 | 2#外机 316 raw fault Parameter[676] | 1 | 故障/有效
903 | 2227 | 2228 | 42228 | 2#外机 316 raw fault Parameter[677] | 0 | 正常
904 | 2227 | 2228 | 42228 | 2#外机 316 raw fault Parameter[677] | 1 | 故障/有效
905 | 2228 | 2229 | 42229 | 2#外机 316 raw fault Parameter[678] | 0 | 正常
906 | 2228 | 2229 | 42229 | 2#外机 316 raw fault Parameter[678] | 1 | 故障/有效
907 | 2229 | 2230 | 42230 | 2#外机 316 raw fault Parameter[679] | 0 | 正常
908 | 2229 | 2230 | 42230 | 2#外机 316 raw fault Parameter[679] | 1 | 故障/有效
909 | 2230 | 2231 | 42231 | 2#外机 316 raw fault Parameter[680] | 0 | 正常
910 | 2230 | 2231 | 42231 | 2#外机 316 raw fault Parameter[680] | 1 | 故障/有效
911 | 2231 | 2232 | 42232 | 2#外机 316 raw fault Parameter[681] | 0 | 正常
912 | 2231 | 2232 | 42232 | 2#外机 316 raw fault Parameter[681] | 1 | 故障/有效
913 | 2232 | 2233 | 42233 | 2#外机 316 raw fault Parameter[682] | 0 | 正常
914 | 2232 | 2233 | 42233 | 2#外机 316 raw fault Parameter[682] | 1 | 故障/有效
915 | 2233 | 2234 | 42234 | 2#外机 316 raw fault Parameter[683] | 0 | 正常
916 | 2233 | 2234 | 42234 | 2#外机 316 raw fault Parameter[683] | 1 | 故障/有效
917 | 2234 | 2235 | 42235 | 2#外机 316 raw fault Parameter[684] | 0 | 正常
918 | 2234 | 2235 | 42235 | 2#外机 316 raw fault Parameter[684] | 1 | 故障/有效
919 | 2235 | 2236 | 42236 | 2#外机 316 raw fault Parameter[685] | 0 | 正常
920 | 2235 | 2236 | 42236 | 2#外机 316 raw fault Parameter[685] | 1 | 故障/有效
921 | 2236 | 2237 | 42237 | 2#外机 316 raw fault Parameter[686] | 0 | 正常
922 | 2236 | 2237 | 42237 | 2#外机 316 raw fault Parameter[686] | 1 | 故障/有效
923 | 2237 | 2238 | 42238 | 2#外机 316 raw fault Parameter[687] | 0 | 正常
924 | 2237 | 2238 | 42238 | 2#外机 316 raw fault Parameter[687] | 1 | 故障/有效
925 | 2238 | 2239 | 42239 | 2#外机 316 raw fault Parameter[688] | 0 | 正常
926 | 2238 | 2239 | 42239 | 2#外机 316 raw fault Parameter[688] | 1 | 故障/有效
927 | 2239 | 2240 | 42240 | 2#外机 316 raw fault Parameter[689] | 0 | 正常
928 | 2239 | 2240 | 42240 | 2#外机 316 raw fault Parameter[689] | 1 | 故障/有效
929 | 2240 | 2241 | 42241 | 2#外机 316 raw fault Parameter[690] | 0 | 正常
930 | 2240 | 2241 | 42241 | 2#外机 316 raw fault Parameter[690] | 1 | 故障/有效
931 | 2241 | 2242 | 42242 | 2#外机 316 raw fault Parameter[691] | 0 | 正常
932 | 2241 | 2242 | 42242 | 2#外机 316 raw fault Parameter[691] | 1 | 故障/有效
933 | 2242 | 2243 | 42243 | 2#外机 316 raw fault Parameter[692] | 0 | 正常
934 | 2242 | 2243 | 42243 | 2#外机 316 raw fault Parameter[692] | 1 | 故障/有效
935 | 2243 | 2244 | 42244 | 2#外机 316 raw fault Parameter[693] | 0 | 正常
936 | 2243 | 2244 | 42244 | 2#外机 316 raw fault Parameter[693] | 1 | 故障/有效
937 | 2244 | 2245 | 42245 | 2#外机 316 raw fault Parameter[694] | 0 | 正常
938 | 2244 | 2245 | 42245 | 2#外机 316 raw fault Parameter[694] | 1 | 故障/有效
939 | 2245 | 2246 | 42246 | 2#外机 316 raw fault Parameter[695] | 0 | 正常
940 | 2245 | 2246 | 42246 | 2#外机 316 raw fault Parameter[695] | 1 | 故障/有效
941 | 2246 | 2247 | 42247 | 2#外机 316 raw fault Parameter[696] | 0 | 正常
942 | 2246 | 2247 | 42247 | 2#外机 316 raw fault Parameter[696] | 1 | 故障/有效
943 | 2247 | 2248 | 42248 | 2#外机 316 raw fault Parameter[697] | 0 | 正常
944 | 2247 | 2248 | 42248 | 2#外机 316 raw fault Parameter[697] | 1 | 故障/有效
945 | 2248 | 2249 | 42249 | 2#外机 316 raw fault Parameter[698] | 0 | 正常
946 | 2248 | 2249 | 42249 | 2#外机 316 raw fault Parameter[698] | 1 | 故障/有效
947 | 2249 | 2250 | 42250 | 2#外机 316 raw fault Parameter[699] | 0 | 正常
948 | 2249 | 2250 | 42250 | 2#外机 316 raw fault Parameter[699] | 1 | 故障/有效
949 | 2250 | 2251 | 42251 | 2#外机 316 raw fault Parameter[700] | 0 | 正常
950 | 2250 | 2251 | 42251 | 2#外机 316 raw fault Parameter[700] | 1 | 故障/有效
951 | 2251 | 2252 | 42252 | 2#外机 316 raw fault Parameter[701] | 0 | 正常
952 | 2251 | 2252 | 42252 | 2#外机 316 raw fault Parameter[701] | 1 | 故障/有效
953 | 2252 | 2253 | 42253 | 2#外机 316 raw fault Parameter[702] | 0 | 正常
954 | 2252 | 2253 | 42253 | 2#外机 316 raw fault Parameter[702] | 1 | 故障/有效
955 | 2253 | 2254 | 42254 | 2#外机 316 raw fault Parameter[703] | 0 | 正常
956 | 2253 | 2254 | 42254 | 2#外机 316 raw fault Parameter[703] | 1 | 故障/有效
957 | 2254 | 2255 | 42255 | 2#外机 316 raw fault Parameter[704] | 0 | 正常
958 | 2254 | 2255 | 42255 | 2#外机 316 raw fault Parameter[704] | 1 | 故障/有效
959 | 2255 | 2256 | 42256 | 2#外机 316 raw fault Parameter[705] | 0 | 正常
960 | 2255 | 2256 | 42256 | 2#外机 316 raw fault Parameter[705] | 1 | 故障/有效
961 | 2256 | 2257 | 42257 | 2#外机 316 raw fault Parameter[706] | 0 | 正常
962 | 2256 | 2257 | 42257 | 2#外机 316 raw fault Parameter[706] | 1 | 故障/有效
963 | 2257 | 2258 | 42258 | 2#外机 316 raw fault Parameter[707] | 0 | 正常
964 | 2257 | 2258 | 42258 | 2#外机 316 raw fault Parameter[707] | 1 | 故障/有效
965 | 2258 | 2259 | 42259 | 2#外机 316 raw fault Parameter[708] | 0 | 正常
966 | 2258 | 2259 | 42259 | 2#外机 316 raw fault Parameter[708] | 1 | 故障/有效
967 | 2259 | 2260 | 42260 | 2#外机 316 raw fault Parameter[709] | 0 | 正常
968 | 2259 | 2260 | 42260 | 2#外机 316 raw fault Parameter[709] | 1 | 故障/有效
969 | 2260 | 2261 | 42261 | 2#外机 316 raw fault Parameter[710] | 0 | 正常
970 | 2260 | 2261 | 42261 | 2#外机 316 raw fault Parameter[710] | 1 | 故障/有效
971 | 2261 | 2262 | 42262 | 2#外机 316 raw fault Parameter[711] | 0 | 正常
972 | 2261 | 2262 | 42262 | 2#外机 316 raw fault Parameter[711] | 1 | 故障/有效
973 | 2262 | 2263 | 42263 | 2#外机 316 raw fault Parameter[712] | 0 | 正常
974 | 2262 | 2263 | 42263 | 2#外机 316 raw fault Parameter[712] | 1 | 故障/有效
975 | 2263 | 2264 | 42264 | 2#外机 316 raw fault Parameter[713] | 0 | 正常
976 | 2263 | 2264 | 42264 | 2#外机 316 raw fault Parameter[713] | 1 | 故障/有效
977 | 2264 | 2265 | 42265 | 2#外机 316 raw fault Parameter[714] | 0 | 正常
978 | 2264 | 2265 | 42265 | 2#外机 316 raw fault Parameter[714] | 1 | 故障/有效
979 | 2265 | 2266 | 42266 | 2#外机 316 raw fault Parameter[715] | 0 | 正常
980 | 2265 | 2266 | 42266 | 2#外机 316 raw fault Parameter[715] | 1 | 故障/有效
981 | 2266 | 2267 | 42267 | 2#外机 316 raw fault Parameter[716] | 0 | 正常
982 | 2266 | 2267 | 42267 | 2#外机 316 raw fault Parameter[716] | 1 | 故障/有效
983 | 2267 | 2268 | 42268 | 2#外机 316 raw fault Parameter[717] | 0 | 正常
984 | 2267 | 2268 | 42268 | 2#外机 316 raw fault Parameter[717] | 1 | 故障/有效
985 | 2268 | 2269 | 42269 | 2#外机 316 raw fault Parameter[718] | 0 | 正常
986 | 2268 | 2269 | 42269 | 2#外机 316 raw fault Parameter[718] | 1 | 故障/有效
987 | 2269 | 2270 | 42270 | 2#外机 316 raw fault Parameter[719] | 0 | 正常
988 | 2269 | 2270 | 42270 | 2#外机 316 raw fault Parameter[719] | 1 | 故障/有效
989 | 2270 | 2271 | 42271 | 2#外机 316 raw fault Parameter[720] | 0 | 正常
990 | 2270 | 2271 | 42271 | 2#外机 316 raw fault Parameter[720] | 1 | 故障/有效
991 | 2271 | 2272 | 42272 | 2#外机 316 raw fault Parameter[721] | 0 | 正常
992 | 2271 | 2272 | 42272 | 2#外机 316 raw fault Parameter[721] | 1 | 故障/有效
993 | 2272 | 2273 | 42273 | 2#外机 316 raw fault Parameter[722] | 0 | 正常
994 | 2272 | 2273 | 42273 | 2#外机 316 raw fault Parameter[722] | 1 | 故障/有效
995 | 2273 | 2274 | 42274 | 2#外机 316 raw fault Parameter[723] | 0 | 正常
996 | 2273 | 2274 | 42274 | 2#外机 316 raw fault Parameter[723] | 1 | 故障/有效
997 | 2274 | 2275 | 42275 | 2#外机 316 raw fault Parameter[724] | 0 | 正常
998 | 2274 | 2275 | 42275 | 2#外机 316 raw fault Parameter[724] | 1 | 故障/有效
999 | 2275 | 2276 | 42276 | 2#外机 316 raw fault Parameter[725] | 0 | 正常
1000 | 2275 | 2276 | 42276 | 2#外机 316 raw fault Parameter[725] | 1 | 故障/有效
1001 | 2276 | 2277 | 42277 | 2#外机 316 raw fault Parameter[726] | 0 | 正常
1002 | 2276 | 2277 | 42277 | 2#外机 316 raw fault Parameter[726] | 1 | 故障/有效
1003 | 2277 | 2278 | 42278 | 2#外机 316 raw fault Parameter[727] | 0 | 正常
1004 | 2277 | 2278 | 42278 | 2#外机 316 raw fault Parameter[727] | 1 | 故障/有效
1005 | 2278 | 2279 | 42279 | 3#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 0 | 正常
1006 | 2278 | 2279 | 42279 | 3#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 1 | 故障/有效
1007 | 2279 | 2280 | 42280 | 3#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 0 | 正常
1008 | 2279 | 2280 | 42280 | 3#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 1 | 故障/有效
1009 | 2280 | 2281 | 42281 | 3#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 0 | 正常
1010 | 2280 | 2281 | 42281 | 3#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 1 | 故障/有效
1011 | 2281 | 2282 | 42282 | 3#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 0 | 正常
1012 | 2281 | 2282 | 42282 | 3#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 1 | 故障/有效
1013 | 2282 | 2283 | 42283 | 3#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 0 | 正常
1014 | 2282 | 2283 | 42283 | 3#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 1 | 故障/有效
1015 | 2283 | 2284 | 42284 | 3#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 0 | 正常
1016 | 2283 | 2284 | 42284 | 3#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 1 | 故障/有效
1017 | 2284 | 2285 | 42285 | 3#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
1018 | 2284 | 2285 | 42285 | 3#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
1019 | 2285 | 2286 | 42286 | 3#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
1020 | 2285 | 2286 | 42286 | 3#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
1021 | 2286 | 2287 | 42287 | 3#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 0 | 正常
1022 | 2286 | 2287 | 42287 | 3#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
1023 | 2287 | 2288 | 42288 | 3#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 0 | 正常
1024 | 2287 | 2288 | 42288 | 3#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
1025 | 2288 | 2289 | 42289 | 3#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 0 | 正常
1026 | 2288 | 2289 | 42289 | 3#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
1027 | 2289 | 2290 | 42290 | 3#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 0 | 正常
1028 | 2289 | 2290 | 42290 | 3#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
1029 | 2290 | 2291 | 42291 | 3#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 0 | 正常
1030 | 2290 | 2291 | 42291 | 3#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 1 | 故障/有效
1031 | 2291 | 2292 | 42292 | 3#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 0 | 正常
1032 | 2291 | 2292 | 42292 | 3#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 1 | 故障/有效
1033 | 2292 | 2293 | 42293 | 3#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 0 | 正常
1034 | 2292 | 2293 | 42293 | 3#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 1 | 故障/有效
1035 | 2293 | 2294 | 42294 | 3#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 0 | 正常
1036 | 2293 | 2294 | 42294 | 3#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 1 | 故障/有效
1037 | 2294 | 2295 | 42295 | 3#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 0 | 正常
1038 | 2294 | 2295 | 42295 | 3#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 1 | 故障/有效
1039 | 2295 | 2296 | 42296 | 3#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 0 | 正常
1040 | 2295 | 2296 | 42296 | 3#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 1 | 故障/有效
1041 | 2296 | 2297 | 42297 | 3#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 0 | 正常
1042 | 2296 | 2297 | 42297 | 3#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 1 | 故障/有效
1043 | 2297 | 2298 | 42298 | 3#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 0 | 正常
1044 | 2297 | 2298 | 42298 | 3#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 1 | 故障/有效
1045 | 2298 | 2299 | 42299 | 3#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 0 | 正常
1046 | 2298 | 2299 | 42299 | 3#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 1 | 故障/有效
1047 | 2299 | 2300 | 42300 | 3#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 0 | 正常
1048 | 2299 | 2300 | 42300 | 3#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 1 | 故障/有效
1049 | 2300 | 2301 | 42301 | 3#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 0 | 正常
1050 | 2300 | 2301 | 42301 | 3#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 1 | 故障/有效
1051 | 2301 | 2302 | 42302 | 3#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 0 | 正常
1052 | 2301 | 2302 | 42302 | 3#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 1 | 故障/有效
1053 | 2302 | 2303 | 42303 | 3#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 0 | 正常
1054 | 2302 | 2303 | 42303 | 3#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 1 | 故障/有效
1055 | 2303 | 2304 | 42304 | 3#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 0 | 正常
1056 | 2303 | 2304 | 42304 | 3#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 1 | 故障/有效
1057 | 2304 | 2305 | 42305 | 3#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
1058 | 2304 | 2305 | 42305 | 3#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
1059 | 2305 | 2306 | 42306 | 3#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
1060 | 2305 | 2306 | 42306 | 3#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
1061 | 2306 | 2307 | 42307 | 3#外机 316 raw fault Parameter[628] | 0 | 正常
1062 | 2306 | 2307 | 42307 | 3#外机 316 raw fault Parameter[628] | 1 | 故障/有效
1063 | 2307 | 2308 | 42308 | 3#外机 316 raw fault Parameter[629] | 0 | 正常
1064 | 2307 | 2308 | 42308 | 3#外机 316 raw fault Parameter[629] | 1 | 故障/有效
1065 | 2308 | 2309 | 42309 | 3#外机 316 raw fault Parameter[630] | 0 | 正常
1066 | 2308 | 2309 | 42309 | 3#外机 316 raw fault Parameter[630] | 1 | 故障/有效
1067 | 2309 | 2310 | 42310 | 3#外机 316 raw fault Parameter[631] | 0 | 正常
1068 | 2309 | 2310 | 42310 | 3#外机 316 raw fault Parameter[631] | 1 | 故障/有效
1069 | 2310 | 2311 | 42311 | 3#外机 316 raw fault Parameter[632] | 0 | 正常
1070 | 2310 | 2311 | 42311 | 3#外机 316 raw fault Parameter[632] | 1 | 故障/有效
1071 | 2311 | 2312 | 42312 | 3#外机 316 raw fault Parameter[633] | 0 | 正常
1072 | 2311 | 2312 | 42312 | 3#外机 316 raw fault Parameter[633] | 1 | 故障/有效
1073 | 2312 | 2313 | 42313 | 3#外机 316 raw fault Parameter[634] | 0 | 正常
1074 | 2312 | 2313 | 42313 | 3#外机 316 raw fault Parameter[634] | 1 | 故障/有效
1075 | 2313 | 2314 | 42314 | 3#外机 316 raw fault Parameter[635] | 0 | 正常
1076 | 2313 | 2314 | 42314 | 3#外机 316 raw fault Parameter[635] | 1 | 故障/有效
1077 | 2314 | 2315 | 42315 | 3#外机 316 raw fault Parameter[636] | 0 | 正常
1078 | 2314 | 2315 | 42315 | 3#外机 316 raw fault Parameter[636] | 1 | 故障/有效
1079 | 2315 | 2316 | 42316 | 3#外机 316 raw fault Parameter[637] | 0 | 正常
1080 | 2315 | 2316 | 42316 | 3#外机 316 raw fault Parameter[637] | 1 | 故障/有效
1081 | 2316 | 2317 | 42317 | 3#外机 316 raw fault Parameter[638] | 0 | 正常
1082 | 2316 | 2317 | 42317 | 3#外机 316 raw fault Parameter[638] | 1 | 故障/有效
1083 | 2317 | 2318 | 42318 | 3#外机 316 raw fault Parameter[639] | 0 | 正常
1084 | 2317 | 2318 | 42318 | 3#外机 316 raw fault Parameter[639] | 1 | 故障/有效
1085 | 2318 | 2319 | 42319 | 3#外机 316 raw fault Parameter[640] | 0 | 正常
1086 | 2318 | 2319 | 42319 | 3#外机 316 raw fault Parameter[640] | 1 | 故障/有效
1087 | 2319 | 2320 | 42320 | 3#外机 316 raw fault Parameter[641] | 0 | 正常
1088 | 2319 | 2320 | 42320 | 3#外机 316 raw fault Parameter[641] | 1 | 故障/有效
1089 | 2320 | 2321 | 42321 | 3#外机 316 raw fault Parameter[642] | 0 | 正常
1090 | 2320 | 2321 | 42321 | 3#外机 316 raw fault Parameter[642] | 1 | 故障/有效
1091 | 2321 | 2322 | 42322 | 3#外机 316 raw fault Parameter[643] | 0 | 正常
1092 | 2321 | 2322 | 42322 | 3#外机 316 raw fault Parameter[643] | 1 | 故障/有效
1093 | 2322 | 2323 | 42323 | 3#外机 316 raw fault Parameter[644] | 0 | 正常
1094 | 2322 | 2323 | 42323 | 3#外机 316 raw fault Parameter[644] | 1 | 故障/有效
1095 | 2323 | 2324 | 42324 | 3#外机 316 raw fault Parameter[645] | 0 | 正常
1096 | 2323 | 2324 | 42324 | 3#外机 316 raw fault Parameter[645] | 1 | 故障/有效
1097 | 2324 | 2325 | 42325 | 3#外机 316 raw fault Parameter[646] | 0 | 正常
1098 | 2324 | 2325 | 42325 | 3#外机 316 raw fault Parameter[646] | 1 | 故障/有效
1099 | 2325 | 2326 | 42326 | 3#外机 316 raw fault Parameter[647] | 0 | 正常
1100 | 2325 | 2326 | 42326 | 3#外机 316 raw fault Parameter[647] | 1 | 故障/有效
1101 | 2326 | 2327 | 42327 | 3#外机 316 raw fault Parameter[648] | 0 | 正常
1102 | 2326 | 2327 | 42327 | 3#外机 316 raw fault Parameter[648] | 1 | 故障/有效
1103 | 2327 | 2328 | 42328 | 3#外机 316 raw fault Parameter[649] | 0 | 正常
1104 | 2327 | 2328 | 42328 | 3#外机 316 raw fault Parameter[649] | 1 | 故障/有效
1105 | 2328 | 2329 | 42329 | 3#外机 316 raw fault Parameter[650] | 0 | 正常
1106 | 2328 | 2329 | 42329 | 3#外机 316 raw fault Parameter[650] | 1 | 故障/有效
1107 | 2329 | 2330 | 42330 | 3#外机 316 raw fault Parameter[651] | 0 | 正常
1108 | 2329 | 2330 | 42330 | 3#外机 316 raw fault Parameter[651] | 1 | 故障/有效
1109 | 2330 | 2331 | 42331 | 3#外机 316 raw fault Parameter[652] | 0 | 正常
1110 | 2330 | 2331 | 42331 | 3#外机 316 raw fault Parameter[652] | 1 | 故障/有效
1111 | 2331 | 2332 | 42332 | 3#外机 316 raw fault Parameter[653] | 0 | 正常
1112 | 2331 | 2332 | 42332 | 3#外机 316 raw fault Parameter[653] | 1 | 故障/有效
1113 | 2332 | 2333 | 42333 | 3#外机 316 raw fault Parameter[654] | 0 | 正常
1114 | 2332 | 2333 | 42333 | 3#外机 316 raw fault Parameter[654] | 1 | 故障/有效
1115 | 2333 | 2334 | 42334 | 3#外机 316 raw fault Parameter[655] | 0 | 正常
1116 | 2333 | 2334 | 42334 | 3#外机 316 raw fault Parameter[655] | 1 | 故障/有效
1117 | 2334 | 2335 | 42335 | 3#外机 316 raw fault Parameter[656] | 0 | 正常
1118 | 2334 | 2335 | 42335 | 3#外机 316 raw fault Parameter[656] | 1 | 故障/有效
1119 | 2335 | 2336 | 42336 | 3#外机 316 raw fault Parameter[657] | 0 | 正常
1120 | 2335 | 2336 | 42336 | 3#外机 316 raw fault Parameter[657] | 1 | 故障/有效
1121 | 2336 | 2337 | 42337 | 3#外机 316 raw fault Parameter[658] | 0 | 正常
1122 | 2336 | 2337 | 42337 | 3#外机 316 raw fault Parameter[658] | 1 | 故障/有效
1123 | 2337 | 2338 | 42338 | 3#外机 316 raw fault Parameter[659] | 0 | 正常
1124 | 2337 | 2338 | 42338 | 3#外机 316 raw fault Parameter[659] | 1 | 故障/有效
1125 | 2338 | 2339 | 42339 | 3#外机 316 raw fault Parameter[660] | 0 | 正常
1126 | 2338 | 2339 | 42339 | 3#外机 316 raw fault Parameter[660] | 1 | 故障/有效
1127 | 2339 | 2340 | 42340 | 3#外机 316 raw fault Parameter[661] | 0 | 正常
1128 | 2339 | 2340 | 42340 | 3#外机 316 raw fault Parameter[661] | 1 | 故障/有效
1129 | 2340 | 2341 | 42341 | 3#外机 316 raw fault Parameter[662] | 0 | 正常
1130 | 2340 | 2341 | 42341 | 3#外机 316 raw fault Parameter[662] | 1 | 故障/有效
1131 | 2341 | 2342 | 42342 | 3#外机 316 raw fault Parameter[663] | 0 | 正常
1132 | 2341 | 2342 | 42342 | 3#外机 316 raw fault Parameter[663] | 1 | 故障/有效
1133 | 2342 | 2343 | 42343 | 3#外机 316 raw fault Parameter[664] | 0 | 正常
1134 | 2342 | 2343 | 42343 | 3#外机 316 raw fault Parameter[664] | 1 | 故障/有效
1135 | 2343 | 2344 | 42344 | 3#外机 316 raw fault Parameter[665] | 0 | 正常
1136 | 2343 | 2344 | 42344 | 3#外机 316 raw fault Parameter[665] | 1 | 故障/有效
1137 | 2344 | 2345 | 42345 | 3#外机 316 raw fault Parameter[666] | 0 | 正常
1138 | 2344 | 2345 | 42345 | 3#外机 316 raw fault Parameter[666] | 1 | 故障/有效
1139 | 2345 | 2346 | 42346 | 3#外机 316 raw fault Parameter[667] | 0 | 正常
1140 | 2345 | 2346 | 42346 | 3#外机 316 raw fault Parameter[667] | 1 | 故障/有效
1141 | 2346 | 2347 | 42347 | 3#外机 316 raw fault Parameter[668] | 0 | 正常
1142 | 2346 | 2347 | 42347 | 3#外机 316 raw fault Parameter[668] | 1 | 故障/有效
1143 | 2347 | 2348 | 42348 | 3#外机 316 raw fault Parameter[669] | 0 | 正常
1144 | 2347 | 2348 | 42348 | 3#外机 316 raw fault Parameter[669] | 1 | 故障/有效
1145 | 2348 | 2349 | 42349 | 3#外机 316 raw fault Parameter[670] | 0 | 正常
1146 | 2348 | 2349 | 42349 | 3#外机 316 raw fault Parameter[670] | 1 | 故障/有效
1147 | 2349 | 2350 | 42350 | 3#外机 316 raw fault Parameter[671] | 0 | 正常
1148 | 2349 | 2350 | 42350 | 3#外机 316 raw fault Parameter[671] | 1 | 故障/有效
1149 | 2350 | 2351 | 42351 | 3#外机 316 raw fault Parameter[672] | 0 | 正常
1150 | 2350 | 2351 | 42351 | 3#外机 316 raw fault Parameter[672] | 1 | 故障/有效
1151 | 2351 | 2352 | 42352 | 3#外机 316 raw fault Parameter[673] | 0 | 正常
1152 | 2351 | 2352 | 42352 | 3#外机 316 raw fault Parameter[673] | 1 | 故障/有效
1153 | 2352 | 2353 | 42353 | 3#外机 316 raw fault Parameter[674] | 0 | 正常
1154 | 2352 | 2353 | 42353 | 3#外机 316 raw fault Parameter[674] | 1 | 故障/有效
1155 | 2353 | 2354 | 42354 | 3#外机 316 raw fault Parameter[675] | 0 | 正常
1156 | 2353 | 2354 | 42354 | 3#外机 316 raw fault Parameter[675] | 1 | 故障/有效
1157 | 2354 | 2355 | 42355 | 3#外机 316 raw fault Parameter[676] | 0 | 正常
1158 | 2354 | 2355 | 42355 | 3#外机 316 raw fault Parameter[676] | 1 | 故障/有效
1159 | 2355 | 2356 | 42356 | 3#外机 316 raw fault Parameter[677] | 0 | 正常
1160 | 2355 | 2356 | 42356 | 3#外机 316 raw fault Parameter[677] | 1 | 故障/有效
1161 | 2356 | 2357 | 42357 | 3#外机 316 raw fault Parameter[678] | 0 | 正常
1162 | 2356 | 2357 | 42357 | 3#外机 316 raw fault Parameter[678] | 1 | 故障/有效
1163 | 2357 | 2358 | 42358 | 3#外机 316 raw fault Parameter[679] | 0 | 正常
1164 | 2357 | 2358 | 42358 | 3#外机 316 raw fault Parameter[679] | 1 | 故障/有效
1165 | 2358 | 2359 | 42359 | 3#外机 316 raw fault Parameter[680] | 0 | 正常
1166 | 2358 | 2359 | 42359 | 3#外机 316 raw fault Parameter[680] | 1 | 故障/有效
1167 | 2359 | 2360 | 42360 | 3#外机 316 raw fault Parameter[681] | 0 | 正常
1168 | 2359 | 2360 | 42360 | 3#外机 316 raw fault Parameter[681] | 1 | 故障/有效
1169 | 2360 | 2361 | 42361 | 3#外机 316 raw fault Parameter[682] | 0 | 正常
1170 | 2360 | 2361 | 42361 | 3#外机 316 raw fault Parameter[682] | 1 | 故障/有效
1171 | 2361 | 2362 | 42362 | 3#外机 316 raw fault Parameter[683] | 0 | 正常
1172 | 2361 | 2362 | 42362 | 3#外机 316 raw fault Parameter[683] | 1 | 故障/有效
1173 | 2362 | 2363 | 42363 | 3#外机 316 raw fault Parameter[684] | 0 | 正常
1174 | 2362 | 2363 | 42363 | 3#外机 316 raw fault Parameter[684] | 1 | 故障/有效
1175 | 2363 | 2364 | 42364 | 3#外机 316 raw fault Parameter[685] | 0 | 正常
1176 | 2363 | 2364 | 42364 | 3#外机 316 raw fault Parameter[685] | 1 | 故障/有效
1177 | 2364 | 2365 | 42365 | 3#外机 316 raw fault Parameter[686] | 0 | 正常
1178 | 2364 | 2365 | 42365 | 3#外机 316 raw fault Parameter[686] | 1 | 故障/有效
1179 | 2365 | 2366 | 42366 | 3#外机 316 raw fault Parameter[687] | 0 | 正常
1180 | 2365 | 2366 | 42366 | 3#外机 316 raw fault Parameter[687] | 1 | 故障/有效
1181 | 2366 | 2367 | 42367 | 3#外机 316 raw fault Parameter[688] | 0 | 正常
1182 | 2366 | 2367 | 42367 | 3#外机 316 raw fault Parameter[688] | 1 | 故障/有效
1183 | 2367 | 2368 | 42368 | 3#外机 316 raw fault Parameter[689] | 0 | 正常
1184 | 2367 | 2368 | 42368 | 3#外机 316 raw fault Parameter[689] | 1 | 故障/有效
1185 | 2368 | 2369 | 42369 | 3#外机 316 raw fault Parameter[690] | 0 | 正常
1186 | 2368 | 2369 | 42369 | 3#外机 316 raw fault Parameter[690] | 1 | 故障/有效
1187 | 2369 | 2370 | 42370 | 3#外机 316 raw fault Parameter[691] | 0 | 正常
1188 | 2369 | 2370 | 42370 | 3#外机 316 raw fault Parameter[691] | 1 | 故障/有效
1189 | 2370 | 2371 | 42371 | 3#外机 316 raw fault Parameter[692] | 0 | 正常
1190 | 2370 | 2371 | 42371 | 3#外机 316 raw fault Parameter[692] | 1 | 故障/有效
1191 | 2371 | 2372 | 42372 | 3#外机 316 raw fault Parameter[693] | 0 | 正常
1192 | 2371 | 2372 | 42372 | 3#外机 316 raw fault Parameter[693] | 1 | 故障/有效
1193 | 2372 | 2373 | 42373 | 3#外机 316 raw fault Parameter[694] | 0 | 正常
1194 | 2372 | 2373 | 42373 | 3#外机 316 raw fault Parameter[694] | 1 | 故障/有效
1195 | 2373 | 2374 | 42374 | 3#外机 316 raw fault Parameter[695] | 0 | 正常
1196 | 2373 | 2374 | 42374 | 3#外机 316 raw fault Parameter[695] | 1 | 故障/有效
1197 | 2374 | 2375 | 42375 | 3#外机 316 raw fault Parameter[696] | 0 | 正常
1198 | 2374 | 2375 | 42375 | 3#外机 316 raw fault Parameter[696] | 1 | 故障/有效
1199 | 2375 | 2376 | 42376 | 3#外机 316 raw fault Parameter[697] | 0 | 正常
1200 | 2375 | 2376 | 42376 | 3#外机 316 raw fault Parameter[697] | 1 | 故障/有效
1201 | 2376 | 2377 | 42377 | 3#外机 316 raw fault Parameter[698] | 0 | 正常
1202 | 2376 | 2377 | 42377 | 3#外机 316 raw fault Parameter[698] | 1 | 故障/有效
1203 | 2377 | 2378 | 42378 | 3#外机 316 raw fault Parameter[699] | 0 | 正常
1204 | 2377 | 2378 | 42378 | 3#外机 316 raw fault Parameter[699] | 1 | 故障/有效
1205 | 2378 | 2379 | 42379 | 3#外机 316 raw fault Parameter[700] | 0 | 正常
1206 | 2378 | 2379 | 42379 | 3#外机 316 raw fault Parameter[700] | 1 | 故障/有效
1207 | 2379 | 2380 | 42380 | 3#外机 316 raw fault Parameter[701] | 0 | 正常
1208 | 2379 | 2380 | 42380 | 3#外机 316 raw fault Parameter[701] | 1 | 故障/有效
1209 | 2380 | 2381 | 42381 | 3#外机 316 raw fault Parameter[702] | 0 | 正常
1210 | 2380 | 2381 | 42381 | 3#外机 316 raw fault Parameter[702] | 1 | 故障/有效
1211 | 2381 | 2382 | 42382 | 3#外机 316 raw fault Parameter[703] | 0 | 正常
1212 | 2381 | 2382 | 42382 | 3#外机 316 raw fault Parameter[703] | 1 | 故障/有效
1213 | 2382 | 2383 | 42383 | 3#外机 316 raw fault Parameter[704] | 0 | 正常
1214 | 2382 | 2383 | 42383 | 3#外机 316 raw fault Parameter[704] | 1 | 故障/有效
1215 | 2383 | 2384 | 42384 | 3#外机 316 raw fault Parameter[705] | 0 | 正常
1216 | 2383 | 2384 | 42384 | 3#外机 316 raw fault Parameter[705] | 1 | 故障/有效
1217 | 2384 | 2385 | 42385 | 3#外机 316 raw fault Parameter[706] | 0 | 正常
1218 | 2384 | 2385 | 42385 | 3#外机 316 raw fault Parameter[706] | 1 | 故障/有效
1219 | 2385 | 2386 | 42386 | 3#外机 316 raw fault Parameter[707] | 0 | 正常
1220 | 2385 | 2386 | 42386 | 3#外机 316 raw fault Parameter[707] | 1 | 故障/有效
1221 | 2386 | 2387 | 42387 | 3#外机 316 raw fault Parameter[708] | 0 | 正常
1222 | 2386 | 2387 | 42387 | 3#外机 316 raw fault Parameter[708] | 1 | 故障/有效
1223 | 2387 | 2388 | 42388 | 3#外机 316 raw fault Parameter[709] | 0 | 正常
1224 | 2387 | 2388 | 42388 | 3#外机 316 raw fault Parameter[709] | 1 | 故障/有效
1225 | 2388 | 2389 | 42389 | 3#外机 316 raw fault Parameter[710] | 0 | 正常
1226 | 2388 | 2389 | 42389 | 3#外机 316 raw fault Parameter[710] | 1 | 故障/有效
1227 | 2389 | 2390 | 42390 | 3#外机 316 raw fault Parameter[711] | 0 | 正常
1228 | 2389 | 2390 | 42390 | 3#外机 316 raw fault Parameter[711] | 1 | 故障/有效
1229 | 2390 | 2391 | 42391 | 3#外机 316 raw fault Parameter[712] | 0 | 正常
1230 | 2390 | 2391 | 42391 | 3#外机 316 raw fault Parameter[712] | 1 | 故障/有效
1231 | 2391 | 2392 | 42392 | 3#外机 316 raw fault Parameter[713] | 0 | 正常
1232 | 2391 | 2392 | 42392 | 3#外机 316 raw fault Parameter[713] | 1 | 故障/有效
1233 | 2392 | 2393 | 42393 | 3#外机 316 raw fault Parameter[714] | 0 | 正常
1234 | 2392 | 2393 | 42393 | 3#外机 316 raw fault Parameter[714] | 1 | 故障/有效
1235 | 2393 | 2394 | 42394 | 3#外机 316 raw fault Parameter[715] | 0 | 正常
1236 | 2393 | 2394 | 42394 | 3#外机 316 raw fault Parameter[715] | 1 | 故障/有效
1237 | 2394 | 2395 | 42395 | 3#外机 316 raw fault Parameter[716] | 0 | 正常
1238 | 2394 | 2395 | 42395 | 3#外机 316 raw fault Parameter[716] | 1 | 故障/有效
1239 | 2395 | 2396 | 42396 | 3#外机 316 raw fault Parameter[717] | 0 | 正常
1240 | 2395 | 2396 | 42396 | 3#外机 316 raw fault Parameter[717] | 1 | 故障/有效
1241 | 2396 | 2397 | 42397 | 3#外机 316 raw fault Parameter[718] | 0 | 正常
1242 | 2396 | 2397 | 42397 | 3#外机 316 raw fault Parameter[718] | 1 | 故障/有效
1243 | 2397 | 2398 | 42398 | 3#外机 316 raw fault Parameter[719] | 0 | 正常
1244 | 2397 | 2398 | 42398 | 3#外机 316 raw fault Parameter[719] | 1 | 故障/有效
1245 | 2398 | 2399 | 42399 | 3#外机 316 raw fault Parameter[720] | 0 | 正常
1246 | 2398 | 2399 | 42399 | 3#外机 316 raw fault Parameter[720] | 1 | 故障/有效
1247 | 2399 | 2400 | 42400 | 3#外机 316 raw fault Parameter[721] | 0 | 正常
1248 | 2399 | 2400 | 42400 | 3#外机 316 raw fault Parameter[721] | 1 | 故障/有效
1249 | 2400 | 2401 | 42401 | 3#外机 316 raw fault Parameter[722] | 0 | 正常
1250 | 2400 | 2401 | 42401 | 3#外机 316 raw fault Parameter[722] | 1 | 故障/有效
1251 | 2401 | 2402 | 42402 | 3#外机 316 raw fault Parameter[723] | 0 | 正常
1252 | 2401 | 2402 | 42402 | 3#外机 316 raw fault Parameter[723] | 1 | 故障/有效
1253 | 2402 | 2403 | 42403 | 3#外机 316 raw fault Parameter[724] | 0 | 正常
1254 | 2402 | 2403 | 42403 | 3#外机 316 raw fault Parameter[724] | 1 | 故障/有效
1255 | 2403 | 2404 | 42404 | 3#外机 316 raw fault Parameter[725] | 0 | 正常
1256 | 2403 | 2404 | 42404 | 3#外机 316 raw fault Parameter[725] | 1 | 故障/有效
1257 | 2404 | 2405 | 42405 | 3#外机 316 raw fault Parameter[726] | 0 | 正常
1258 | 2404 | 2405 | 42405 | 3#外机 316 raw fault Parameter[726] | 1 | 故障/有效
1259 | 2405 | 2406 | 42406 | 3#外机 316 raw fault Parameter[727] | 0 | 正常
1260 | 2405 | 2406 | 42406 | 3#外机 316 raw fault Parameter[727] | 1 | 故障/有效
1261 | 2406 | 2407 | 42407 | 4#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 0 | 正常
1262 | 2406 | 2407 | 42407 | 4#外机 CompLowPress1Err 压机1低压保护 | 1 | 故障/有效
1263 | 2407 | 2408 | 42408 | 4#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 0 | 正常
1264 | 2407 | 2408 | 42408 | 4#外机 CompLowPress2Err 压机2低压保护 | 1 | 故障/有效
1265 | 2408 | 2409 | 42409 | 4#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 0 | 正常
1266 | 2408 | 2409 | 42409 | 4#外机 Unit1HTempErr 排气1温度保护 | 1 | 故障/有效
1267 | 2409 | 2410 | 42410 | 4#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 0 | 正常
1268 | 2409 | 2410 | 42410 | 4#外机 Unit2HTempErr 排气2温度保护 | 1 | 故障/有效
1269 | 2410 | 2411 | 42411 | 4#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 0 | 正常
1270 | 2410 | 2411 | 42411 | 4#外机 OilProtectErr 油位保护（死代码，恒0） | 1 | 故障/有效
1271 | 2411 | 2412 | 42412 | 4#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 0 | 正常
1272 | 2411 | 2412 | 42412 | 4#外机 PhaseSeqErr 相序保护（V13.00 新增） | 1 | 故障/有效
1273 | 2412 | 2413 | 42413 | 4#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
1274 | 2412 | 2413 | 42413 | 4#外机 Comp1HightPressErr 压机1保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
1275 | 2413 | 2414 | 42414 | 4#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 0 | 正常
1276 | 2413 | 2414 | 42414 | 4#外机 Comp2HightPressErr 压机2保护（过载/内保/高压） | 1 | 故障/有效
1277 | 2414 | 2415 | 42415 | 4#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 0 | 正常
1278 | 2414 | 2415 | 42415 | 4#外机 AI0TempErr 1#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
1279 | 2415 | 2416 | 42416 | 4#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 0 | 正常
1280 | 2415 | 2416 | 42416 | 4#外机 AI1TempErr 1#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
1281 | 2416 | 2417 | 42417 | 4#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 0 | 正常
1282 | 2416 | 2417 | 42417 | 4#外机 AI2TempErr 2#低压探头故障 | 1 | 故障/有效
1283 | 2417 | 2418 | 42418 | 4#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 0 | 正常
1284 | 2417 | 2418 | 42418 | 4#外机 AI3TempErr 2#高压探头故障 | 1 | 故障/有效
1285 | 2418 | 2419 | 42419 | 4#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 0 | 正常
1286 | 2418 | 2419 | 42419 | 4#外机 Exhaust1TempErr 排气1探头故障（端子NTC0） | 1 | 故障/有效
1287 | 2419 | 2420 | 42420 | 4#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 0 | 正常
1288 | 2419 | 2420 | 42420 | 4#外机 XiQi1TempErr 吸气1探头故障（端子NTC1） | 1 | 故障/有效
1289 | 2420 | 2421 | 42421 | 4#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 0 | 正常
1290 | 2420 | 2421 | 42421 | 4#外机 Fin1TempErr 翅片1探头故障（端子NTC2） | 1 | 故障/有效
1291 | 2421 | 2422 | 42422 | 4#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 0 | 正常
1292 | 2421 | 2422 | 42422 | 4#外机 Exhaust2TempErr 排气2探头故障（端子NTC3） | 1 | 故障/有效
1293 | 2422 | 2423 | 42423 | 4#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 0 | 正常
1294 | 2422 | 2423 | 42423 | 4#外机 XiQi2TempErr 吸气2探头故障（端子NTC4） | 1 | 故障/有效
1295 | 2423 | 2424 | 42424 | 4#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 0 | 正常
1296 | 2423 | 2424 | 42424 | 4#外机 Fin2TempErr 翅片2探头故障（端子NTC5） | 1 | 故障/有效
1297 | 2424 | 2425 | 42425 | 4#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 0 | 正常
1298 | 2424 | 2425 | 42425 | 4#外机 EnviTempErr 环境温度探头故障（端子NTC6） | 1 | 故障/有效
1299 | 2425 | 2426 | 42426 | 4#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 0 | 正常
1300 | 2425 | 2426 | 42426 | 4#外机 Valve1TempErr 阀后1探头故障 | 1 | 故障/有效
1301 | 2426 | 2427 | 42427 | 4#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 0 | 正常
1302 | 2426 | 2427 | 42427 | 4#外机 Valve2TempErr 阀后2探头故障 | 1 | 故障/有效
1303 | 2427 | 2428 | 42428 | 4#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 0 | 正常
1304 | 2427 | 2428 | 42428 | 4#外机 Fan1OverErr 风机1过热 | 1 | 故障/有效
1305 | 2428 | 2429 | 42429 | 4#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 0 | 正常
1306 | 2428 | 2429 | 42429 | 4#外机 Fan2OverErr 风机2过热 | 1 | 故障/有效
1307 | 2429 | 2430 | 42430 | 4#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 0 | 正常
1308 | 2429 | 2430 | 42430 | 4#外机 ModulePowerErr 模块电源故障 | 1 | 故障/有效
1309 | 2430 | 2431 | 42431 | 4#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 0 | 正常
1310 | 2430 | 2431 | 42431 | 4#外机 SystemComunicateErr 系统通讯故障 | 1 | 故障/有效
1311 | 2431 | 2432 | 42432 | 4#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 0 | 正常
1312 | 2431 | 2432 | 42432 | 4#外机 REEParameterFlag EEPROM故障 | 1 | 故障/有效
1313 | 2432 | 2433 | 42433 | 4#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
1314 | 2432 | 2433 | 42433 | 4#外机 Comp1OverErr 压机1过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
1315 | 2433 | 2434 | 42434 | 4#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 0 | 正常
1316 | 2433 | 2434 | 42434 | 4#外机 Comp2OverErr 压机2过载（仅AI电流判据） | 1 | 故障/有效
1317 | 2434 | 2435 | 42435 | 4#外机 316 raw fault Parameter[628] | 0 | 正常
1318 | 2434 | 2435 | 42435 | 4#外机 316 raw fault Parameter[628] | 1 | 故障/有效
1319 | 2435 | 2436 | 42436 | 4#外机 316 raw fault Parameter[629] | 0 | 正常
1320 | 2435 | 2436 | 42436 | 4#外机 316 raw fault Parameter[629] | 1 | 故障/有效
1321 | 2436 | 2437 | 42437 | 4#外机 316 raw fault Parameter[630] | 0 | 正常
1322 | 2436 | 2437 | 42437 | 4#外机 316 raw fault Parameter[630] | 1 | 故障/有效
1323 | 2437 | 2438 | 42438 | 4#外机 316 raw fault Parameter[631] | 0 | 正常
1324 | 2437 | 2438 | 42438 | 4#外机 316 raw fault Parameter[631] | 1 | 故障/有效
1325 | 2438 | 2439 | 42439 | 4#外机 316 raw fault Parameter[632] | 0 | 正常
1326 | 2438 | 2439 | 42439 | 4#外机 316 raw fault Parameter[632] | 1 | 故障/有效
1327 | 2439 | 2440 | 42440 | 4#外机 316 raw fault Parameter[633] | 0 | 正常
1328 | 2439 | 2440 | 42440 | 4#外机 316 raw fault Parameter[633] | 1 | 故障/有效
1329 | 2440 | 2441 | 42441 | 4#外机 316 raw fault Parameter[634] | 0 | 正常
1330 | 2440 | 2441 | 42441 | 4#外机 316 raw fault Parameter[634] | 1 | 故障/有效
1331 | 2441 | 2442 | 42442 | 4#外机 316 raw fault Parameter[635] | 0 | 正常
1332 | 2441 | 2442 | 42442 | 4#外机 316 raw fault Parameter[635] | 1 | 故障/有效
1333 | 2442 | 2443 | 42443 | 4#外机 316 raw fault Parameter[636] | 0 | 正常
1334 | 2442 | 2443 | 42443 | 4#外机 316 raw fault Parameter[636] | 1 | 故障/有效
1335 | 2443 | 2444 | 42444 | 4#外机 316 raw fault Parameter[637] | 0 | 正常
1336 | 2443 | 2444 | 42444 | 4#外机 316 raw fault Parameter[637] | 1 | 故障/有效
1337 | 2444 | 2445 | 42445 | 4#外机 316 raw fault Parameter[638] | 0 | 正常
1338 | 2444 | 2445 | 42445 | 4#外机 316 raw fault Parameter[638] | 1 | 故障/有效
1339 | 2445 | 2446 | 42446 | 4#外机 316 raw fault Parameter[639] | 0 | 正常
1340 | 2445 | 2446 | 42446 | 4#外机 316 raw fault Parameter[639] | 1 | 故障/有效
1341 | 2446 | 2447 | 42447 | 4#外机 316 raw fault Parameter[640] | 0 | 正常
1342 | 2446 | 2447 | 42447 | 4#外机 316 raw fault Parameter[640] | 1 | 故障/有效
1343 | 2447 | 2448 | 42448 | 4#外机 316 raw fault Parameter[641] | 0 | 正常
1344 | 2447 | 2448 | 42448 | 4#外机 316 raw fault Parameter[641] | 1 | 故障/有效
1345 | 2448 | 2449 | 42449 | 4#外机 316 raw fault Parameter[642] | 0 | 正常
1346 | 2448 | 2449 | 42449 | 4#外机 316 raw fault Parameter[642] | 1 | 故障/有效
1347 | 2449 | 2450 | 42450 | 4#外机 316 raw fault Parameter[643] | 0 | 正常
1348 | 2449 | 2450 | 42450 | 4#外机 316 raw fault Parameter[643] | 1 | 故障/有效
1349 | 2450 | 2451 | 42451 | 4#外机 316 raw fault Parameter[644] | 0 | 正常
1350 | 2450 | 2451 | 42451 | 4#外机 316 raw fault Parameter[644] | 1 | 故障/有效
1351 | 2451 | 2452 | 42452 | 4#外机 316 raw fault Parameter[645] | 0 | 正常
1352 | 2451 | 2452 | 42452 | 4#外机 316 raw fault Parameter[645] | 1 | 故障/有效
1353 | 2452 | 2453 | 42453 | 4#外机 316 raw fault Parameter[646] | 0 | 正常
1354 | 2452 | 2453 | 42453 | 4#外机 316 raw fault Parameter[646] | 1 | 故障/有效
1355 | 2453 | 2454 | 42454 | 4#外机 316 raw fault Parameter[647] | 0 | 正常
1356 | 2453 | 2454 | 42454 | 4#外机 316 raw fault Parameter[647] | 1 | 故障/有效
1357 | 2454 | 2455 | 42455 | 4#外机 316 raw fault Parameter[648] | 0 | 正常
1358 | 2454 | 2455 | 42455 | 4#外机 316 raw fault Parameter[648] | 1 | 故障/有效
1359 | 2455 | 2456 | 42456 | 4#外机 316 raw fault Parameter[649] | 0 | 正常
1360 | 2455 | 2456 | 42456 | 4#外机 316 raw fault Parameter[649] | 1 | 故障/有效
1361 | 2456 | 2457 | 42457 | 4#外机 316 raw fault Parameter[650] | 0 | 正常
1362 | 2456 | 2457 | 42457 | 4#外机 316 raw fault Parameter[650] | 1 | 故障/有效
1363 | 2457 | 2458 | 42458 | 4#外机 316 raw fault Parameter[651] | 0 | 正常
1364 | 2457 | 2458 | 42458 | 4#外机 316 raw fault Parameter[651] | 1 | 故障/有效
1365 | 2458 | 2459 | 42459 | 4#外机 316 raw fault Parameter[652] | 0 | 正常
1366 | 2458 | 2459 | 42459 | 4#外机 316 raw fault Parameter[652] | 1 | 故障/有效
1367 | 2459 | 2460 | 42460 | 4#外机 316 raw fault Parameter[653] | 0 | 正常
1368 | 2459 | 2460 | 42460 | 4#外机 316 raw fault Parameter[653] | 1 | 故障/有效
1369 | 2460 | 2461 | 42461 | 4#外机 316 raw fault Parameter[654] | 0 | 正常
1370 | 2460 | 2461 | 42461 | 4#外机 316 raw fault Parameter[654] | 1 | 故障/有效
1371 | 2461 | 2462 | 42462 | 4#外机 316 raw fault Parameter[655] | 0 | 正常
1372 | 2461 | 2462 | 42462 | 4#外机 316 raw fault Parameter[655] | 1 | 故障/有效
1373 | 2462 | 2463 | 42463 | 4#外机 316 raw fault Parameter[656] | 0 | 正常
1374 | 2462 | 2463 | 42463 | 4#外机 316 raw fault Parameter[656] | 1 | 故障/有效
1375 | 2463 | 2464 | 42464 | 4#外机 316 raw fault Parameter[657] | 0 | 正常
1376 | 2463 | 2464 | 42464 | 4#外机 316 raw fault Parameter[657] | 1 | 故障/有效
1377 | 2464 | 2465 | 42465 | 4#外机 316 raw fault Parameter[658] | 0 | 正常
1378 | 2464 | 2465 | 42465 | 4#外机 316 raw fault Parameter[658] | 1 | 故障/有效
1379 | 2465 | 2466 | 42466 | 4#外机 316 raw fault Parameter[659] | 0 | 正常
1380 | 2465 | 2466 | 42466 | 4#外机 316 raw fault Parameter[659] | 1 | 故障/有效
1381 | 2466 | 2467 | 42467 | 4#外机 316 raw fault Parameter[660] | 0 | 正常
1382 | 2466 | 2467 | 42467 | 4#外机 316 raw fault Parameter[660] | 1 | 故障/有效
1383 | 2467 | 2468 | 42468 | 4#外机 316 raw fault Parameter[661] | 0 | 正常
1384 | 2467 | 2468 | 42468 | 4#外机 316 raw fault Parameter[661] | 1 | 故障/有效
1385 | 2468 | 2469 | 42469 | 4#外机 316 raw fault Parameter[662] | 0 | 正常
1386 | 2468 | 2469 | 42469 | 4#外机 316 raw fault Parameter[662] | 1 | 故障/有效
1387 | 2469 | 2470 | 42470 | 4#外机 316 raw fault Parameter[663] | 0 | 正常
1388 | 2469 | 2470 | 42470 | 4#外机 316 raw fault Parameter[663] | 1 | 故障/有效
1389 | 2470 | 2471 | 42471 | 4#外机 316 raw fault Parameter[664] | 0 | 正常
1390 | 2470 | 2471 | 42471 | 4#外机 316 raw fault Parameter[664] | 1 | 故障/有效
1391 | 2471 | 2472 | 42472 | 4#外机 316 raw fault Parameter[665] | 0 | 正常
1392 | 2471 | 2472 | 42472 | 4#外机 316 raw fault Parameter[665] | 1 | 故障/有效
1393 | 2472 | 2473 | 42473 | 4#外机 316 raw fault Parameter[666] | 0 | 正常
1394 | 2472 | 2473 | 42473 | 4#外机 316 raw fault Parameter[666] | 1 | 故障/有效
1395 | 2473 | 2474 | 42474 | 4#外机 316 raw fault Parameter[667] | 0 | 正常
1396 | 2473 | 2474 | 42474 | 4#外机 316 raw fault Parameter[667] | 1 | 故障/有效
1397 | 2474 | 2475 | 42475 | 4#外机 316 raw fault Parameter[668] | 0 | 正常
1398 | 2474 | 2475 | 42475 | 4#外机 316 raw fault Parameter[668] | 1 | 故障/有效
1399 | 2475 | 2476 | 42476 | 4#外机 316 raw fault Parameter[669] | 0 | 正常
1400 | 2475 | 2476 | 42476 | 4#外机 316 raw fault Parameter[669] | 1 | 故障/有效
1401 | 2476 | 2477 | 42477 | 4#外机 316 raw fault Parameter[670] | 0 | 正常
1402 | 2476 | 2477 | 42477 | 4#外机 316 raw fault Parameter[670] | 1 | 故障/有效
1403 | 2477 | 2478 | 42478 | 4#外机 316 raw fault Parameter[671] | 0 | 正常
1404 | 2477 | 2478 | 42478 | 4#外机 316 raw fault Parameter[671] | 1 | 故障/有效
1405 | 2478 | 2479 | 42479 | 4#外机 316 raw fault Parameter[672] | 0 | 正常
1406 | 2478 | 2479 | 42479 | 4#外机 316 raw fault Parameter[672] | 1 | 故障/有效
1407 | 2479 | 2480 | 42480 | 4#外机 316 raw fault Parameter[673] | 0 | 正常
1408 | 2479 | 2480 | 42480 | 4#外机 316 raw fault Parameter[673] | 1 | 故障/有效
1409 | 2480 | 2481 | 42481 | 4#外机 316 raw fault Parameter[674] | 0 | 正常
1410 | 2480 | 2481 | 42481 | 4#外机 316 raw fault Parameter[674] | 1 | 故障/有效
1411 | 2481 | 2482 | 42482 | 4#外机 316 raw fault Parameter[675] | 0 | 正常
1412 | 2481 | 2482 | 42482 | 4#外机 316 raw fault Parameter[675] | 1 | 故障/有效
1413 | 2482 | 2483 | 42483 | 4#外机 316 raw fault Parameter[676] | 0 | 正常
1414 | 2482 | 2483 | 42483 | 4#外机 316 raw fault Parameter[676] | 1 | 故障/有效
1415 | 2483 | 2484 | 42484 | 4#外机 316 raw fault Parameter[677] | 0 | 正常
1416 | 2483 | 2484 | 42484 | 4#外机 316 raw fault Parameter[677] | 1 | 故障/有效
1417 | 2484 | 2485 | 42485 | 4#外机 316 raw fault Parameter[678] | 0 | 正常
1418 | 2484 | 2485 | 42485 | 4#外机 316 raw fault Parameter[678] | 1 | 故障/有效
1419 | 2485 | 2486 | 42486 | 4#外机 316 raw fault Parameter[679] | 0 | 正常
1420 | 2485 | 2486 | 42486 | 4#外机 316 raw fault Parameter[679] | 1 | 故障/有效
1421 | 2486 | 2487 | 42487 | 4#外机 316 raw fault Parameter[680] | 0 | 正常
1422 | 2486 | 2487 | 42487 | 4#外机 316 raw fault Parameter[680] | 1 | 故障/有效
1423 | 2487 | 2488 | 42488 | 4#外机 316 raw fault Parameter[681] | 0 | 正常
1424 | 2487 | 2488 | 42488 | 4#外机 316 raw fault Parameter[681] | 1 | 故障/有效
1425 | 2488 | 2489 | 42489 | 4#外机 316 raw fault Parameter[682] | 0 | 正常
1426 | 2488 | 2489 | 42489 | 4#外机 316 raw fault Parameter[682] | 1 | 故障/有效
1427 | 2489 | 2490 | 42490 | 4#外机 316 raw fault Parameter[683] | 0 | 正常
1428 | 2489 | 2490 | 42490 | 4#外机 316 raw fault Parameter[683] | 1 | 故障/有效
1429 | 2490 | 2491 | 42491 | 4#外机 316 raw fault Parameter[684] | 0 | 正常
1430 | 2490 | 2491 | 42491 | 4#外机 316 raw fault Parameter[684] | 1 | 故障/有效
1431 | 2491 | 2492 | 42492 | 4#外机 316 raw fault Parameter[685] | 0 | 正常
1432 | 2491 | 2492 | 42492 | 4#外机 316 raw fault Parameter[685] | 1 | 故障/有效
1433 | 2492 | 2493 | 42493 | 4#外机 316 raw fault Parameter[686] | 0 | 正常
1434 | 2492 | 2493 | 42493 | 4#外机 316 raw fault Parameter[686] | 1 | 故障/有效
1435 | 2493 | 2494 | 42494 | 4#外机 316 raw fault Parameter[687] | 0 | 正常
1436 | 2493 | 2494 | 42494 | 4#外机 316 raw fault Parameter[687] | 1 | 故障/有效
1437 | 2494 | 2495 | 42495 | 4#外机 316 raw fault Parameter[688] | 0 | 正常
1438 | 2494 | 2495 | 42495 | 4#外机 316 raw fault Parameter[688] | 1 | 故障/有效
1439 | 2495 | 2496 | 42496 | 4#外机 316 raw fault Parameter[689] | 0 | 正常
1440 | 2495 | 2496 | 42496 | 4#外机 316 raw fault Parameter[689] | 1 | 故障/有效
1441 | 2496 | 2497 | 42497 | 4#外机 316 raw fault Parameter[690] | 0 | 正常
1442 | 2496 | 2497 | 42497 | 4#外机 316 raw fault Parameter[690] | 1 | 故障/有效
1443 | 2497 | 2498 | 42498 | 4#外机 316 raw fault Parameter[691] | 0 | 正常
1444 | 2497 | 2498 | 42498 | 4#外机 316 raw fault Parameter[691] | 1 | 故障/有效
1445 | 2498 | 2499 | 42499 | 4#外机 316 raw fault Parameter[692] | 0 | 正常
1446 | 2498 | 2499 | 42499 | 4#外机 316 raw fault Parameter[692] | 1 | 故障/有效
1447 | 2499 | 2500 | 42500 | 4#外机 316 raw fault Parameter[693] | 0 | 正常
1448 | 2499 | 2500 | 42500 | 4#外机 316 raw fault Parameter[693] | 1 | 故障/有效
1449 | 2500 | 2501 | 42501 | 4#外机 316 raw fault Parameter[694] | 0 | 正常
1450 | 2500 | 2501 | 42501 | 4#外机 316 raw fault Parameter[694] | 1 | 故障/有效
1451 | 2501 | 2502 | 42502 | 4#外机 316 raw fault Parameter[695] | 0 | 正常
1452 | 2501 | 2502 | 42502 | 4#外机 316 raw fault Parameter[695] | 1 | 故障/有效
1453 | 2502 | 2503 | 42503 | 4#外机 316 raw fault Parameter[696] | 0 | 正常
1454 | 2502 | 2503 | 42503 | 4#外机 316 raw fault Parameter[696] | 1 | 故障/有效
1455 | 2503 | 2504 | 42504 | 4#外机 316 raw fault Parameter[697] | 0 | 正常
1456 | 2503 | 2504 | 42504 | 4#外机 316 raw fault Parameter[697] | 1 | 故障/有效
1457 | 2504 | 2505 | 42505 | 4#外机 316 raw fault Parameter[698] | 0 | 正常
1458 | 2504 | 2505 | 42505 | 4#外机 316 raw fault Parameter[698] | 1 | 故障/有效
1459 | 2505 | 2506 | 42506 | 4#外机 316 raw fault Parameter[699] | 0 | 正常
1460 | 2505 | 2506 | 42506 | 4#外机 316 raw fault Parameter[699] | 1 | 故障/有效
1461 | 2506 | 2507 | 42507 | 4#外机 316 raw fault Parameter[700] | 0 | 正常
1462 | 2506 | 2507 | 42507 | 4#外机 316 raw fault Parameter[700] | 1 | 故障/有效
1463 | 2507 | 2508 | 42508 | 4#外机 316 raw fault Parameter[701] | 0 | 正常
1464 | 2507 | 2508 | 42508 | 4#外机 316 raw fault Parameter[701] | 1 | 故障/有效
1465 | 2508 | 2509 | 42509 | 4#外机 316 raw fault Parameter[702] | 0 | 正常
1466 | 2508 | 2509 | 42509 | 4#外机 316 raw fault Parameter[702] | 1 | 故障/有效
1467 | 2509 | 2510 | 42510 | 4#外机 316 raw fault Parameter[703] | 0 | 正常
1468 | 2509 | 2510 | 42510 | 4#外机 316 raw fault Parameter[703] | 1 | 故障/有效
1469 | 2510 | 2511 | 42511 | 4#外机 316 raw fault Parameter[704] | 0 | 正常
1470 | 2510 | 2511 | 42511 | 4#外机 316 raw fault Parameter[704] | 1 | 故障/有效
1471 | 2511 | 2512 | 42512 | 4#外机 316 raw fault Parameter[705] | 0 | 正常
1472 | 2511 | 2512 | 42512 | 4#外机 316 raw fault Parameter[705] | 1 | 故障/有效
1473 | 2512 | 2513 | 42513 | 4#外机 316 raw fault Parameter[706] | 0 | 正常
1474 | 2512 | 2513 | 42513 | 4#外机 316 raw fault Parameter[706] | 1 | 故障/有效
1475 | 2513 | 2514 | 42514 | 4#外机 316 raw fault Parameter[707] | 0 | 正常
1476 | 2513 | 2514 | 42514 | 4#外机 316 raw fault Parameter[707] | 1 | 故障/有效
1477 | 2514 | 2515 | 42515 | 4#外机 316 raw fault Parameter[708] | 0 | 正常
1478 | 2514 | 2515 | 42515 | 4#外机 316 raw fault Parameter[708] | 1 | 故障/有效
1479 | 2515 | 2516 | 42516 | 4#外机 316 raw fault Parameter[709] | 0 | 正常
1480 | 2515 | 2516 | 42516 | 4#外机 316 raw fault Parameter[709] | 1 | 故障/有效
1481 | 2516 | 2517 | 42517 | 4#外机 316 raw fault Parameter[710] | 0 | 正常
1482 | 2516 | 2517 | 42517 | 4#外机 316 raw fault Parameter[710] | 1 | 故障/有效
1483 | 2517 | 2518 | 42518 | 4#外机 316 raw fault Parameter[711] | 0 | 正常
1484 | 2517 | 2518 | 42518 | 4#外机 316 raw fault Parameter[711] | 1 | 故障/有效
1485 | 2518 | 2519 | 42519 | 4#外机 316 raw fault Parameter[712] | 0 | 正常
1486 | 2518 | 2519 | 42519 | 4#外机 316 raw fault Parameter[712] | 1 | 故障/有效
1487 | 2519 | 2520 | 42520 | 4#外机 316 raw fault Parameter[713] | 0 | 正常
1488 | 2519 | 2520 | 42520 | 4#外机 316 raw fault Parameter[713] | 1 | 故障/有效
1489 | 2520 | 2521 | 42521 | 4#外机 316 raw fault Parameter[714] | 0 | 正常
1490 | 2520 | 2521 | 42521 | 4#外机 316 raw fault Parameter[714] | 1 | 故障/有效
1491 | 2521 | 2522 | 42522 | 4#外机 316 raw fault Parameter[715] | 0 | 正常
1492 | 2521 | 2522 | 42522 | 4#外机 316 raw fault Parameter[715] | 1 | 故障/有效
1493 | 2522 | 2523 | 42523 | 4#外机 316 raw fault Parameter[716] | 0 | 正常
1494 | 2522 | 2523 | 42523 | 4#外机 316 raw fault Parameter[716] | 1 | 故障/有效
1495 | 2523 | 2524 | 42524 | 4#外机 316 raw fault Parameter[717] | 0 | 正常
1496 | 2523 | 2524 | 42524 | 4#外机 316 raw fault Parameter[717] | 1 | 故障/有效
1497 | 2524 | 2525 | 42525 | 4#外机 316 raw fault Parameter[718] | 0 | 正常
1498 | 2524 | 2525 | 42525 | 4#外机 316 raw fault Parameter[718] | 1 | 故障/有效
1499 | 2525 | 2526 | 42526 | 4#外机 316 raw fault Parameter[719] | 0 | 正常
1500 | 2525 | 2526 | 42526 | 4#外机 316 raw fault Parameter[719] | 1 | 故障/有效
1501 | 2526 | 2527 | 42527 | 4#外机 316 raw fault Parameter[720] | 0 | 正常
1502 | 2526 | 2527 | 42527 | 4#外机 316 raw fault Parameter[720] | 1 | 故障/有效
1503 | 2527 | 2528 | 42528 | 4#外机 316 raw fault Parameter[721] | 0 | 正常
1504 | 2527 | 2528 | 42528 | 4#外机 316 raw fault Parameter[721] | 1 | 故障/有效
1505 | 2528 | 2529 | 42529 | 4#外机 316 raw fault Parameter[722] | 0 | 正常
1506 | 2528 | 2529 | 42529 | 4#外机 316 raw fault Parameter[722] | 1 | 故障/有效
1507 | 2529 | 2530 | 42530 | 4#外机 316 raw fault Parameter[723] | 0 | 正常
1508 | 2529 | 2530 | 42530 | 4#外机 316 raw fault Parameter[723] | 1 | 故障/有效
1509 | 2530 | 2531 | 42531 | 4#外机 316 raw fault Parameter[724] | 0 | 正常
1510 | 2530 | 2531 | 42531 | 4#外机 316 raw fault Parameter[724] | 1 | 故障/有效
1511 | 2531 | 2532 | 42532 | 4#外机 316 raw fault Parameter[725] | 0 | 正常
1512 | 2531 | 2532 | 42532 | 4#外机 316 raw fault Parameter[725] | 1 | 故障/有效
1513 | 2532 | 2533 | 42533 | 4#外机 316 raw fault Parameter[726] | 0 | 正常
1514 | 2532 | 2533 | 42533 | 4#外机 316 raw fault Parameter[726] | 1 | 故障/有效
1515 | 2533 | 2534 | 42534 | 4#外机 316 raw fault Parameter[727] | 0 | 正常
1516 | 2533 | 2534 | 42534 | 4#外机 316 raw fault Parameter[727] | 1 | 故障/有效
1517 | 2652 | 2653 | 42653 | 读取全部PSC316固件版本命令 | 0 | 空闲
1518 | 2652 | 2653 | 42653 | 读取全部PSC316固件版本命令 | 1 | 触发读取
1519 | 2653 | 2654 | 42654 | 读取PSC316固件版本状态 | 0 | 空闲
1520 | 2653 | 2654 | 42654 | 读取PSC316固件版本状态 | 1 | 执行中
1521 | 2653 | 2654 | 42654 | 读取PSC316固件版本状态 | 2 | 全部成功
1522 | 2653 | 2654 | 42654 | 读取PSC316固件版本状态 | 3 | 至少一台失败
1523 | 2680 | 2681 | 42681 | AI0 1#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1524 | 2680 | 2681 | 42681 | AI0 1#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1525 | 2681 | 2682 | 42682 | AI0 1#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1526 | 2681 | 2682 | 42682 | AI0 1#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1527 | 2690 | 2691 | 42691 | AI0 1#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1528 | 2690 | 2691 | 42691 | AI0 1#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1529 | 2690 | 2691 | 42691 | AI0 1#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1530 | 2690 | 2691 | 42691 | AI0 1#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1531 | 2690 | 2691 | 42691 | AI0 1#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1532 | 2692 | 2693 | 42693 | AI1 1#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1533 | 2692 | 2693 | 42693 | AI1 1#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1534 | 2693 | 2694 | 42694 | AI1 1#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1535 | 2693 | 2694 | 42694 | AI1 1#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1536 | 2702 | 2703 | 42703 | AI1 1#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1537 | 2702 | 2703 | 42703 | AI1 1#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1538 | 2702 | 2703 | 42703 | AI1 1#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1539 | 2702 | 2703 | 42703 | AI1 1#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1540 | 2702 | 2703 | 42703 | AI1 1#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1541 | 2704 | 2705 | 42705 | AI2 2#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1542 | 2704 | 2705 | 42705 | AI2 2#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1543 | 2705 | 2706 | 42706 | AI2 2#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1544 | 2705 | 2706 | 42706 | AI2 2#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1545 | 2714 | 2715 | 42715 | AI2 2#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1546 | 2714 | 2715 | 42715 | AI2 2#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1547 | 2714 | 2715 | 42715 | AI2 2#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1548 | 2714 | 2715 | 42715 | AI2 2#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1549 | 2714 | 2715 | 42715 | AI2 2#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1550 | 2716 | 2717 | 42717 | AI3 2#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1551 | 2716 | 2717 | 42717 | AI3 2#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1552 | 2717 | 2718 | 42718 | AI3 2#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1553 | 2717 | 2718 | 42718 | AI3 2#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1554 | 2726 | 2727 | 42727 | AI3 2#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1555 | 2726 | 2727 | 42727 | AI3 2#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1556 | 2726 | 2727 | 42727 | AI3 2#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1557 | 2726 | 2727 | 42727 | AI3 2#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1558 | 2726 | 2727 | 42727 | AI3 2#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1559 | 2729 | 2730 | 42730 | AI0 1#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1560 | 2729 | 2730 | 42730 | AI0 1#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1561 | 2730 | 2731 | 42731 | AI0 1#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1562 | 2730 | 2731 | 42731 | AI0 1#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1563 | 2739 | 2740 | 42740 | AI0 1#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1564 | 2739 | 2740 | 42740 | AI0 1#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1565 | 2739 | 2740 | 42740 | AI0 1#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1566 | 2739 | 2740 | 42740 | AI0 1#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1567 | 2739 | 2740 | 42740 | AI0 1#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1568 | 2741 | 2742 | 42742 | AI1 1#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1569 | 2741 | 2742 | 42742 | AI1 1#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1570 | 2742 | 2743 | 42743 | AI1 1#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1571 | 2742 | 2743 | 42743 | AI1 1#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1572 | 2751 | 2752 | 42752 | AI1 1#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1573 | 2751 | 2752 | 42752 | AI1 1#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1574 | 2751 | 2752 | 42752 | AI1 1#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1575 | 2751 | 2752 | 42752 | AI1 1#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1576 | 2751 | 2752 | 42752 | AI1 1#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1577 | 2753 | 2754 | 42754 | AI2 2#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1578 | 2753 | 2754 | 42754 | AI2 2#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1579 | 2754 | 2755 | 42755 | AI2 2#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1580 | 2754 | 2755 | 42755 | AI2 2#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1581 | 2763 | 2764 | 42764 | AI2 2#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1582 | 2763 | 2764 | 42764 | AI2 2#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1583 | 2763 | 2764 | 42764 | AI2 2#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1584 | 2763 | 2764 | 42764 | AI2 2#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1585 | 2763 | 2764 | 42764 | AI2 2#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1586 | 2765 | 2766 | 42766 | AI3 2#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1587 | 2765 | 2766 | 42766 | AI3 2#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1588 | 2766 | 2767 | 42767 | AI3 2#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1589 | 2766 | 2767 | 42767 | AI3 2#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1590 | 2775 | 2776 | 42776 | AI3 2#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1591 | 2775 | 2776 | 42776 | AI3 2#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1592 | 2775 | 2776 | 42776 | AI3 2#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1593 | 2775 | 2776 | 42776 | AI3 2#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1594 | 2775 | 2776 | 42776 | AI3 2#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1595 | 2778 | 2779 | 42779 | AI0 1#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1596 | 2778 | 2779 | 42779 | AI0 1#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1597 | 2779 | 2780 | 42780 | AI0 1#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1598 | 2779 | 2780 | 42780 | AI0 1#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1599 | 2788 | 2789 | 42789 | AI0 1#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1600 | 2788 | 2789 | 42789 | AI0 1#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1601 | 2788 | 2789 | 42789 | AI0 1#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1602 | 2788 | 2789 | 42789 | AI0 1#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1603 | 2788 | 2789 | 42789 | AI0 1#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1604 | 2790 | 2791 | 42791 | AI1 1#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1605 | 2790 | 2791 | 42791 | AI1 1#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1606 | 2791 | 2792 | 42792 | AI1 1#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1607 | 2791 | 2792 | 42792 | AI1 1#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1608 | 2800 | 2801 | 42801 | AI1 1#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1609 | 2800 | 2801 | 42801 | AI1 1#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1610 | 2800 | 2801 | 42801 | AI1 1#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1611 | 2800 | 2801 | 42801 | AI1 1#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1612 | 2800 | 2801 | 42801 | AI1 1#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1613 | 2802 | 2803 | 42803 | AI2 2#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1614 | 2802 | 2803 | 42803 | AI2 2#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1615 | 2803 | 2804 | 42804 | AI2 2#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1616 | 2803 | 2804 | 42804 | AI2 2#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1617 | 2812 | 2813 | 42813 | AI2 2#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1618 | 2812 | 2813 | 42813 | AI2 2#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1619 | 2812 | 2813 | 42813 | AI2 2#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1620 | 2812 | 2813 | 42813 | AI2 2#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1621 | 2812 | 2813 | 42813 | AI2 2#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1622 | 2814 | 2815 | 42815 | AI3 2#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1623 | 2814 | 2815 | 42815 | AI3 2#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1624 | 2815 | 2816 | 42816 | AI3 2#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1625 | 2815 | 2816 | 42816 | AI3 2#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1626 | 2824 | 2825 | 42825 | AI3 2#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1627 | 2824 | 2825 | 42825 | AI3 2#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1628 | 2824 | 2825 | 42825 | AI3 2#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1629 | 2824 | 2825 | 42825 | AI3 2#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1630 | 2824 | 2825 | 42825 | AI3 2#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1631 | 2827 | 2828 | 42828 | AI0 1#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1632 | 2827 | 2828 | 42828 | AI0 1#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1633 | 2828 | 2829 | 42829 | AI0 1#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1634 | 2828 | 2829 | 42829 | AI0 1#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1635 | 2837 | 2838 | 42838 | AI0 1#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1636 | 2837 | 2838 | 42838 | AI0 1#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1637 | 2837 | 2838 | 42838 | AI0 1#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1638 | 2837 | 2838 | 42838 | AI0 1#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1639 | 2837 | 2838 | 42838 | AI0 1#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1640 | 2839 | 2840 | 42840 | AI1 1#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1641 | 2839 | 2840 | 42840 | AI1 1#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1642 | 2840 | 2841 | 42841 | AI1 1#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1643 | 2840 | 2841 | 42841 | AI1 1#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1644 | 2849 | 2850 | 42850 | AI1 1#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1645 | 2849 | 2850 | 42850 | AI1 1#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1646 | 2849 | 2850 | 42850 | AI1 1#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1647 | 2849 | 2850 | 42850 | AI1 1#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1648 | 2849 | 2850 | 42850 | AI1 1#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1649 | 2851 | 2852 | 42852 | AI2 2#低压 使能 | 0 | 0: 禁用
1650 | 2851 | 2852 | 42852 | AI2 2#低压 使能 | 1 | 1: 启用
1651 | 2852 | 2853 | 42853 | AI2 2#低压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1652 | 2852 | 2853 | 42853 | AI2 2#低压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1653 | 2861 | 2862 | 42862 | AI2 2#低压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1654 | 2861 | 2862 | 42862 | AI2 2#低压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1655 | 2861 | 2862 | 42862 | AI2 2#低压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1656 | 2861 | 2862 | 42862 | AI2 2#低压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1657 | 2861 | 2862 | 42862 | AI2 2#低压 单位代码 | 4 | 4: Bar
1658 | 2863 | 2864 | 42864 | AI3 2#高压 使能 | 0 | 0: 禁用
1659 | 2863 | 2864 | 42864 | AI3 2#高压 使能 | 1 | 1: 启用
1660 | 2864 | 2865 | 42865 | AI3 2#高压 信号类型 | 0 | 0: 0-10V
1661 | 2864 | 2865 | 42865 | AI3 2#高压 信号类型 | 1 | 1: 4-20mA
1662 | 2873 | 2874 | 42874 | AI3 2#高压 单位代码 | 0 | 0: Pa
1663 | 2873 | 2874 | 42874 | AI3 2#高压 单位代码 | 1 | 1: ℃
1664 | 2873 | 2874 | 42874 | AI3 2#高压 单位代码 | 2 | 2: %RH
1665 | 2873 | 2874 | 42874 | AI3 2#高压 单位代码 | 3 | 3: ppm
1666 | 2873 | 2874 | 42874 | AI3 2#高压 单位代码 | 4 | 4: Bar

## 整组写入规则
序号 | 对象 | Python/PDU地址 | MCGS一基地址 | 功能码 | 前置条件 | 写入顺序/校验 | 错误风险
1 | 送风机电压参数 | 339~342 | 340~343 | FC16，起始339，数量4 | 先校验341<=342、340>=50、342>=50 | 一次写入4个值，随后FC03回读339~342核对 | 分开写可能产生瞬时越界或参数组合不一致
2 | 送/回风压差开关安装配置 | 453/454 | 454/455 | FC16，起始453，数量2 | 330[709]=0完全停机；无回风机时454应为0 | 一次写入2个值，随后FC03回读453/454；固件拒绝FC06半组写入 | 运行中或半组修改会被拒绝
3 | 1#外机环境型号/冷凝风机 | 1830/1831 | 1831/1832 | FC16，起始1830，数量2 | 330[709]=0；合法组合0->0/1，1->2/3，2->2/4 | 等待网关空闲，整组写入，监视1873/1874并回读1830/1831 | 非法组合或FC06单写会被网关拒绝
4 | 2#外机环境型号/冷凝风机 | 1878/1879 | 1879/1880 | FC16，起始1878，数量2 | 同上 | 监视1921/1922并回读1878/1879 | 同上
5 | 3#外机环境型号/冷凝风机 | 1926/1927 | 1927/1928 | FC16，起始1926，数量2 | 同上 | 监视1969/1970并回读1926/1927 | 同上
6 | 4#外机环境型号/冷凝风机 | 1974/1975 | 1975/1976 | FC16，起始1974，数量2 | 同上 | 监视2017/2018并回读1974/1975 | 同上
7 | 再热/制热/共用/输出方式 | 127/128/129/332 | 128/129/130/333 | 当前Python为FC06顺序写 | 必须先按Python规则校验四项组合及AO/分段输出冲突 | 当前Python页面整体校验后逐项写入并逐项回读 | HMI若无同等校验，可能写出无效组合
8 | 故障复位 | 524 | 525 | FC06脉冲 | 需要复位的输入已恢复正常 | 写1，保持约0.12秒，再写0 | 只写1不回零会失去脉冲语义
9 | 手动进入化霜 | 先540、570，再572 | 先541、571，再573 | FC06脉冲 | 540=外机号1~4，570=压机号1/2；目标压机处于制热状态 | 写572=1，约0.12秒后写0 | 前置状态不满足时330忽略命令
10 | 手动退出当前外机化霜组 | 先540、570，再573 | 先541、571，再574 | FC06脉冲 | 目标外机正在化霜 | 写573=1，约0.12秒后写0 | 命令按当前外机化霜组整体退出
11 | 读取330/316固件版本 | 2652/2653，结果2622~2651 | 2653/2654，结果2623~2652 | FC06+FC03 | 330与已配置316通信正常 | 2652写1；每250ms读2653，值2/3结束；再读2622起30个寄存器 | 2653=3表示至少一台已配置316失败
12 | 室外NTC校正偏移 | 2534~2541等四组 | 2535~2542等四组 | FC06 | 先确认网关不忙；偏移为有符号0.1°C | 写330校准镜像，等待网关状态完成，再回读镜像；固定范围±500，即±50.0°C | 这是经330写PSC316[1506~1513]，不能当普通本地参数处理
13 | 室外压力AI校正偏移 | 2654~2669 | 2655~2670 | FC06 | 先确认网关不忙；偏移为有符号工程量，范围±5000 | 按所选外机和AI通道写330镜像，等待网关状态完成，再回读镜像 | 对应四台PSC316的Parameter[496~499]，不能当普通本地参数处理

## Python轮询块
序号 | Python起始地址 | MCGS一基起始地址 | 4xxxx起始参考 | 数量 | Python结束地址 | MCGS一基结束地址 | 轮询节拍 | 按默认3秒估算 | 说明
1 | 16 | 17 | 40017 | 1 | 16 | 17 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
2 | 39 | 40 | 40040 | 1 | 39 | 40 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
3 | 42 | 43 | 40043 | 2 | 43 | 44 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
4 | 107 | 108 | 40108 | 1 | 107 | 108 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
5 | 110 | 111 | 40111 | 5 | 114 | 115 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
6 | 120 | 121 | 40121 | 1 | 120 | 121 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
7 | 1300 | 1301 | 41301 | 19 | 1318 | 1319 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
8 | 140 | 141 | 40141 | 2 | 141 | 142 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
9 | 1323 | 1324 | 41324 | 8 | 1330 | 1331 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
10 | 1319 | 1320 | 41320 | 1 | 1319 | 1320 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
11 | 1331 | 1332 | 41332 | 9 | 1339 | 1340 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
12 | 1389 | 1390 | 41390 | 11 | 1399 | 1400 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
13 | 220 | 221 | 40221 | 16 | 235 | 236 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
14 | 125 | 126 | 40126 | 11 | 135 | 136 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
15 | 155 | 156 | 40156 | 9 | 163 | 164 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
16 | 160 | 161 | 40161 | 10 | 169 | 170 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
17 | 210 | 211 | 40211 | 10 | 219 | 220 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
18 | 236 | 237 | 40237 | 1 | 236 | 237 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
19 | 245 | 246 | 40246 | 3 | 247 | 248 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
20 | 248 | 249 | 40249 | 1 | 248 | 249 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
21 | 250 | 251 | 40251 | 8 | 257 | 258 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
22 | 290 | 291 | 40291 | 25 | 314 | 315 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
23 | 315 | 316 | 40316 | 84 | 398 | 399 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
24 | 411 | 412 | 40412 | 18 | 428 | 429 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
25 | 431 | 432 | 40432 | 33 | 463 | 464 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
26 | 484 | 485 | 40485 | 16 | 499 | 500 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
27 | 500 | 501 | 40501 | 25 | 524 | 525 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
28 | 540 | 541 | 40541 | 1 | 540 | 541 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
29 | 570 | 571 | 40571 | 4 | 573 | 574 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
30 | 594 | 595 | 40595 | 54 | 647 | 648 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
31 | 700 | 701 | 40701 | 11 | 710 | 711 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
32 | 723 | 724 | 40724 | 1 | 723 | 724 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
33 | 737 | 738 | 40738 | 1 | 737 | 738 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
34 | 814 | 815 | 40815 | 8 | 821 | 822 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
35 | 861 | 862 | 40862 | 1 | 861 | 862 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
36 | 872 | 873 | 40873 | 37 | 908 | 909 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
37 | 914 | 915 | 40915 | 18 | 931 | 932 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
38 | 939 | 940 | 40940 | 4 | 942 | 943 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
39 | 950 | 951 | 40951 | 4 | 953 | 954 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
40 | 954 | 955 | 40955 | 15 | 968 | 969 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
41 | 1120 | 1121 | 41121 | 17 | 1136 | 1137 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
42 | 1144 | 1145 | 41145 | 85 | 1228 | 1229 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
43 | 1229 | 1230 | 41230 | 60 | 1288 | 1289 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
44 | 2680 | 2681 | 42681 | 98 | 2777 | 2778 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
45 | 2778 | 2779 | 42779 | 98 | 2875 | 2876 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
46 | 1350 | 1351 | 41351 | 24 | 1373 | 1374 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
47 | 1374 | 1375 | 41375 | 15 | 1388 | 1389 | 每1轮 | 约3秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
48 | 1550 | 1551 | 41551 | 120 | 1669 | 1670 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
49 | 1670 | 1671 | 41671 | 120 | 1789 | 1790 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
50 | 1790 | 1791 | 41791 | 40 | 1829 | 1830 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
51 | 1830 | 1831 | 41831 | 120 | 1949 | 1950 | 每4轮 | 约12秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
52 | 1950 | 1951 | 41951 | 72 | 2021 | 2022 | 每4轮 | 约12秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
53 | 2022 | 2023 | 42023 | 64 | 2085 | 2086 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
54 | 2086 | 2087 | 42087 | 64 | 2149 | 2150 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
55 | 2150 | 2151 | 42151 | 64 | 2213 | 2214 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
56 | 2214 | 2215 | 42215 | 64 | 2277 | 2278 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
57 | 2278 | 2279 | 42279 | 64 | 2341 | 2342 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
58 | 2342 | 2343 | 42343 | 64 | 2405 | 2406 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
59 | 2406 | 2407 | 42407 | 64 | 2469 | 2470 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
60 | 2470 | 2471 | 42471 | 64 | 2533 | 2534 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
61 | 2534 | 2535 | 42535 | 64 | 2597 | 2598 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
62 | 2598 | 2599 | 42599 | 4 | 2601 | 2602 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
63 | 2602 | 2603 | 42603 | 16 | 2617 | 2618 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
64 | 2618 | 2619 | 42619 | 4 | 2621 | 2622 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
65 | 2654 | 2655 | 42655 | 16 | 2669 | 2670 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。
66 | 2670 | 2671 | 42671 | 9 | 2678 | 2679 | 每2轮 | 约6秒 | FC03连续读；Modbus单次最多125个保持寄存器。

## MCGS建变量简表
序号 | 变量建议名 | 设备 | 寄存器区 | MCGS通道地址 | Python零基地址 | 4xxxx参考地址 | 读写 | 数据类型 | 工程变换 | 单位 | 显示/枚举 | 写功能码 | 写入限制
1 | R0010_EEV_电机总脉冲 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 11 | 10 | 40011 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
2 | R0011_EEV_最小开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 12 | 11 | 40012 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
3 | R0012_EEV_调整最大开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 13 | 12 | 40013 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
4 | R0016_EEV_PID扫描周期_TP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 17 | 16 | 40017 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
5 | R0039_全局冷媒类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 40 | 39 | 40040 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: R22 1=1: R134A 2=2: R407C 3=3: R410A | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
6 | R0042_压缩机最小停机时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 43 | 42 | 40043 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
7 | R0043_压缩机最小运行时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 44 | 43 | 40044 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
8 | R0107_全局外机压力传感器配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 108 | 107 | 40108 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 1=1: 高压+低压 2=2: 仅低压 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
9 | R0110_蒸发盘管低温保持时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 111 | 110 | 40111 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
10 | R0111_蒸发盘管最低温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 112 | 111 | 40112 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
11 | R0112_蒸发盘管解禁温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 113 | 112 | 40113 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
12 | R0114_蒸发盘管解禁保持时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 115 | 114 | 40115 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
13 | R0120_室温设定幅差_WDF | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 121 | 120 | 40121 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
14 | R0125_制冷类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 126 | 125 | 40126 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
15 | R0126_制热类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 127 | 126 | 40127 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 恒温 1=1: 恒温恒湿 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
16 | R0127_再热是否启用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 128 | 127 | 40128 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 否 1=1: 是 | FC06 | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
17 | R0128_制热方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 129 | 128 | 40129 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 热泵制热 2=2: 0-10V AO 3=3: 1:2分段（本机已禁用） 4=4: 1:2:4分段（本机已禁用） 5=5: 1:1:1可控硅（本机已禁用） | FC06 | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
18 | R0129_制热与再热_辅热共用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 130 | 129 | 40130 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 否 1=1: 是 | FC06 | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
19 | R0130_送风阀手动电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 131 | 130 | 40131 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
20 | R0131_回风机手动电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 132 | 131 | 40132 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
21 | R0132_回风机相对送风机延时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 133 | 132 | 40133 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
22 | R0133_自动送风机反馈类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 134 | 133 | 40134 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 风量/风速 1=1: 风压 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
23 | R0134_送风机手动电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 135 | 134 | 40135 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
24 | R0135_排风阀相对排风机延时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 136 | 135 | 40136 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s
25 | R0140_滤网_初中效压差_报警延时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 141 | 140 | 40141 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
26 | R0141_压机投入间隔 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 142 | 141 | 40142 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
27 | R0155_X00_极性_电源_相序保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 156 | 155 | 40156 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
28 | R0156_X01_极性_消防报警 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 157 | 156 | 40157 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
29 | R0157_X02_极性_远程启停 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 158 | 157 | 40158 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
30 | R0158_X03_极性_送风机_泵过载 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 159 | 158 | 40159 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
31 | R0159_X04_极性_风阀联锁 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 160 | 159 | 40160 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
32 | R0160_制冷室温设定 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 161 | 160 | 40161 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
33 | R0161_制热室温设定 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 162 | 161 | 40162 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
34 | R0162_室内湿度设定 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 163 | 162 | 40163 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
35 | R0163_控制来源 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 164 | 163 | 40164 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=本地/HMI 1=远程 X02 2=PLC/TMOnOffFlag | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
36 | R0164_来电自动恢复运行 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 165 | 164 | 40165 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 否 1=1: 是 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
37 | R0216_330_InternalEEV_室内EEV兼容参数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 217 | 216 | 40217 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=兼容值0 1=兼容值1 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
38 | R0217_330_EEVChoice_扩展阀选择 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 218 | 217 | 40218 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=不使用扩展阀 1=使用扩展阀 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
39 | R0220_外机1_·_压机1_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 221 | 220 | 40221 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
40 | R0221_外机1_·_压机1_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 222 | 221 | 40222 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
41 | R0222_外机1_·_压机2_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 223 | 222 | 40223 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
42 | R0223_外机1_·_压机2_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 224 | 223 | 40224 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
43 | R0224_外机2_·_压机1_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 225 | 224 | 40225 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
44 | R0225_外机2_·_压机1_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 226 | 225 | 40226 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
45 | R0226_外机2_·_压机2_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 227 | 226 | 40227 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
46 | R0227_外机2_·_压机2_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 228 | 227 | 40228 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
47 | R0228_外机3_·_压机1_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 229 | 228 | 40229 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
48 | R0229_外机3_·_压机1_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 230 | 229 | 40230 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
49 | R0230_外机3_·_压机2_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 231 | 230 | 40231 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
50 | R0231_外机3_·_压机2_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 232 | 231 | 40232 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
51 | R0232_外机4_·_压机1_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 233 | 232 | 40233 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
52 | R0233_外机4_·_压机1_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 234 | 233 | 40234 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
53 | R0234_外机4_·_压机2_手动EEV开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 235 | 234 | 40235 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
54 | R0235_外机4_·_压机2_手动EEV使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 236 | 235 | 40236 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
55 | R0236_工作模式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 237 | 236 | 40237 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=制冷 1=制热 2=通风 3=消毒 4=排毒 5=自动消排毒 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
56 | R0245_冷水阀控制方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 246 | 245 | 40246 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动 1=手动 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
57 | R0247_冷水阀手动开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 248 | 247 | 40248 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | % |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
58 | R0248_加湿控制使能_Parameter_248 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 249 | 248 | 40249 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 否 1=1: 是 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
59 | R0250_1_外机_1_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 251 | 250 | 40251 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
60 | R0251_1_外机_2_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 252 | 251 | 40252 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
61 | R0252_2_外机_1_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 253 | 252 | 40253 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
62 | R0253_2_外机_2_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 254 | 253 | 40254 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
63 | R0254_3_外机_1_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 255 | 254 | 40255 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
64 | R0255_3_外机_2_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 256 | 255 | 40256 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
65 | R0256_4_外机_1_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 257 | 256 | 40257 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
66 | R0257_4_外机_2_压缩机启用配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 258 | 257 | 40258 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=禁用/不接 1=启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
67 | R0290_自动调节周期 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 291 | 290 | 40291 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
68 | R0291_自动调节步长 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 292 | 291 | 40292 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | V |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
69 | R0307_330送风机类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 308 | 307 | 40308 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 定频，只用DO启停 1=1: 0-10V模拟量调速 2=2: 通用485变频器 3=3: WT600 485变频器 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
70 | R0315_压缩机加减载控制依据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 316 | 315 | 40316 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 室内温湿度 PID 1=1: 新风/环境温度 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
71 | R0316_制冷满载环境温度_HLM | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 317 | 316 | 40317 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
72 | R0317_制冷空载环境温度_HLC | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 318 | 317 | 40318 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
73 | R0318_制热满载环境温度_HRM | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 319 | 318 | 40319 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
74 | R0319_制热空载环境温度_HRC | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 320 | 319 | 40320 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
75 | R0320_制冷_制热自动切换 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 321 | 320 | 40321 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 否 1=1: 是 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
76 | R0321_模式切换再热运行比_QHB | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 322 | 321 | 40322 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
77 | R0322_模式自动切换延时_QHS | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 323 | 322 | 40323 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
78 | R0323_消毒运行时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 324 | 323 | 40324 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
79 | R0324_排毒运行时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 325 | 324 | 40325 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
80 | R0325_消排毒结束后动作 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 326 | 325 | 40326 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 停机 1=1: 恢复正常运行 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
81 | R0328_排风机与送风机间隔 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 329 | 328 | 40329 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
82 | R0329_330送风机输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 330 | 329 | 40330 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 1=1: 开关量DO（★本机星三角用这个） 2=2: 手动0-10V AO（本机不适用） 3=3: 自动0-10V AO（本机不适用） | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
83 | R0330_回风机输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 331 | 330 | 40331 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 手动0-10V AO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
84 | R0331_排风机输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 332 | 331 | 40332 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 开关量DO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
85 | R0332_再热_辅热输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 333 | 332 | 40333 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | FC06 | 127/128/129/332必须作为一组先校验组合。当前Python页面校验后按地址顺序逐个FC06写入并回读。
86 | R0333_预热输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 334 | 333 | 40334 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 1:2分段 3=3: 1:2:4分段 4=4: 1:1:1可控硅 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
87 | R0334_加湿输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 335 | 334 | 40335 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO 2=2: 开关量DO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
88 | R0335_330新风阀输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 336 | 335 | 40336 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
89 | R0336_330送风阀输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 337 | 336 | 40337 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
90 | R0337_330回风阀输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 338 | 337 | 40338 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
91 | R0338_330排风阀输出方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 339 | 338 | 40339 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 开关量DO 2=2: 0-10V AO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
92 | R0339_通风送风目标电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 340 | 339 | 40340 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC16 | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
93 | R0340_制冷_制热送风目标电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 341 | 340 | 40341 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC16 | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
94 | R0341_送风机最小电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 342 | 341 | 40342 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC16 | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
95 | R0342_送风机最大电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 343 | 342 | 40343 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC16 | 339~342必须从339开始连续写4个寄存器，并整组回读校验。
96 | R0343_风量设定值 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 344 | 343 | 40344 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/0.1 | CMH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
97 | R0344_风管面积 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 345 | 344 | 40345 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | m² |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
98 | R0345_风压设定值 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 346 | 345 | 40346 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
99 | R0346_冬季阀门最小开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 347 | 346 | 40347 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | % |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
100 | R0347_再热_辅热_PID_比例_KPRZ | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 348 | 347 | 40348 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
101 | R0348_再热_辅热_PID_积分_TIRZ | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 349 | 348 | 40349 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
102 | R0349_再热_辅热_PID_微分_KDRZ | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 350 | 349 | 40350 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
103 | R0350_预热_PID_比例_KPY | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 351 | 350 | 40351 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
104 | R0351_预热_PID_积分_TIY | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 352 | 351 | 40352 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
105 | R0352_预热_PID_微分_KDY | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 353 | 352 | 40353 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
106 | R0353_加湿_PID_比例_KPS | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 354 | 353 | 40354 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
107 | R0354_加湿_PID_积分_TIS | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 355 | 354 | 40355 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
108 | R0355_加湿_PID_微分_KDS | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 356 | 355 | 40356 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
109 | R0356_预热开启温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 357 | 356 | 40357 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
110 | R0357_预热满载温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 358 | 357 | 40358 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
111 | R0361_室内湿度设定幅差_SDF | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 362 | 361 | 40362 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
112 | R0362_维护提醒启用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 363 | 362 | 40363 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 否 1=1: 是 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
113 | R0363_维护间隔 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 364 | 363 | 40364 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | h |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
114 | R0364_维护提醒复位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 365 | 364 | 40365 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 空闲 1=1: 复位维护提醒 | FC06脉冲 | 维护复位写1后，再写0并回读。
115 | R0365_全局_EEV_控制算法 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 366 | 365 | 40366 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
116 | R0366_过热度设定_Y | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 367 | 366 | 40367 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
117 | R0367_过热度幅差_YD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 368 | 367 | 40368 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
118 | R0368_EEV_PID_比例_KP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 369 | 368 | 40369 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
119 | R0369_EEV_PID_积分_TI | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 370 | 369 | 40370 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
120 | R0370_EEV_PID_微分_TD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 371 | 370 | 40371 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
121 | R0371_EEV_每周期最大调整 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 372 | 371 | 40372 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
122 | R0372_化霜时室内_EEV_开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 373 | 372 | 40373 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
123 | R0373_上次维护基准小时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 374 | 373 | 40374 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | h
124 | R0374_预热控制依据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 375 | 374 | 40375 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 环境温度 1=1: 预热后温度PID | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
125 | R0375_预热后温度设定_YWD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 376 | 375 | 40376 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
126 | R0376_预热温度幅差_YWDF | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 377 | 376 | 40377 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
127 | R0377_新风阀调节依据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 378 | 377 | 40378 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 房间压差 1=1: CO2及新回风焓差 2=2: 手动电压 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
128 | R0378_房间压差设定 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 379 | 378 | 40379 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
129 | R0379_CO2设定 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 380 | 379 | 40380 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | PPM |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
130 | R0380_新风阀手动电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 381 | 380 | 40381 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
131 | R0381_混风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 382 | 381 | 40382 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 无 1=1: 0-10V AO | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
132 | R0382_热回收启用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 383 | 382 | 40383 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 否 1=1: 是 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
133 | R0383_热回收启动压差 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 384 | 383 | 40384 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
134 | R0384_热回收关闭压差 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 385 | 384 | 40385 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
135 | R0385_预热分段方式 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 386 | 385 | 40386 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 1=1: 开关 2=2: 1:2 3=3: 1:2:4 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
136 | R0387_AI_故障显示旁路 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 388 | 387 | 40388 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常判断 SensorStatus 1=调试旁路显示封锁 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
137 | R0388_外机数量 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 389 | 388 | 40389 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
138 | R0389_X05_极性_过滤器堵塞 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 390 | 389 | 40390 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
139 | R0390_X06_极性_加热_再热故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 391 | 390 | 40391 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
140 | R0391_X07_极性_预热故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 392 | 391 | 40392 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
141 | R0392_X10_极性_加湿器故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 393 | 392 | 40393 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
142 | R0393_X11_极性_排风机过载 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 394 | 393 | 40394 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
143 | R0394_X12_极性_回风机过载 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 395 | 394 | 40395 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
144 | R0395_X13_极性_漏水保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 396 | 395 | 40396 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
145 | R0396_X14_极性_回风压差开关 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 397 | 396 | 40397 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
146 | R0397_X15_极性_送风压差开关 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 398 | 397 | 40398 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=反相/常闭断开报警 1=正相/常开闭合报警 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
147 | R0398_HMI_开停机命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 399 | 398 | 40399 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=关机 1=开机 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
148 | R0411_EEV_起始开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 412 | 411 | 40412 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | 步 |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
149 | R0412_PID扫描周期_T | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 413 | 412 | 40413 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
150 | R0416_制冷_PID_比例_KPL | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 417 | 416 | 40417 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
151 | R0417_制冷_PID_积分_TIL | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 418 | 417 | 40418 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
152 | R0418_制冷_PID_微分_KDL | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 419 | 418 | 40419 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
153 | R0426_制热_PID_比例_KPR | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 427 | 426 | 40427 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
154 | R0427_制热_PID_积分_TIR | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 428 | 427 | 40428 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
155 | R0428_制热_PID_微分_KDR | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 429 | 428 | 40429 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/1 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
156 | R0432_AI1_AI4_湿度类型同步选择 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 433 | 432 | 40433 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=湿度按 0-10V 1=湿度按 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
157 | R0449_回风阀手动电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 450 | 449 | 40450 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | V |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
158 | R0450_主制热执行器介质 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 451 | 450 | 40451 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
159 | R0451_再热_辅热执行器介质 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 452 | 451 | 40452 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
160 | R0452_预热执行器介质 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 453 | 452 | 40453 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 电加热/电加热调功 1=1: 蒸汽阀 2=2: 热水阀 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
161 | R0453_送风压差开关配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 454 | 453 | 40454 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 | FC16 | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
162 | R0454_回风压差开关配置 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 455 | 454 | 40455 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 未安装，不检测 1=1: 已安装，启用保护 | FC16 | 453/454必须从453开始连续写2个寄存器；仅709=0停机状态允许修改。
163 | R0457_AI4_新风湿度校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 458 | 457 | 40458 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
164 | R0459_AI0_类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 460 | 459 | 40460 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0-10V 1=4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
165 | R0460_AI1_类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 461 | 460 | 40461 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0-10V 1=4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
166 | R0461_AI2_类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 462 | 461 | 40462 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0-10V 1=4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
167 | R0462_AI3_类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 463 | 462 | 40463 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0-10V 1=4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
168 | R0463_AI4_类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 464 | 463 | 40464 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0-10V 1=4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
169 | R0484_NTC11_D-2_蒸发温度_AI_16_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 485 | 484 | 40485 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
170 | R0485_NTC10_D-1_蒸发温度_AI_15_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 486 | 485 | 40486 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
171 | R0486_NTC9_C-2_蒸发温度_AI_14_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 487 | 486 | 40487 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
172 | R0487_NTC8_C-1_蒸发温度_AI_13_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 488 | 487 | 40488 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
173 | R0488_NTC7_B-2_蒸发温度_AI_12_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 489 | 488 | 40489 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
174 | R0489_NTC6_B-1_蒸发温度_AI_11_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 490 | 489 | 40490 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
175 | R0490_NTC5_A-2_蒸发温度_AI_10_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 491 | 490 | 40491 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
176 | R0491_NTC4_A-1_蒸发温度_AI_9_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 492 | 491 | 40492 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
177 | R0492_NTC3_预热后温度_AI_8_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 493 | 492 | 40493 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
178 | R0493_NTC2_新风温度_AI_7_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 494 | 493 | 40494 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
179 | R0494_NTC1_送风温度_AI_6_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 495 | 494 | 40495 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
180 | R0495_NTC0_房间_回风温度_AI_5_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 496 | 495 | 40496 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
181 | R0496_AI3_送风风压_风速校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 497 | 496 | 40497 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Pa/CMH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
182 | R0497_AI2_CO₂校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 498 | 497 | 40498 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | ppm |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
183 | R0498_AI1_房间湿度校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 499 | 498 | 40499 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
184 | R0499_AI0_房间压差校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 500 | 499 | 40500 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
185 | R0500_AI0_换算显示_房间压差 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 501 | 500 | 40501 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Pa
186 | R0501_AI1_换算显示_房间湿度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 502 | 501 | 40502 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH
187 | R0502_SW1_SW4_拨码合成值 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 503 | 502 | 40503 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
188 | R0506_AO0_DA0_再热_辅热输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 507 | 506 | 40507 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
189 | R0507_AO1_DA1_显示_废弃 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 508 | 507 | 40508 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
190 | R0510_NTC1_送风温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 511 | 510 | 40511 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
191 | R0511_NTC0_房间_回风温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 512 | 511 | 40512 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
192 | R0512_NTC2_新风温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 513 | 512 | 40513 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
193 | R0513_NTC3_预热后温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 514 | 513 | 40514 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
194 | R0514_NTC6_B-1_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 515 | 514 | 40515 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
195 | R0515_NTC4_A-1_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 516 | 515 | 40516 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
196 | R0516_NTC5_A-2_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 517 | 516 | 40517 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
197 | R0517_NTC7_B-2_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 518 | 517 | 40518 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
198 | R0519_AI4_换算显示_新风湿度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 520 | 519 | 40520 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | %RH
199 | R0520_NTC8_C-1_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 521 | 520 | 40521 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
200 | R0521_NTC9_C-2_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 522 | 521 | 40522 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
201 | R0522_NTC10_D-1_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 523 | 522 | 40523 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
202 | R0523_NTC11_D-2_蒸发温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 524 | 523 | 40524 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
203 | R0524_本机故障复位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 525 | 524 | 40525 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=复位脉冲 | FC06脉冲 | 写1，约0.12秒后写0。
204 | R0540_当前查看_点检外机号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 541 | 540 | 40541 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
205 | R0570_当前外机压缩机选择 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 571 | 570 | 40571 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
206 | R0571_当前外机选中压机状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 572 | 571 | 40572 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
207 | R0572_手动进入化霜脉冲 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 573 | 572 | 40573 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 | FC06脉冲 | 写1，约0.12秒后写0。
208 | R0573_手动退出本外机化霜脉冲 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 574 | 573 | 40574 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=整组退出化霜 | FC06脉冲 | 写1，约0.12秒后写0。
209 | R0594_1_模块通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 595 | 594 | 40595 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
210 | R0595_2_模块通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 596 | 595 | 40596 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
211 | R0596_3_模块通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 597 | 596 | 40597 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
212 | R0597_4_模块通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 598 | 597 | 40598 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
213 | R0598_风机变频故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 599 | 598 | 40599 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
214 | R0599_NTC3_预热后温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 600 | 599 | 40600 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
215 | R0600_NTC2_新风温度_加湿保护故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 601 | 600 | 40601 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
216 | R0603_NTC0_房间_回风温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 604 | 603 | 40604 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
217 | R0604_NTC1_送风温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 605 | 604 | 40605 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
218 | R0605_综合联锁_保护故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 606 | 605 | 40606 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
219 | R0606_PLC_通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 607 | 606 | 40607 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
220 | R0608_EEPROM_写入故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 609 | 608 | 40609 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
221 | R0609_温湿度通讯_传感故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 610 | 609 | 40610 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
222 | R0610_阀控板通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 611 | 610 | 40611 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
223 | R0611_系统通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 612 | 611 | 40612 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
224 | R0612_NTC4_A-1_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 613 | 612 | 40613 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
225 | R0613_NTC5_A-2_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 614 | 613 | 40614 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
226 | R0614_NTC6_B-1_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 615 | 614 | 40615 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
227 | R0615_NTC7_B-2_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 616 | 615 | 40616 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
228 | R0616_AI2_CO2_故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 617 | 616 | 40617 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
229 | R0617_AI3_风压_风速故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 618 | 617 | 40618 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
230 | R0618_房间_回风温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 619 | 618 | 40619 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
231 | R0619_AI1_房间湿度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 620 | 619 | 40620 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
232 | R0620_AI4_新风湿度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 621 | 620 | 40621 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
233 | R0621_送风低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 622 | 621 | 40622 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
234 | R0622_送风高温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 623 | 622 | 40623 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
235 | R0623_NTC8_C-1_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 624 | 623 | 40624 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
236 | R0624_NTC9_C-2_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 625 | 624 | 40625 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
237 | R0625_NTC10_D-1_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 626 | 625 | 40626 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
238 | R0626_NTC11_D-2_蒸发温度故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 627 | 626 | 40627 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
239 | R0627_AI0_房间压差故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 628 | 627 | 40628 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
240 | R0630_故障字_1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 631 | 630 | 40631 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
241 | R0631_故障字_2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 632 | 631 | 40632 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
242 | R0632_故障字_3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 633 | 632 | 40633 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
243 | R0640_A-1_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 641 | 640 | 40641 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
244 | R0641_A-2_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 642 | 641 | 40642 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
245 | R0642_B-1_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 643 | 642 | 40643 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
246 | R0643_B-2_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 644 | 643 | 40644 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
247 | R0644_C-1_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 645 | 644 | 40645 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
248 | R0645_C-2_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 646 | 645 | 40646 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
249 | R0646_D-1_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 647 | 646 | 40647 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
250 | R0647_D-2_蒸发低温保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 648 | 647 | 40648 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
251 | R0700_系统状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 701 | 700 | 40701 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常停机 1=禁止/远程停机 2=故障停机 3=定时停机 4=正常运行 5=定时运行 7=预热开机 8=预热关机 9=关机中 10=上电延时
252 | R0703_累计故障次数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 704 | 703 | 40704 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
253 | R0707_能量加载方向 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 708 | 707 | 40708 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=保持 1=加载 2=卸载 3=卸载一台 4=停机
254 | R0709_SysStep_开关机步骤 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 710 | 709 | 40710 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=完全停机 1=开机时序 2=运行 3=卸载停机 4=风机/阀延时 5=关阀延时
255 | R0710_故障停机状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 711 | 710 | 40711 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无 1=故障停机
256 | R0737_外机环境联动停机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 738 | 737 | 40738 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无 1=触发
257 | R0814_Y00_送风机_主接触器 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 815 | 814 | 40815 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
258 | R0815_Y01_送风机_角接触器_Δ | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 816 | 815 | 40816 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
259 | R0816_Y02_送风机_星接触器_Y | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 817 | 816 | 40817 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
260 | R0817_Y03_停用_原送风机端子 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 818 | 817 | 40818 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
261 | R0818_Y04_送风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 819 | 818 | 40819 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
262 | R0819_Y05_综合报警输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 820 | 819 | 40820 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
263 | R0820_Y06_回风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 821 | 820 | 40821 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
264 | R0821_Y07_回风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 822 | 821 | 40822 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
265 | R0861_综合报警标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 862 | 861 | 40862 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=报警
266 | R0872_压缩机控制依据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 873 | 872 | 40873 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=室内温湿度 PID 1=新风/环境温度
267 | R0873_室内_PID_状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 874 | 873 | 40874 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=未运行 1=制冷 PID 2=制热 PID
268 | R0874_PID_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 875 | 874 | 40875 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
269 | R0875_PID_E_K-1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 876 | 875 | 40876 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
270 | R0876_PID_E_K-2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 877 | 876 | 40877 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
271 | R0877_PID_湿度修正_YS | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 878 | 877 | 40878 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
272 | R0878_PID_比例修正_BX | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 879 | 878 | 40879 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
273 | R0879_PID_本周期增量_Z | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 880 | 879 | 40880 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
274 | R0880_PID_能力需求_N | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 881 | 880 | 40881 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10
275 | R0881_目标压缩机台数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 882 | 881 | 40882 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
276 | R0882_环温控制状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 883 | 882 | 40883 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=保持 1=低载 2=满载
277 | R0883_自动冷热切换方向 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 884 | 883 | 40884 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无 1=转制冷 2=转制热
278 | R0884_自动冷热切换计时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 885 | 884 | 40885 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s
279 | R0885_消毒_排毒流程步骤 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 886 | 885 | 40886 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
280 | R0886_消毒累计运行 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 887 | 886 | 40887 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s
281 | R0887_排毒累计运行 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 888 | 887 | 40888 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s
282 | R0888_送风压差确认计数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 889 | 888 | 40889 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
283 | R0889_回风压差确认计数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 890 | 889 | 40890 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
284 | R0890_再热_辅热需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 891 | 890 | 40891 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10
285 | R0891_预热需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 892 | 891 | 40892 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10
286 | R0892_加湿需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 893 | 892 | 40893 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10
287 | R0893_输出禁止原因 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 894 | 893 | 40894 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无 1=制冷转制热: 温度低于回差 2=制冷转制热: 再热需求过高 3=制热转制冷: 温度高于回差 4=制热转制冷: 湿度逻辑触发 10=湿度需求存在，禁止切换 11=加热仍有需求，禁止切换
288 | R0894_维护提醒 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 895 | 894 | 40895 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=需要维护
289 | R0895_规格逻辑故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 896 | 895 | 40896 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
290 | R0896_规格逻辑版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 897 | 896 | 40897 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
291 | R0897_新风阀需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 898 | 897 | 40898 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10
292 | R0898_混风阀需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 899 | 898 | 40899 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10
293 | R0899_热回收需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 900 | 899 | 40900 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10
294 | R0900_送风机目标输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 901 | 900 | 40901 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
295 | R0901_预热控制依据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 902 | 901 | 40902 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 环境温度 1=1: 预热后温度PID
296 | R0902_房间压差显示 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 903 | 902 | 40903 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Pa
297 | R0903_CO2_显示 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 904 | 903 | 40904 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | ppm
298 | R0904_AI0_原始输入_房间压差 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 905 | 904 | 40905 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
299 | R0905_AI1_原始输入_房间湿度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 906 | 905 | 40906 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
300 | R0906_AI2_原始输入_CO2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 907 | 906 | 40907 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
301 | R0907_AI3_原始输入_送风压力_风速 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 908 | 907 | 40908 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
302 | R0908_AI4_原始输入_新风湿度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 909 | 908 | 40909 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
303 | R0914_最终_DA0_制热_再热_辅热_AO | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 915 | 914 | 40915 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
304 | R0915_最终_DA1_预热_AO | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 916 | 915 | 40916 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
305 | R0916_最终_DA2_加湿器 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 917 | 916 | 40917 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
306 | R0917_最终_DA3_新风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 918 | 917 | 40918 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
307 | R0918_最终_DA4_回风机_回风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 919 | 918 | 40919 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
308 | R0919_最终_DA5_混风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 920 | 919 | 40920 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
309 | R0920_最终_DA6_排风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 921 | 920 | 40921 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
310 | R0921_最终_DA7_送风机_送风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 922 | 921 | 40922 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
311 | R0922_最终_DA8_冷水阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 923 | 922 | 40923 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
312 | R0923_最终_DA9_再热_辅热专用_AO | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 924 | 923 | 40924 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
313 | R0925_DA8冷水阀实际输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 926 | 925 | 40926 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | %
314 | R0926_送风机自动调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 927 | 926 | 40927 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
315 | R0927_再热_辅热_PID_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 928 | 927 | 40928 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
316 | R0928_再热_辅热_PID_Z_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 929 | 928 | 40929 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
317 | R0929_预热_PID_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 930 | 929 | 40930 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
318 | R0930_预热_PID_Z_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 931 | 930 | 40931 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
319 | R0931_加湿_PID_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 932 | 931 | 40932 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
320 | R0939_加湿_PID_Z_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 940 | 939 | 40940 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
321 | R0940_输出配置冲突 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 941 | 940 | 40941 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
322 | R0941_加热模拟量实际占用方 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 942 | 941 | 40942 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无输出 1=再热/辅热/制热 2=预热 3=制热/再热/辅热 + 预热 同时输出（各占各的口）
323 | R0942_再热_辅热_PID_状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 943 | 942 | 40943 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=未运行 1=等待热泵满载，辅热输出为0 2=建立E(K-1)/E(K-2)历史 3=PID调节中 4=温度死区内，保持当前需求 5=低于0.5×WD，强制全开 6=高于1.25×WD，强制全关 7=化霜中，辅热强制全开
324 | R0950_330->当前外机_1_压机命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 951 | 950 | 40951 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=关 1=开
325 | R0951_330->当前外机_2_压机命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 952 | 951 | 40952 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=关 1=开
326 | R0954_送风机自动控制状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 955 | 954 | 40955 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动闭环 1=AI3故障，固定电压降级 2=AI3恢复确认中
327 | R0955_排风机故障当前输入 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 956 | 955 | 40956 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
328 | R0956_排风机故障锁存 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 957 | 956 | 40957 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
329 | R0957_回风机故障当前输入 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 958 | 957 | 40958 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
330 | R0958_回风机故障锁存 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 959 | 958 | 40959 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
331 | R0959_消防报警当前输入 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 960 | 959 | 40960 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
332 | R0960_消防报警锁存 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 961 | 960 | 40961 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
333 | R0961_风阀联锁当前输入 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 962 | 961 | 40962 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
334 | R0962_风阀联锁故障锁存 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 963 | 962 | 40963 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
335 | R0963_漏水保护当前输入 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 964 | 963 | 40964 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
336 | R0964_漏水保护锁存 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 965 | 964 | 40965 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
337 | R0965_主加热故障当前输入 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 966 | 965 | 40966 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
338 | R0966_主加热故障锁存 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 967 | 966 | 40967 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
339 | R0967_预热故障当前输入 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 968 | 967 | 40968 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
340 | R0968_预热故障锁存 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 969 | 968 | 40969 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
341 | R1124_主送风机控制值 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1125 | 1124 | 41125 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
342 | R1125_AI3_送风压力最终显示 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1126 | 1125 | 41126 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Pa
343 | R1126_AI3_风量_风速最终显示 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1127 | 1126 | 41127 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
344 | R1130_风机转速显示_1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1131 | 1130 | 41131 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
345 | R1132_风机输出电压显示 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1133 | 1132 | 41133 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
346 | R1134_风机控制状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1135 | 1134 | 41135 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
347 | R1135_风机转速显示_2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1136 | 1135 | 41136 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
348 | R1144_330_EEV_当前调度号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1145 | 1144 | 41145 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
349 | R1145_330_EEV1_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1146 | 1145 | 41146 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
350 | R1146_330_EEV2_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1147 | 1146 | 41147 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
351 | R1147_330_EEV3_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1148 | 1147 | 41148 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
352 | R1148_330_EEV4_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1149 | 1148 | 41149 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
353 | R1149_330_EEV5_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1150 | 1149 | 41150 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
354 | R1150_330_EEV6_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1151 | 1150 | 41151 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
355 | R1151_330_EEV7_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1152 | 1151 | 41152 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
356 | R1152_330_EEV8_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1153 | 1152 | 41153 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
357 | R1153_330_EEV1_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1154 | 1153 | 41154 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
358 | R1154_330_EEV2_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1155 | 1154 | 41155 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
359 | R1155_330_EEV3_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1156 | 1155 | 41156 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
360 | R1156_330_EEV4_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1157 | 1156 | 41157 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
361 | R1157_330_EEV5_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1158 | 1157 | 41158 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
362 | R1158_330_EEV6_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1159 | 1158 | 41159 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
363 | R1159_330_EEV7_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1160 | 1159 | 41160 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
364 | R1160_330_EEV8_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1161 | 1160 | 41161 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
365 | R1161_330_EEV1_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1162 | 1161 | 41162 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
366 | R1162_330_EEV2_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1163 | 1162 | 41163 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
367 | R1163_330_EEV3_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1164 | 1163 | 41164 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
368 | R1164_330_EEV4_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1165 | 1164 | 41165 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
369 | R1165_330_EEV5_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1166 | 1165 | 41166 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
370 | R1166_330_EEV6_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1167 | 1166 | 41167 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
371 | R1167_330_EEV7_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1168 | 1167 | 41168 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
372 | R1168_330_EEV8_动作标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1169 | 1168 | 41169 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
373 | R1169_330_EEV1_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1170 | 1169 | 41170 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
374 | R1170_330_EEV2_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1171 | 1170 | 41171 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
375 | R1171_330_EEV3_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1172 | 1171 | 41172 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
376 | R1172_330_EEV4_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1173 | 1172 | 41173 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
377 | R1173_330_EEV5_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1174 | 1173 | 41174 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
378 | R1174_330_EEV6_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1175 | 1174 | 41175 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
379 | R1175_330_EEV7_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1176 | 1175 | 41176 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
380 | R1176_330_EEV8_调节需求 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1177 | 1176 | 41177 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
381 | R1185_330_EEV_初始开度缓存1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1186 | 1185 | 41186 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
382 | R1186_330_EEV_初始开度缓存2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1187 | 1186 | 41187 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
383 | R1200_冷凝再热_EEV1_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1201 | 1200 | 41201 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
384 | R1201_冷凝再热_EEV2_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1202 | 1201 | 41202 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
385 | R1202_冷凝再热_EEV3_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1203 | 1202 | 41203 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
386 | R1203_冷凝再热_EEV4_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1204 | 1203 | 41204 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
387 | R1204_冷凝再热_EEV1_ON标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1205 | 1204 | 41205 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
388 | R1205_冷凝再热_EEV2_ON标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1206 | 1205 | 41206 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
389 | R1206_冷凝再热_EEV3_ON标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1207 | 1206 | 41207 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
390 | R1207_冷凝再热_EEV4_ON标志 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1208 | 1207 | 41208 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
391 | R1212_330_EEV1_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1213 | 1212 | 41213 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
392 | R1213_330_EEV2_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1214 | 1213 | 41214 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
393 | R1214_330_EEV3_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1215 | 1214 | 41215 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
394 | R1215_330_EEV4_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1216 | 1215 | 41216 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
395 | R1216_330_EEV5_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1217 | 1216 | 41217 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
396 | R1217_330_EEV6_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1218 | 1217 | 41218 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
397 | R1218_330_EEV7_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1219 | 1218 | 41219 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
398 | R1219_330_EEV8_ON_下发允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1220 | 1219 | 41220 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
399 | R1220_HMI_EEV1_显示开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1221 | 1220 | 41221 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
400 | R1221_HMI_EEV2_显示开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1222 | 1221 | 41222 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
401 | R1222_HMI_EEV3_显示开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1223 | 1222 | 41223 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
402 | R1223_HMI_EEV4_显示开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1224 | 1223 | 41224 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
403 | R1229_AI0_房间压差_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1230 | 1229 | 41230 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
404 | R1230_AI0_房间压差_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1231 | 1230 | 41231 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
405 | R1231_AI0_房间压差_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1232 | 1231 | 41232 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
406 | R1232_AI0_房间压差_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1233 | 1232 | 41233 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
407 | R1233_AI0_房间压差_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1234 | 1233 | 41234 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
408 | R1234_AI0_房间压差_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1235 | 1234 | 41235 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
409 | R1235_AI0_房间压差_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1236 | 1235 | 41236 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
410 | R1236_AI0_房间压差_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1237 | 1236 | 41237 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
411 | R1237_AI0_房间压差_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1238 | 1237 | 41238 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
412 | R1238_AI0_房间压差_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1239 | 1238 | 41239 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
413 | R1239_AI0_房间压差_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1240 | 1239 | 41240 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
414 | R1240_AI0_房间压差_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1241 | 1240 | 41241 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
415 | R1241_AI1_房间湿度_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1242 | 1241 | 41242 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
416 | R1242_AI1_房间湿度_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1243 | 1242 | 41243 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
417 | R1243_AI1_房间湿度_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1244 | 1243 | 41244 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
418 | R1244_AI1_房间湿度_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1245 | 1244 | 41245 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
419 | R1245_AI1_房间湿度_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1246 | 1245 | 41246 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
420 | R1246_AI1_房间湿度_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1247 | 1246 | 41247 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
421 | R1247_AI1_房间湿度_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1248 | 1247 | 41248 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
422 | R1248_AI1_房间湿度_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1249 | 1248 | 41249 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
423 | R1249_AI1_房间湿度_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1250 | 1249 | 41250 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
424 | R1250_AI1_房间湿度_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1251 | 1250 | 41251 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
425 | R1251_AI1_房间湿度_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1252 | 1251 | 41252 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
426 | R1252_AI1_房间湿度_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1253 | 1252 | 41253 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
427 | R1253_AI2_CO₂_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1254 | 1253 | 41254 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
428 | R1254_AI2_CO₂_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1255 | 1254 | 41255 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
429 | R1255_AI2_CO₂_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1256 | 1255 | 41256 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
430 | R1256_AI2_CO₂_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1257 | 1256 | 41257 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
431 | R1257_AI2_CO₂_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1258 | 1257 | 41258 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | ppm |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
432 | R1258_AI2_CO₂_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1259 | 1258 | 41259 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | ppm |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
433 | R1259_AI2_CO₂_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1260 | 1259 | 41260 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | ppm |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
434 | R1260_AI2_CO₂_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1261 | 1260 | 41261 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | ppm |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
435 | R1261_AI2_CO₂_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1262 | 1261 | 41262 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | ppm |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
436 | R1262_AI2_CO₂_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1263 | 1262 | 41263 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
437 | R1263_AI2_CO₂_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1264 | 1263 | 41264 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
438 | R1264_AI2_CO₂_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1265 | 1264 | 41265 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
439 | R1265_AI3_送风压_风量_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1266 | 1265 | 41266 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
440 | R1266_AI3_送风压_风量_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1267 | 1266 | 41267 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
441 | R1267_AI3_送风压_风量_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1268 | 1267 | 41268 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
442 | R1268_AI3_送风压_风量_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1269 | 1268 | 41269 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
443 | R1269_AI3_送风压_风量_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1270 | 1269 | 41270 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
444 | R1270_AI3_送风压_风量_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1271 | 1270 | 41271 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
445 | R1271_AI3_送风压_风量_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1272 | 1271 | 41272 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1m/s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
446 | R1272_AI3_送风压_风量_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1273 | 1272 | 41273 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1m/s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
447 | R1273_AI3_送风压_风量_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1274 | 1273 | 41274 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | Pa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
448 | R1274_AI3_送风压_风量_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1275 | 1274 | 41275 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
449 | R1275_AI3_送风压_风量_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1276 | 1275 | 41276 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
450 | R1276_AI3_送风压_风量_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1277 | 1276 | 41277 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
451 | R1277_AI4_新风湿度_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1278 | 1277 | 41278 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
452 | R1278_AI4_新风湿度_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1279 | 1278 | 41279 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
453 | R1279_AI4_新风湿度_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1280 | 1279 | 41280 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
454 | R1280_AI4_新风湿度_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1281 | 1280 | 41281 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
455 | R1281_AI4_新风湿度_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1282 | 1281 | 41282 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
456 | R1282_AI4_新风湿度_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1283 | 1282 | 41283 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
457 | R1283_AI4_新风湿度_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1284 | 1283 | 41284 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
458 | R1284_AI4_新风湿度_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1285 | 1284 | 41285 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
459 | R1285_AI4_新风湿度_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1286 | 1285 | 41286 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1%RH |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
460 | R1286_AI4_新风湿度_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1287 | 1286 | 41287 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 0.1V/mA |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
461 | R1287_AI4_新风湿度_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1288 | 1287 | 41288 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: CMH | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
462 | R1288_AI4_新风湿度_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1289 | 1288 | 41289 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
463 | R1300_手动调试门禁_1=允许_需停机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1301 | 1300 | 41301 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=关 1=开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
464 | R1301_330_送风机_手动启停 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1302 | 1301 | 41302 | RW | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
465 | R1302_外机1_·_1_压缩机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1303 | 1302 | 41303 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
466 | R1303_外机1_·_2_压缩机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1304 | 1303 | 41304 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
467 | R1304_外机1_·_1_冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1305 | 1304 | 41305 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
468 | R1305_外机1_·_2_冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1306 | 1305 | 41306 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
469 | R1306_外机1_·_1_四通阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1307 | 1306 | 41307 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
470 | R1307_外机1_·_2_四通阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1308 | 1307 | 41308 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
471 | R1308_外机1_·_曲轴箱加热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1309 | 1308 | 41309 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
472 | R1309_外机1_·_双速风机高速 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1310 | 1309 | 41310 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
473 | R1310_外机2_·_1_压缩机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1311 | 1310 | 41311 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
474 | R1311_外机2_·_2_压缩机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1312 | 1311 | 41312 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
475 | R1312_外机2_·_1_冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1313 | 1312 | 41313 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
476 | R1313_外机2_·_2_冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1314 | 1313 | 41314 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
477 | R1314_外机2_·_1_四通阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1315 | 1314 | 41315 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
478 | R1315_外机2_·_2_四通阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1316 | 1315 | 41316 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
479 | R1316_外机2_·_曲轴箱加热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1317 | 1316 | 41317 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
480 | R1317_外机2_·_双速风机高速 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1318 | 1317 | 41318 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停 1=手动开 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
481 | R1318_330_报警指示_手动启停_强制_Y05 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1319 | 1318 | 41319 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=自动跟故障 1=强制输出 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
482 | R1319_机组共享同步开关 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1320 | 1319 | 41320 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=关闭（逐台可设） 1=开启（下发全部外机） | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
483 | R1323_外机1_·_1_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1324 | 1323 | 41324 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
484 | R1324_外机1_·_2_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1325 | 1324 | 41325 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
485 | R1325_外机2_·_1_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1326 | 1325 | 41326 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
486 | R1326_外机2_·_2_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1327 | 1326 | 41327 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
487 | R1327_外机3_·_1_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1328 | 1327 | 41328 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
488 | R1328_外机3_·_2_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1329 | 1328 | 41329 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
489 | R1329_外机4_·_1_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1330 | 1329 | 41330 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
490 | R1330_外机4_·_2_压机_化霜命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1331 | 1330 | 41331 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=进入化霜 2=退出化霜组 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
491 | R1331_机组最低制冷环温_LWS | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1332 | 1331 | 41332 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
492 | R1332_热泵制热最高环温_RWS | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1333 | 1332 | 41333 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
493 | R1333_制冷冷凝温度下限值 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1334 | 1333 | 41334 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
494 | R1334_制冷冷凝温度控制幅差 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1335 | 1334 | 41335 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
495 | R1335_热泵运行冷凝风机变换设定环温 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1336 | 1335 | 41336 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
496 | R1336_热泵运行冷凝风机变换环温幅差 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1337 | 1336 | 41337 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
497 | R1337_轴流风机最低连续运行时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1338 | 1337 | 41338 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
498 | R1338_轴流风机最低停机时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1339 | 1338 | 41339 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
499 | R1339_制冷冷凝盘管温度保持时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1340 | 1339 | 41340 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
500 | R1350_X00_电源_相序保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1351 | 1350 | 41351 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
501 | R1351_X01_消防报警_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1352 | 1351 | 41352 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
502 | R1352_X02_远程启停_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1353 | 1352 | 41353 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
503 | R1353_X03_送风机过载 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1354 | 1353 | 41354 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
504 | R1354_X04_风阀联锁_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1355 | 1354 | 41355 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
505 | R1355_X05_过滤器堵塞 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1356 | 1355 | 41356 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
506 | R1356_X06_加热_再热故障_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1357 | 1356 | 41357 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
507 | R1357_X07_预热故障_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1358 | 1357 | 41358 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
508 | R1358_X10_加湿器故障_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1359 | 1358 | 41359 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
509 | R1359_X11_排风机过载_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1360 | 1359 | 41360 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
510 | R1360_X12_回风机过载_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1361 | 1360 | 41361 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
511 | R1361_X13_漏水保护_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1362 | 1361 | 41362 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
512 | R1362_X14_回风压差开关_已屏蔽·本机未接 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1363 | 1362 | 41363 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
513 | R1363_X15_送风压差开关 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1364 | 1363 | 41364 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
514 | R1364_X16_预留_=_X00_别名_非独立通道 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1365 | 1364 | 41365 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
515 | R1365_X17_预留 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1366 | 1365 | 41366 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
516 | R1366_Y10_排风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1367 | 1366 | 41367 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
517 | R1367_Y11_排风阀_热回收阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1368 | 1367 | 41368 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
518 | R1368_Y12_消毒_杀菌输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1369 | 1368 | 41369 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
519 | R1369_Y13_加湿阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1370 | 1369 | 41370 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
520 | R1370_Y14_新风阀 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1371 | 1370 | 41371 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
521 | R1371_Y15_新风预热_1份 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1372 | 1371 | 41372 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
522 | R1372_Y16_新风预热_2份 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1373 | 1372 | 41373 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
523 | R1373_Y17_新风预热_4份 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1374 | 1373 | 41374 | RO | UINT16布尔 | 0=OFF，非0=ON
524 | R1374_NTC0_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1375 | 1374 | 41375 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
525 | R1375_NTC1_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1376 | 1375 | 41376 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
526 | R1376_NTC2_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1377 | 1376 | 41377 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
527 | R1377_NTC3_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1378 | 1377 | 41378 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
528 | R1378_NTC4_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1379 | 1378 | 41379 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
529 | R1379_NTC5_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1380 | 1379 | 41380 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
530 | R1380_NTC6_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1381 | 1380 | 41381 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
531 | R1381_NTC7_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1382 | 1381 | 41382 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
532 | R1382_NTC8_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1383 | 1382 | 41383 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
533 | R1383_NTC9_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1384 | 1383 | 41384 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
534 | R1384_NTC10_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1385 | 1384 | 41385 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
535 | R1385_NTC11_原始AD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1386 | 1385 | 41386 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
536 | R1389_环境温度定时化霜温度设定值 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1390 | 1389 | 41390 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
537 | R1390_环境温度定时化霜时间间隔 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1391 | 1390 | 41391 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
538 | R1391_环境温度定时化霜时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1392 | 1391 | 41392 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
539 | R1392_化霜开始前压缩运转最小时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1393 | 1392 | 41393 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
540 | R1393_化霜开始前翅片温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1394 | 1393 | 41394 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
541 | R1394_环境温度与室外机翅片温度差 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1395 | 1394 | 41395 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
542 | R1395_环温大于0度_两次化霜间隔 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1396 | 1395 | 41396 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
543 | R1396_环温小于0度_两次化霜间隔 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1397 | 1396 | 41397 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
544 | R1397_化霜结束室外机翅片温度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1398 | 1397 | 41398 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
545 | R1398_环温大于0度化霜时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1399 | 1398 | 41399 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
546 | R1399_环温小于0度化霜时间 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1400 | 1399 | 41400 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
547 | R1550_1_外机_1_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1551 | 1550 | 41551 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
548 | R1551_1_外机_2_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1552 | 1551 | 41552 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
549 | R1552_1_外机_环温 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1553 | 1552 | 41553 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
550 | R1553_1_外机_备用_阀后温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1554 | 1553 | 41554 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
551 | R1554_1_外机_备用_阀后温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1555 | 1554 | 41555 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
552 | R1555_1_外机_压缩机1状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1556 | 1555 | 41556 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
553 | R1556_1_外机_压缩机2状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1557 | 1556 | 41557 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
554 | R1561_1_外机_翅片温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1562 | 1561 | 41562 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
555 | R1562_1_外机_翅片温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1563 | 1562 | 41563 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
556 | R1563_1_外机_排气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1564 | 1563 | 41564 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
557 | R1564_1_外机_排气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1565 | 1564 | 41565 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
558 | R1565_1_外机_吸气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1566 | 1565 | 41566 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
559 | R1566_1_外机_吸气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1567 | 1566 | 41567 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
560 | R1567_1_外机_过热度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1568 | 1567 | 41568 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
561 | R1568_1_外机_过热度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1569 | 1568 | 41569 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
562 | R1569_1_外机_EEV1_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1570 | 1569 | 41570 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
563 | R1570_1_外机_EEV2_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1571 | 1570 | 41571 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
564 | R1571_1_外机_EEV1_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1572 | 1571 | 41572 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
565 | R1572_1_外机_EEV2_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1573 | 1572 | 41573 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
566 | R1573_1_外机_高压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1574 | 1573 | 41574 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
567 | R1574_1_外机_低压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1575 | 1574 | 41575 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
568 | R1575_1_外机_高压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1576 | 1575 | 41576 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
569 | R1576_1_外机_低压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1577 | 1576 | 41577 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
570 | R1577_1_外机_蒸发温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1578 | 1577 | 41578 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
571 | R1578_1_外机_蒸发温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1579 | 1578 | 41579 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
572 | R1579_1_外机_变频1母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1580 | 1579 | 41580 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
573 | R1580_1_外机_变频1运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1581 | 1580 | 41581 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
574 | R1586_1_外机_变频2母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1587 | 1586 | 41587 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
575 | R1587_1_外机_变频2运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1588 | 1587 | 41588 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
576 | R1593_1_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1594 | 1593 | 41594 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
577 | R1594_1_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1595 | 1594 | 41595 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
578 | R1595_1_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1596 | 1595 | 41596 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
579 | R1596_1_外机_FanError_风机1故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1597 | 1596 | 41597 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
580 | R1597_1_外机_FanError2_风机2故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1598 | 1597 | 41598 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
581 | R1598_1_外机_DA0_风机模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1599 | 1598 | 41599 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
582 | R1599_1_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1600 | 1599 | 41600 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
583 | R1600_1_外机_XY_状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1601 | 1600 | 41601 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
584 | R1601_1_外机_ERR1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1602 | 1601 | 41602 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
585 | R1602_1_外机_ERR2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1603 | 1602 | 41603 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
586 | R1603_1_外机_ERR3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1604 | 1603 | 41604 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
587 | R1604_1_外机_ERR4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1605 | 1604 | 41605 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
588 | R1605_1_外机_ERR5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1606 | 1605 | 41606 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
589 | R1606_1_外机_ERR6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1607 | 1606 | 41607 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
590 | R1607_1_外机_ERR7 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1608 | 1607 | 41608 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
591 | R1608_1_外机_ERR8 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1609 | 1608 | 41609 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
592 | R1620_2_外机_1_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1621 | 1620 | 41621 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
593 | R1621_2_外机_2_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1622 | 1621 | 41622 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
594 | R1622_2_外机_环温 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1623 | 1622 | 41623 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
595 | R1623_2_外机_备用_阀后温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1624 | 1623 | 41624 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
596 | R1624_2_外机_备用_阀后温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1625 | 1624 | 41625 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
597 | R1625_2_外机_压缩机1状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1626 | 1625 | 41626 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
598 | R1626_2_外机_压缩机2状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1627 | 1626 | 41627 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
599 | R1631_2_外机_翅片温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1632 | 1631 | 41632 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
600 | R1632_2_外机_翅片温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1633 | 1632 | 41633 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
601 | R1633_2_外机_排气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1634 | 1633 | 41634 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
602 | R1634_2_外机_排气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1635 | 1634 | 41635 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
603 | R1635_2_外机_吸气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1636 | 1635 | 41636 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
604 | R1636_2_外机_吸气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1637 | 1636 | 41637 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
605 | R1637_2_外机_过热度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1638 | 1637 | 41638 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
606 | R1638_2_外机_过热度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1639 | 1638 | 41639 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
607 | R1639_2_外机_EEV1_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1640 | 1639 | 41640 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
608 | R1640_2_外机_EEV2_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1641 | 1640 | 41641 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
609 | R1641_2_外机_EEV1_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1642 | 1641 | 41642 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
610 | R1642_2_外机_EEV2_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1643 | 1642 | 41643 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
611 | R1643_2_外机_高压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1644 | 1643 | 41644 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
612 | R1644_2_外机_低压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1645 | 1644 | 41645 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
613 | R1645_2_外机_高压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1646 | 1645 | 41646 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
614 | R1646_2_外机_低压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1647 | 1646 | 41647 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
615 | R1647_2_外机_蒸发温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1648 | 1647 | 41648 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
616 | R1648_2_外机_蒸发温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1649 | 1648 | 41649 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
617 | R1649_2_外机_变频1母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1650 | 1649 | 41650 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
618 | R1650_2_外机_变频1运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1651 | 1650 | 41651 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
619 | R1656_2_外机_变频2母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1657 | 1656 | 41657 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
620 | R1657_2_外机_变频2运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1658 | 1657 | 41658 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
621 | R1663_2_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1664 | 1663 | 41664 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
622 | R1664_2_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1665 | 1664 | 41665 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
623 | R1665_2_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1666 | 1665 | 41666 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
624 | R1666_2_外机_FanError_风机1故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1667 | 1666 | 41667 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
625 | R1667_2_外机_FanError2_风机2故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1668 | 1667 | 41668 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
626 | R1668_2_外机_DA0_风机模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1669 | 1668 | 41669 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
627 | R1669_2_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1670 | 1669 | 41670 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
628 | R1670_2_外机_XY_状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1671 | 1670 | 41671 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
629 | R1671_2_外机_ERR1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1672 | 1671 | 41672 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
630 | R1672_2_外机_ERR2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1673 | 1672 | 41673 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
631 | R1673_2_外机_ERR3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1674 | 1673 | 41674 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
632 | R1674_2_外机_ERR4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1675 | 1674 | 41675 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
633 | R1675_2_外机_ERR5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1676 | 1675 | 41676 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
634 | R1676_2_外机_ERR6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1677 | 1676 | 41677 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
635 | R1677_2_外机_ERR7 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1678 | 1677 | 41678 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
636 | R1678_2_外机_ERR8 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1679 | 1678 | 41679 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
637 | R1690_3_外机_1_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1691 | 1690 | 41691 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
638 | R1691_3_外机_2_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1692 | 1691 | 41692 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
639 | R1692_3_外机_环温 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1693 | 1692 | 41693 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
640 | R1693_3_外机_备用_阀后温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1694 | 1693 | 41694 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
641 | R1694_3_外机_备用_阀后温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1695 | 1694 | 41695 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
642 | R1695_3_外机_压缩机1状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1696 | 1695 | 41696 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
643 | R1696_3_外机_压缩机2状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1697 | 1696 | 41697 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
644 | R1701_3_外机_翅片温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1702 | 1701 | 41702 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
645 | R1702_3_外机_翅片温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1703 | 1702 | 41703 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
646 | R1703_3_外机_排气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1704 | 1703 | 41704 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
647 | R1704_3_外机_排气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1705 | 1704 | 41705 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
648 | R1705_3_外机_吸气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1706 | 1705 | 41706 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
649 | R1706_3_外机_吸气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1707 | 1706 | 41707 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
650 | R1707_3_外机_过热度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1708 | 1707 | 41708 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
651 | R1708_3_外机_过热度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1709 | 1708 | 41709 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
652 | R1709_3_外机_EEV1_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1710 | 1709 | 41710 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
653 | R1710_3_外机_EEV2_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1711 | 1710 | 41711 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
654 | R1711_3_外机_EEV1_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1712 | 1711 | 41712 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
655 | R1712_3_外机_EEV2_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1713 | 1712 | 41713 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
656 | R1713_3_外机_高压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1714 | 1713 | 41714 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
657 | R1714_3_外机_低压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1715 | 1714 | 41715 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
658 | R1715_3_外机_高压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1716 | 1715 | 41716 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
659 | R1716_3_外机_低压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1717 | 1716 | 41717 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
660 | R1717_3_外机_蒸发温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1718 | 1717 | 41718 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
661 | R1718_3_外机_蒸发温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1719 | 1718 | 41719 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
662 | R1719_3_外机_变频1母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1720 | 1719 | 41720 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
663 | R1720_3_外机_变频1运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1721 | 1720 | 41721 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
664 | R1726_3_外机_变频2母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1727 | 1726 | 41727 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
665 | R1727_3_外机_变频2运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1728 | 1727 | 41728 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
666 | R1733_3_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1734 | 1733 | 41734 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
667 | R1734_3_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1735 | 1734 | 41735 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
668 | R1735_3_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1736 | 1735 | 41736 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
669 | R1736_3_外机_FanError_风机1故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1737 | 1736 | 41737 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
670 | R1737_3_外机_FanError2_风机2故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1738 | 1737 | 41738 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
671 | R1738_3_外机_DA0_风机模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1739 | 1738 | 41739 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
672 | R1739_3_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1740 | 1739 | 41740 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
673 | R1740_3_外机_XY_状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1741 | 1740 | 41741 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
674 | R1741_3_外机_ERR1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1742 | 1741 | 41742 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
675 | R1742_3_外机_ERR2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1743 | 1742 | 41743 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
676 | R1743_3_外机_ERR3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1744 | 1743 | 41744 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
677 | R1744_3_外机_ERR4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1745 | 1744 | 41745 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
678 | R1745_3_外机_ERR5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1746 | 1745 | 41746 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
679 | R1746_3_外机_ERR6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1747 | 1746 | 41747 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
680 | R1747_3_外机_ERR7 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1748 | 1747 | 41748 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
681 | R1748_3_外机_ERR8 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1749 | 1748 | 41749 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
682 | R1760_4_外机_1_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1761 | 1760 | 41761 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
683 | R1761_4_外机_2_化霜请求_允许 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1762 | 1761 | 41762 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=无请求 1=满足/请求化霜 5=化霜中/强制 6=不可化霜
684 | R1762_4_外机_环温 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1763 | 1762 | 41763 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
685 | R1763_4_外机_备用_阀后温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1764 | 1763 | 41764 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
686 | R1764_4_外机_备用_阀后温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1765 | 1764 | 41765 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
687 | R1765_4_外机_压缩机1状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1766 | 1765 | 41766 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
688 | R1766_4_外机_压缩机2状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1767 | 1766 | 41767 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=停止 1=故障 2=制冷 3=制热 4=化霜 5=禁用
689 | R1771_4_外机_翅片温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1772 | 1771 | 41772 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
690 | R1772_4_外机_翅片温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1773 | 1772 | 41773 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
691 | R1773_4_外机_排气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1774 | 1773 | 41774 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
692 | R1774_4_外机_排气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1775 | 1774 | 41775 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
693 | R1775_4_外机_吸气温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1776 | 1775 | 41776 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
694 | R1776_4_外机_吸气温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1777 | 1776 | 41777 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
695 | R1777_4_外机_过热度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1778 | 1777 | 41778 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
696 | R1778_4_外机_过热度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1779 | 1778 | 41779 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
697 | R1779_4_外机_EEV1_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1780 | 1779 | 41780 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
698 | R1780_4_外机_EEV2_当前开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1781 | 1780 | 41781 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
699 | R1781_4_外机_EEV1_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1782 | 1781 | 41782 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
700 | R1782_4_外机_EEV2_目标开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1783 | 1782 | 41783 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
701 | R1783_4_外机_高压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1784 | 1783 | 41784 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
702 | R1784_4_外机_低压1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1785 | 1784 | 41785 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
703 | R1785_4_外机_高压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1786 | 1785 | 41786 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
704 | R1786_4_外机_低压2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1787 | 1786 | 41787 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa
705 | R1787_4_外机_蒸发温度1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1788 | 1787 | 41788 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
706 | R1788_4_外机_蒸发温度2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1789 | 1788 | 41789 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
707 | R1789_4_外机_变频1母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1790 | 1789 | 41790 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
708 | R1790_4_外机_变频1运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1791 | 1790 | 41791 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
709 | R1796_4_外机_变频2母线电压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1797 | 1796 | 41797 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
710 | R1797_4_外机_变频2运行频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1798 | 1797 | 41798 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
711 | R1803_4_外机_FanSpeedCtrl_风机目标频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1804 | 1803 | 41804 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
712 | R1804_4_外机_FanSpeedDisp_风机1反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1805 | 1804 | 41805 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
713 | R1805_4_外机_FanSpeedDisp2_风机2反馈频率 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1806 | 1805 | 41806 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值
714 | R1806_4_外机_FanError_风机1故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1807 | 1806 | 41807 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
715 | R1807_4_外机_FanError2_风机2故障码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1808 | 1807 | 41808 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
716 | R1808_4_外机_DA0_风机模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1809 | 1808 | 41809 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
717 | R1809_4_外机_DA1_备用_第二模拟量输出 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1810 | 1809 | 41810 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/100 | 0-10V
718 | R1810_4_外机_XY_状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1811 | 1810 | 41811 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
719 | R1811_4_外机_ERR1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1812 | 1811 | 41812 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
720 | R1812_4_外机_ERR2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1813 | 1812 | 41813 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
721 | R1813_4_外机_ERR3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1814 | 1813 | 41814 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
722 | R1814_4_外机_ERR4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1815 | 1814 | 41815 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
723 | R1815_4_外机_ERR5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1816 | 1815 | 41816 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
724 | R1816_4_外机_ERR6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1817 | 1816 | 41817 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
725 | R1817_4_外机_ERR7 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1818 | 1817 | 41818 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
726 | R1818_4_外机_ERR8 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1819 | 1818 | 41819 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
727 | R1830_1_外机_外机环境型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1831 | 1830 | 41831 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient | FC16 | 1830/1831必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
728 | R1831_1_外机_配套冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1832 | 1831 | 41832 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan | FC16 | 1830/1831必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
729 | R1832_1_外机_外机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1833 | 1832 | 41833 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
730 | R1833_1_外机_1_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1834 | 1833 | 41834 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
731 | R1834_1_外机_2_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1835 | 1834 | 41835 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
732 | R1835_1_外机_LWS_制冷低环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1836 | 1835 | 41836 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
733 | R1836_1_外机_RWS_制热高环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1837 | 1836 | 41837 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
734 | R1837_1_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1838 | 1837 | 41838 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
735 | R1838_1_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1839 | 1838 | 41839 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
736 | R1839_1_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1840 | 1839 | 41840 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
737 | R1840_1_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1841 | 1840 | 41841 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
738 | R1841_1_外机_【变频轴流风机最高频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1842 | 1841 | 41842 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
739 | R1842_1_外机_【变频轴流风机最低频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1843 | 1842 | 41843 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
740 | R1843_1_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1844 | 1843 | 41844 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
741 | R1844_1_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1845 | 1844 | 41845 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
742 | R1845_1_外机_【轴流风机最低停机时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1846 | 1845 | 41846 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
743 | R1846_1_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1847 | 1846 | 41847 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
744 | R1847_1_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1848 | 1847 | 41848 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
745 | R1848_1_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1849 | 1848 | 41849 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
746 | R1849_1_外机_【环境温度定时化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1850 | 1849 | 41850 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
747 | R1850_1_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1851 | 1850 | 41851 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
748 | R1851_1_外机_【化霜开始前翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1852 | 1851 | 41852 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
749 | R1852_1_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1853 | 1852 | 41853 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
750 | R1853_1_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1854 | 1853 | 41854 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
751 | R1854_1_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1855 | 1854 | 41855 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
752 | R1855_1_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1856 | 1855 | 41856 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
753 | R1856_1_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1857 | 1856 | 41857 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
754 | R1857_1_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1858 | 1857 | 41858 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
755 | R1858_1_外机_四通阀延时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1859 | 1858 | 41859 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
756 | R1859_1_外机_PSC316_HMI_地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1860 | 1859 | 41860 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
757 | R1860_1_外机_PSC316_辅助地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1861 | 1860 | 41861 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
758 | R1862_1_外机_内机通讯从站地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1863 | 1862 | 41863 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
759 | R1863_1_外机_EEV_目标过热度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1864 | 1863 | 41864 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
760 | R1864_1_外机_EEV_PID_比例系数_KP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1865 | 1864 | 41865 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
761 | R1865_1_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1866 | 1865 | 41866 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
762 | R1866_1_外机_EEV_起始开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1867 | 1866 | 41867 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
763 | R1867_1_外机_EEV_过热度幅差_YD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1868 | 1867 | 41868 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
764 | R1868_1_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1869 | 1868 | 41869 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
765 | R1869_1_外机_EEV_PID_积分时间_TI | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1870 | 1869 | 41870 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
766 | R1870_1_外机_EEV_PID_微分时间_TD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1871 | 1870 | 41871 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
767 | R1871_1_外机_EEV_每周期最大调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1872 | 1871 | 41872 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
768 | R1872_1_外机_在线状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1873 | 1872 | 41873 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
769 | R1873_1_外机_写状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1874 | 1873 | 41874 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
770 | R1874_1_外机_错误码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1875 | 1874 | 41875 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
771 | R1875_1_外机_状态块刷新计数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1876 | 1875 | 41876 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
772 | R1878_2_外机_外机环境型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1879 | 1878 | 41879 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient | FC16 | 1878/1879必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
773 | R1879_2_外机_配套冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1880 | 1879 | 41880 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan | FC16 | 1878/1879必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
774 | R1880_2_外机_外机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1881 | 1880 | 41881 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
775 | R1881_2_外机_1_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1882 | 1881 | 41882 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
776 | R1882_2_外机_2_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1883 | 1882 | 41883 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
777 | R1883_2_外机_LWS_制冷低环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1884 | 1883 | 41884 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
778 | R1884_2_外机_RWS_制热高环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1885 | 1884 | 41885 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
779 | R1885_2_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1886 | 1885 | 41886 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
780 | R1886_2_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1887 | 1886 | 41887 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
781 | R1887_2_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1888 | 1887 | 41888 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
782 | R1888_2_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1889 | 1888 | 41889 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
783 | R1889_2_外机_【变频轴流风机最高频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1890 | 1889 | 41890 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
784 | R1890_2_外机_【变频轴流风机最低频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1891 | 1890 | 41891 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
785 | R1891_2_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1892 | 1891 | 41892 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
786 | R1892_2_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1893 | 1892 | 41893 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
787 | R1893_2_外机_【轴流风机最低停机时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1894 | 1893 | 41894 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
788 | R1894_2_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1895 | 1894 | 41895 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
789 | R1895_2_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1896 | 1895 | 41896 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
790 | R1896_2_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1897 | 1896 | 41897 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
791 | R1897_2_外机_【环境温度定时化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1898 | 1897 | 41898 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
792 | R1898_2_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1899 | 1898 | 41899 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
793 | R1899_2_外机_【化霜开始前翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1900 | 1899 | 41900 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
794 | R1900_2_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1901 | 1900 | 41901 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
795 | R1901_2_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1902 | 1901 | 41902 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
796 | R1902_2_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1903 | 1902 | 41903 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
797 | R1903_2_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1904 | 1903 | 41904 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
798 | R1904_2_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1905 | 1904 | 41905 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
799 | R1905_2_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1906 | 1905 | 41906 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
800 | R1906_2_外机_四通阀延时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1907 | 1906 | 41907 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
801 | R1907_2_外机_PSC316_HMI_地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1908 | 1907 | 41908 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
802 | R1908_2_外机_PSC316_辅助地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1909 | 1908 | 41909 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
803 | R1910_2_外机_内机通讯从站地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1911 | 1910 | 41911 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
804 | R1911_2_外机_EEV_目标过热度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1912 | 1911 | 41912 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
805 | R1912_2_外机_EEV_PID_比例系数_KP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1913 | 1912 | 41913 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
806 | R1913_2_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1914 | 1913 | 41914 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
807 | R1914_2_外机_EEV_起始开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1915 | 1914 | 41915 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
808 | R1915_2_外机_EEV_过热度幅差_YD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1916 | 1915 | 41916 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
809 | R1916_2_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1917 | 1916 | 41917 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
810 | R1917_2_外机_EEV_PID_积分时间_TI | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1918 | 1917 | 41918 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
811 | R1918_2_外机_EEV_PID_微分时间_TD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1919 | 1918 | 41919 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
812 | R1919_2_外机_EEV_每周期最大调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1920 | 1919 | 41920 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
813 | R1920_2_外机_在线状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1921 | 1920 | 41921 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
814 | R1921_2_外机_写状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1922 | 1921 | 41922 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
815 | R1922_2_外机_错误码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1923 | 1922 | 41923 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
816 | R1923_2_外机_状态块刷新计数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1924 | 1923 | 41924 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
817 | R1926_3_外机_外机环境型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1927 | 1926 | 41927 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient | FC16 | 1926/1927必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
818 | R1927_3_外机_配套冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1928 | 1927 | 41928 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan | FC16 | 1926/1927必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
819 | R1928_3_外机_外机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1929 | 1928 | 41929 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
820 | R1929_3_外机_1_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1930 | 1929 | 41930 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
821 | R1930_3_外机_2_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1931 | 1930 | 41931 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
822 | R1931_3_外机_LWS_制冷低环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1932 | 1931 | 41932 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
823 | R1932_3_外机_RWS_制热高环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1933 | 1932 | 41933 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
824 | R1933_3_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1934 | 1933 | 41934 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
825 | R1934_3_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1935 | 1934 | 41935 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
826 | R1935_3_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1936 | 1935 | 41936 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
827 | R1936_3_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1937 | 1936 | 41937 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
828 | R1937_3_外机_【变频轴流风机最高频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1938 | 1937 | 41938 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
829 | R1938_3_外机_【变频轴流风机最低频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1939 | 1938 | 41939 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
830 | R1939_3_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1940 | 1939 | 41940 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
831 | R1940_3_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1941 | 1940 | 41941 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
832 | R1941_3_外机_【轴流风机最低停机时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1942 | 1941 | 41942 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
833 | R1942_3_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1943 | 1942 | 41943 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
834 | R1943_3_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1944 | 1943 | 41944 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
835 | R1944_3_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1945 | 1944 | 41945 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
836 | R1945_3_外机_【环境温度定时化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1946 | 1945 | 41946 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
837 | R1946_3_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1947 | 1946 | 41947 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
838 | R1947_3_外机_【化霜开始前翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1948 | 1947 | 41948 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
839 | R1948_3_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1949 | 1948 | 41949 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
840 | R1949_3_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1950 | 1949 | 41950 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
841 | R1950_3_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1951 | 1950 | 41951 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
842 | R1951_3_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1952 | 1951 | 41952 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
843 | R1952_3_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1953 | 1952 | 41953 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
844 | R1953_3_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1954 | 1953 | 41954 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
845 | R1954_3_外机_四通阀延时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1955 | 1954 | 41955 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
846 | R1955_3_外机_PSC316_HMI_地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1956 | 1955 | 41956 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
847 | R1956_3_外机_PSC316_辅助地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1957 | 1956 | 41957 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
848 | R1958_3_外机_内机通讯从站地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1959 | 1958 | 41959 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
849 | R1959_3_外机_EEV_目标过热度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1960 | 1959 | 41960 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
850 | R1960_3_外机_EEV_PID_比例系数_KP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1961 | 1960 | 41961 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
851 | R1961_3_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1962 | 1961 | 41962 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
852 | R1962_3_外机_EEV_起始开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1963 | 1962 | 41963 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
853 | R1963_3_外机_EEV_过热度幅差_YD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1964 | 1963 | 41964 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
854 | R1964_3_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1965 | 1964 | 41965 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
855 | R1965_3_外机_EEV_PID_积分时间_TI | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1966 | 1965 | 41966 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
856 | R1966_3_外机_EEV_PID_微分时间_TD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1967 | 1966 | 41967 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
857 | R1967_3_外机_EEV_每周期最大调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1968 | 1967 | 41968 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
858 | R1968_3_外机_在线状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1969 | 1968 | 41969 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
859 | R1969_3_外机_写状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1970 | 1969 | 41970 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
860 | R1970_3_外机_错误码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1971 | 1970 | 41971 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
861 | R1971_3_外机_状态块刷新计数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1972 | 1971 | 41972 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
862 | R1974_4_外机_外机环境型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1975 | 1974 | 41975 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 15-43C standard 1=1: 0-43C wide ambient 2=2: -15-43C low ambient | FC16 | 1974/1975必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
863 | R1975_4_外机_配套冷凝风机 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1976 | 1975 | 41976 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: one 2-speed fan 1=1: two fixed-speed fans 2=2: one VFD fan 3=3: one fixed + one 2-speed fan 4=4: one fixed + one VFD fan | FC16 | 1974/1975必须整组写入；仅709=0时允许。有效组合：0->0/1，1->2/3，2->2/4。
864 | R1976_4_外机_外机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1977 | 1976 | 41977 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
865 | R1977_4_外机_1_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1978 | 1977 | 41978 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
866 | R1978_4_外机_2_压缩机禁用 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1979 | 1978 | 41979 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
867 | R1979_4_外机_LWS_制冷低环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1980 | 1979 | 41980 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
868 | R1980_4_外机_RWS_制热高环温启动点 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1981 | 1980 | 41981 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
869 | R1981_4_外机_【制冷冷凝温度下限值】TL | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1982 | 1981 | 41982 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
870 | R1982_4_外机_【制冷冷凝温度控制幅差】TLD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1983 | 1982 | 41983 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
871 | R1983_4_外机_【热泵运行冷凝风机变换设定环境温度】Z | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1984 | 1983 | 41984 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
872 | R1984_4_外机_【热泵运行冷凝风机变换环境温度幅差】ZD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1985 | 1984 | 41985 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
873 | R1985_4_外机_【变频轴流风机最高频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1986 | 1985 | 41986 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
874 | R1986_4_外机_【变频轴流风机最低频】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1987 | 1986 | 41987 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | Hz |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
875 | R1987_4_外机_【变频轴流风机加减载速度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1988 | 1987 | 41988 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | Hz/s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
876 | R1988_4_外机_【轴流风机最低连续运行时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1989 | 1988 | 41989 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
877 | R1989_4_外机_【轴流风机最低停机时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1990 | 1989 | 41990 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
878 | R1990_4_外机_【制冷冷凝盘管温度保持时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1991 | 1990 | 41991 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
879 | R1991_4_外机_【环境温度定时化霜温度设定值】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1992 | 1991 | 41992 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
880 | R1992_4_外机_【环境温度定时化霜时间间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1993 | 1992 | 41993 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
881 | R1993_4_外机_【环境温度定时化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1994 | 1993 | 41994 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
882 | R1994_4_外机_【化霜开始前压缩运转最小时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1995 | 1994 | 41995 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
883 | R1995_4_外机_【化霜开始前翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1996 | 1995 | 41996 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
884 | R1996_4_外机_【环境温度与室外机翅片温度差】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1997 | 1996 | 41997 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
885 | R1997_4_外机_【环境温度大于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1998 | 1997 | 41998 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
886 | R1998_4_外机_【环境温度小于0度_两次化霜间隔】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 1999 | 1998 | 41999 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
887 | R1999_4_外机_【化霜结束室外机翅片温度】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2000 | 1999 | 42000 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
888 | R2000_4_外机_【环境温度大于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2001 | 2000 | 42001 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
889 | R2001_4_外机_【环境温度小于0度化霜时间】 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2002 | 2001 | 42002 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | min |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
890 | R2002_4_外机_四通阀延时 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2003 | 2002 | 42003 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
891 | R2003_4_外机_PSC316_HMI_地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2004 | 2003 | 42004 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
892 | R2004_4_外机_PSC316_辅助地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2005 | 2004 | 42005 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
893 | R2006_4_外机_内机通讯从站地址 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2007 | 2006 | 42007 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
894 | R2007_4_外机_EEV_目标过热度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2008 | 2007 | 42008 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
895 | R2008_4_外机_EEV_PID_比例系数_KP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2009 | 2008 | 42009 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
896 | R2009_4_外机_EEV算法_临时诊断_330全局覆盖 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2010 | 2009 | 42010 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 旧版分段调节 1=1: 规格书过热度PID | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
897 | R2010_4_外机_EEV_起始开度 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2011 | 2010 | 42011 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
898 | R2011_4_外机_EEV_过热度幅差_YD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2012 | 2011 | 42012 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
899 | R2012_4_外机_EEV_PID_扫描周期_TP | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2013 | 2012 | 42013 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
900 | R2013_4_外机_EEV_PID_积分时间_TI | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2014 | 2013 | 42014 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
901 | R2014_4_外机_EEV_PID_微分时间_TD | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2015 | 2014 | 42015 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | s |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
902 | R2015_4_外机_EEV_每周期最大调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2016 | 2015 | 42016 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | 步 |  | FC06 | 写330网关镜像，等待写状态完成并回读；型号/风机配对除外。
903 | R2016_4_外机_在线状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2017 | 2016 | 42017 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
904 | R2017_4_外机_写状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2018 | 2017 | 42018 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
905 | R2018_4_外机_错误码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2019 | 2018 | 42019 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
906 | R2019_4_外机_状态块刷新计数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2020 | 2019 | 42020 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
907 | R2022_1_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2023 | 2022 | 42023 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
908 | R2023_1_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2024 | 2023 | 42024 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
909 | R2024_1_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2025 | 2024 | 42025 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
910 | R2025_1_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2026 | 2025 | 42026 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
911 | R2026_1_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2027 | 2026 | 42027 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
912 | R2027_1_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2028 | 2027 | 42028 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
913 | R2028_1_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2029 | 2028 | 42029 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
914 | R2029_1_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2030 | 2029 | 42030 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
915 | R2030_1_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2031 | 2030 | 42031 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
916 | R2031_1_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2032 | 2031 | 42032 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
917 | R2032_1_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2033 | 2032 | 42033 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
918 | R2033_1_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2034 | 2033 | 42034 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
919 | R2034_1_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2035 | 2034 | 42035 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
920 | R2035_1_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2036 | 2035 | 42036 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
921 | R2036_1_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2037 | 2036 | 42037 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
922 | R2037_1_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2038 | 2037 | 42038 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
923 | R2038_1_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2039 | 2038 | 42039 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
924 | R2039_1_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2040 | 2039 | 42040 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
925 | R2040_1_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2041 | 2040 | 42041 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
926 | R2041_1_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2042 | 2041 | 42042 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
927 | R2042_1_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2043 | 2042 | 42043 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
928 | R2043_1_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2044 | 2043 | 42044 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
929 | R2044_1_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2045 | 2044 | 42045 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
930 | R2045_1_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2046 | 2045 | 42046 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
931 | R2046_1_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2047 | 2046 | 42047 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
932 | R2047_1_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2048 | 2047 | 42048 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
933 | R2048_1_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2049 | 2048 | 42049 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
934 | R2049_1_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2050 | 2049 | 42050 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
935 | R2050_1_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2051 | 2050 | 42051 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
936 | R2051_1_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2052 | 2051 | 42052 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
937 | R2052_1_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2053 | 2052 | 42053 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
938 | R2053_1_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2054 | 2053 | 42054 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
939 | R2054_1_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2055 | 2054 | 42055 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
940 | R2055_1_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2056 | 2055 | 42056 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
941 | R2056_1_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2057 | 2056 | 42057 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
942 | R2057_1_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2058 | 2057 | 42058 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
943 | R2058_1_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2059 | 2058 | 42059 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
944 | R2059_1_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2060 | 2059 | 42060 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
945 | R2060_1_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2061 | 2060 | 42061 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
946 | R2061_1_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2062 | 2061 | 42062 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
947 | R2062_1_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2063 | 2062 | 42063 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
948 | R2063_1_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2064 | 2063 | 42064 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
949 | R2064_1_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2065 | 2064 | 42065 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
950 | R2065_1_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2066 | 2065 | 42066 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
951 | R2066_1_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2067 | 2066 | 42067 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
952 | R2067_1_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2068 | 2067 | 42068 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
953 | R2068_1_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2069 | 2068 | 42069 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
954 | R2069_1_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2070 | 2069 | 42070 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
955 | R2070_1_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2071 | 2070 | 42071 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
956 | R2071_1_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2072 | 2071 | 42072 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
957 | R2072_1_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2073 | 2072 | 42073 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
958 | R2073_1_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2074 | 2073 | 42074 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
959 | R2074_1_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2075 | 2074 | 42075 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
960 | R2075_1_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2076 | 2075 | 42076 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
961 | R2076_1_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2077 | 2076 | 42077 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
962 | R2077_1_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2078 | 2077 | 42078 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
963 | R2078_1_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2079 | 2078 | 42079 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
964 | R2079_1_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2080 | 2079 | 42080 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
965 | R2080_1_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2081 | 2080 | 42081 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
966 | R2081_1_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2082 | 2081 | 42082 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
967 | R2082_1_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2083 | 2082 | 42083 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
968 | R2083_1_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2084 | 2083 | 42084 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
969 | R2084_1_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2085 | 2084 | 42085 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
970 | R2085_1_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2086 | 2085 | 42086 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
971 | R2086_1_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2087 | 2086 | 42087 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
972 | R2087_1_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2088 | 2087 | 42088 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
973 | R2088_1_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2089 | 2088 | 42089 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
974 | R2089_1_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2090 | 2089 | 42090 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
975 | R2090_1_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2091 | 2090 | 42091 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
976 | R2091_1_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2092 | 2091 | 42092 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
977 | R2092_1_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2093 | 2092 | 42093 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
978 | R2093_1_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2094 | 2093 | 42094 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
979 | R2094_1_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2095 | 2094 | 42095 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
980 | R2095_1_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2096 | 2095 | 42096 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
981 | R2096_1_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2097 | 2096 | 42097 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
982 | R2097_1_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2098 | 2097 | 42098 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
983 | R2098_1_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2099 | 2098 | 42099 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
984 | R2099_1_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2100 | 2099 | 42100 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
985 | R2100_1_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2101 | 2100 | 42101 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
986 | R2101_1_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2102 | 2101 | 42102 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
987 | R2102_1_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2103 | 2102 | 42103 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
988 | R2103_1_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2104 | 2103 | 42104 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
989 | R2104_1_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2105 | 2104 | 42105 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
990 | R2105_1_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2106 | 2105 | 42106 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
991 | R2106_1_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2107 | 2106 | 42107 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
992 | R2107_1_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2108 | 2107 | 42108 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
993 | R2108_1_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2109 | 2108 | 42109 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
994 | R2109_1_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2110 | 2109 | 42110 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
995 | R2110_1_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2111 | 2110 | 42111 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
996 | R2111_1_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2112 | 2111 | 42112 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
997 | R2112_1_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2113 | 2112 | 42113 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
998 | R2113_1_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2114 | 2113 | 42114 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
999 | R2114_1_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2115 | 2114 | 42115 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1000 | R2115_1_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2116 | 2115 | 42116 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1001 | R2116_1_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2117 | 2116 | 42117 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1002 | R2117_1_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2118 | 2117 | 42118 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1003 | R2118_1_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2119 | 2118 | 42119 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1004 | R2119_1_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2120 | 2119 | 42120 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1005 | R2120_1_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2121 | 2120 | 42121 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1006 | R2121_1_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2122 | 2121 | 42122 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1007 | R2122_1_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2123 | 2122 | 42123 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1008 | R2123_1_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2124 | 2123 | 42124 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1009 | R2124_1_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2125 | 2124 | 42125 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1010 | R2125_1_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2126 | 2125 | 42126 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1011 | R2126_1_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2127 | 2126 | 42127 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1012 | R2127_1_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2128 | 2127 | 42128 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1013 | R2128_1_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2129 | 2128 | 42129 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1014 | R2129_1_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2130 | 2129 | 42130 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1015 | R2130_1_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2131 | 2130 | 42131 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1016 | R2131_1_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2132 | 2131 | 42132 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1017 | R2132_1_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2133 | 2132 | 42133 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1018 | R2133_1_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2134 | 2133 | 42134 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1019 | R2134_1_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2135 | 2134 | 42135 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1020 | R2135_1_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2136 | 2135 | 42136 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1021 | R2136_1_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2137 | 2136 | 42137 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1022 | R2137_1_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2138 | 2137 | 42138 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1023 | R2138_1_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2139 | 2138 | 42139 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1024 | R2139_1_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2140 | 2139 | 42140 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1025 | R2140_1_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2141 | 2140 | 42141 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1026 | R2141_1_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2142 | 2141 | 42142 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1027 | R2142_1_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2143 | 2142 | 42143 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1028 | R2143_1_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2144 | 2143 | 42144 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1029 | R2144_1_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2145 | 2144 | 42145 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1030 | R2145_1_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2146 | 2145 | 42146 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1031 | R2146_1_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2147 | 2146 | 42147 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1032 | R2147_1_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2148 | 2147 | 42148 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1033 | R2148_1_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2149 | 2148 | 42149 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1034 | R2149_1_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2150 | 2149 | 42150 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1035 | R2150_2_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2151 | 2150 | 42151 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1036 | R2151_2_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2152 | 2151 | 42152 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1037 | R2152_2_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2153 | 2152 | 42153 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1038 | R2153_2_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2154 | 2153 | 42154 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1039 | R2154_2_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2155 | 2154 | 42155 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1040 | R2155_2_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2156 | 2155 | 42156 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1041 | R2156_2_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2157 | 2156 | 42157 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1042 | R2157_2_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2158 | 2157 | 42158 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1043 | R2158_2_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2159 | 2158 | 42159 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1044 | R2159_2_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2160 | 2159 | 42160 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1045 | R2160_2_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2161 | 2160 | 42161 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1046 | R2161_2_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2162 | 2161 | 42162 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1047 | R2162_2_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2163 | 2162 | 42163 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1048 | R2163_2_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2164 | 2163 | 42164 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1049 | R2164_2_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2165 | 2164 | 42165 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1050 | R2165_2_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2166 | 2165 | 42166 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1051 | R2166_2_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2167 | 2166 | 42167 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1052 | R2167_2_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2168 | 2167 | 42168 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1053 | R2168_2_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2169 | 2168 | 42169 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1054 | R2169_2_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2170 | 2169 | 42170 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1055 | R2170_2_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2171 | 2170 | 42171 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1056 | R2171_2_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2172 | 2171 | 42172 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1057 | R2172_2_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2173 | 2172 | 42173 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1058 | R2173_2_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2174 | 2173 | 42174 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1059 | R2174_2_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2175 | 2174 | 42175 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1060 | R2175_2_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2176 | 2175 | 42176 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1061 | R2176_2_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2177 | 2176 | 42177 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1062 | R2177_2_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2178 | 2177 | 42178 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1063 | R2178_2_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2179 | 2178 | 42179 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1064 | R2179_2_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2180 | 2179 | 42180 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1065 | R2180_2_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2181 | 2180 | 42181 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1066 | R2181_2_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2182 | 2181 | 42182 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1067 | R2182_2_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2183 | 2182 | 42183 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1068 | R2183_2_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2184 | 2183 | 42184 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1069 | R2184_2_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2185 | 2184 | 42185 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1070 | R2185_2_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2186 | 2185 | 42186 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1071 | R2186_2_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2187 | 2186 | 42187 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1072 | R2187_2_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2188 | 2187 | 42188 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1073 | R2188_2_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2189 | 2188 | 42189 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1074 | R2189_2_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2190 | 2189 | 42190 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1075 | R2190_2_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2191 | 2190 | 42191 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1076 | R2191_2_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2192 | 2191 | 42192 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1077 | R2192_2_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2193 | 2192 | 42193 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1078 | R2193_2_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2194 | 2193 | 42194 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1079 | R2194_2_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2195 | 2194 | 42195 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1080 | R2195_2_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2196 | 2195 | 42196 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1081 | R2196_2_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2197 | 2196 | 42197 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1082 | R2197_2_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2198 | 2197 | 42198 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1083 | R2198_2_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2199 | 2198 | 42199 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1084 | R2199_2_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2200 | 2199 | 42200 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1085 | R2200_2_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2201 | 2200 | 42201 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1086 | R2201_2_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2202 | 2201 | 42202 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1087 | R2202_2_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2203 | 2202 | 42203 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1088 | R2203_2_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2204 | 2203 | 42204 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1089 | R2204_2_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2205 | 2204 | 42205 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1090 | R2205_2_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2206 | 2205 | 42206 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1091 | R2206_2_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2207 | 2206 | 42207 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1092 | R2207_2_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2208 | 2207 | 42208 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1093 | R2208_2_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2209 | 2208 | 42209 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1094 | R2209_2_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2210 | 2209 | 42210 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1095 | R2210_2_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2211 | 2210 | 42211 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1096 | R2211_2_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2212 | 2211 | 42212 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1097 | R2212_2_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2213 | 2212 | 42213 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1098 | R2213_2_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2214 | 2213 | 42214 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1099 | R2214_2_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2215 | 2214 | 42215 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1100 | R2215_2_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2216 | 2215 | 42216 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1101 | R2216_2_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2217 | 2216 | 42217 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1102 | R2217_2_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2218 | 2217 | 42218 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1103 | R2218_2_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2219 | 2218 | 42219 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1104 | R2219_2_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2220 | 2219 | 42220 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1105 | R2220_2_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2221 | 2220 | 42221 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1106 | R2221_2_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2222 | 2221 | 42222 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1107 | R2222_2_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2223 | 2222 | 42223 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1108 | R2223_2_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2224 | 2223 | 42224 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1109 | R2224_2_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2225 | 2224 | 42225 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1110 | R2225_2_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2226 | 2225 | 42226 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1111 | R2226_2_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2227 | 2226 | 42227 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1112 | R2227_2_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2228 | 2227 | 42228 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1113 | R2228_2_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2229 | 2228 | 42229 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1114 | R2229_2_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2230 | 2229 | 42230 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1115 | R2230_2_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2231 | 2230 | 42231 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1116 | R2231_2_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2232 | 2231 | 42232 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1117 | R2232_2_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2233 | 2232 | 42233 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1118 | R2233_2_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2234 | 2233 | 42234 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1119 | R2234_2_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2235 | 2234 | 42235 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1120 | R2235_2_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2236 | 2235 | 42236 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1121 | R2236_2_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2237 | 2236 | 42237 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1122 | R2237_2_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2238 | 2237 | 42238 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1123 | R2238_2_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2239 | 2238 | 42239 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1124 | R2239_2_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2240 | 2239 | 42240 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1125 | R2240_2_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2241 | 2240 | 42241 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1126 | R2241_2_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2242 | 2241 | 42242 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1127 | R2242_2_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2243 | 2242 | 42243 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1128 | R2243_2_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2244 | 2243 | 42244 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1129 | R2244_2_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2245 | 2244 | 42245 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1130 | R2245_2_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2246 | 2245 | 42246 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1131 | R2246_2_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2247 | 2246 | 42247 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1132 | R2247_2_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2248 | 2247 | 42248 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1133 | R2248_2_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2249 | 2248 | 42249 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1134 | R2249_2_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2250 | 2249 | 42250 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1135 | R2250_2_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2251 | 2250 | 42251 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1136 | R2251_2_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2252 | 2251 | 42252 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1137 | R2252_2_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2253 | 2252 | 42253 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1138 | R2253_2_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2254 | 2253 | 42254 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1139 | R2254_2_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2255 | 2254 | 42255 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1140 | R2255_2_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2256 | 2255 | 42256 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1141 | R2256_2_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2257 | 2256 | 42257 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1142 | R2257_2_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2258 | 2257 | 42258 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1143 | R2258_2_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2259 | 2258 | 42259 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1144 | R2259_2_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2260 | 2259 | 42260 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1145 | R2260_2_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2261 | 2260 | 42261 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1146 | R2261_2_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2262 | 2261 | 42262 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1147 | R2262_2_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2263 | 2262 | 42263 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1148 | R2263_2_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2264 | 2263 | 42264 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1149 | R2264_2_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2265 | 2264 | 42265 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1150 | R2265_2_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2266 | 2265 | 42266 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1151 | R2266_2_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2267 | 2266 | 42267 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1152 | R2267_2_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2268 | 2267 | 42268 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1153 | R2268_2_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2269 | 2268 | 42269 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1154 | R2269_2_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2270 | 2269 | 42270 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1155 | R2270_2_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2271 | 2270 | 42271 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1156 | R2271_2_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2272 | 2271 | 42272 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1157 | R2272_2_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2273 | 2272 | 42273 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1158 | R2273_2_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2274 | 2273 | 42274 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1159 | R2274_2_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2275 | 2274 | 42275 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1160 | R2275_2_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2276 | 2275 | 42276 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1161 | R2276_2_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2277 | 2276 | 42277 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1162 | R2277_2_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2278 | 2277 | 42278 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1163 | R2278_3_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2279 | 2278 | 42279 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1164 | R2279_3_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2280 | 2279 | 42280 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1165 | R2280_3_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2281 | 2280 | 42281 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1166 | R2281_3_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2282 | 2281 | 42282 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1167 | R2282_3_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2283 | 2282 | 42283 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1168 | R2283_3_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2284 | 2283 | 42284 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1169 | R2284_3_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2285 | 2284 | 42285 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1170 | R2285_3_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2286 | 2285 | 42286 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1171 | R2286_3_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2287 | 2286 | 42287 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1172 | R2287_3_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2288 | 2287 | 42288 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1173 | R2288_3_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2289 | 2288 | 42289 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1174 | R2289_3_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2290 | 2289 | 42290 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1175 | R2290_3_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2291 | 2290 | 42291 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1176 | R2291_3_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2292 | 2291 | 42292 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1177 | R2292_3_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2293 | 2292 | 42293 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1178 | R2293_3_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2294 | 2293 | 42294 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1179 | R2294_3_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2295 | 2294 | 42295 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1180 | R2295_3_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2296 | 2295 | 42296 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1181 | R2296_3_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2297 | 2296 | 42297 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1182 | R2297_3_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2298 | 2297 | 42298 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1183 | R2298_3_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2299 | 2298 | 42299 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1184 | R2299_3_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2300 | 2299 | 42300 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1185 | R2300_3_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2301 | 2300 | 42301 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1186 | R2301_3_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2302 | 2301 | 42302 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1187 | R2302_3_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2303 | 2302 | 42303 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1188 | R2303_3_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2304 | 2303 | 42304 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1189 | R2304_3_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2305 | 2304 | 42305 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1190 | R2305_3_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2306 | 2305 | 42306 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1191 | R2306_3_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2307 | 2306 | 42307 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1192 | R2307_3_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2308 | 2307 | 42308 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1193 | R2308_3_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2309 | 2308 | 42309 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1194 | R2309_3_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2310 | 2309 | 42310 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1195 | R2310_3_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2311 | 2310 | 42311 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1196 | R2311_3_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2312 | 2311 | 42312 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1197 | R2312_3_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2313 | 2312 | 42313 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1198 | R2313_3_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2314 | 2313 | 42314 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1199 | R2314_3_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2315 | 2314 | 42315 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1200 | R2315_3_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2316 | 2315 | 42316 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1201 | R2316_3_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2317 | 2316 | 42317 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1202 | R2317_3_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2318 | 2317 | 42318 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1203 | R2318_3_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2319 | 2318 | 42319 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1204 | R2319_3_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2320 | 2319 | 42320 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1205 | R2320_3_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2321 | 2320 | 42321 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1206 | R2321_3_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2322 | 2321 | 42322 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1207 | R2322_3_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2323 | 2322 | 42323 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1208 | R2323_3_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2324 | 2323 | 42324 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1209 | R2324_3_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2325 | 2324 | 42325 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1210 | R2325_3_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2326 | 2325 | 42326 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1211 | R2326_3_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2327 | 2326 | 42327 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1212 | R2327_3_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2328 | 2327 | 42328 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1213 | R2328_3_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2329 | 2328 | 42329 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1214 | R2329_3_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2330 | 2329 | 42330 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1215 | R2330_3_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2331 | 2330 | 42331 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1216 | R2331_3_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2332 | 2331 | 42332 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1217 | R2332_3_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2333 | 2332 | 42333 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1218 | R2333_3_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2334 | 2333 | 42334 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1219 | R2334_3_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2335 | 2334 | 42335 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1220 | R2335_3_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2336 | 2335 | 42336 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1221 | R2336_3_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2337 | 2336 | 42337 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1222 | R2337_3_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2338 | 2337 | 42338 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1223 | R2338_3_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2339 | 2338 | 42339 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1224 | R2339_3_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2340 | 2339 | 42340 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1225 | R2340_3_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2341 | 2340 | 42341 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1226 | R2341_3_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2342 | 2341 | 42342 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1227 | R2342_3_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2343 | 2342 | 42343 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1228 | R2343_3_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2344 | 2343 | 42344 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1229 | R2344_3_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2345 | 2344 | 42345 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1230 | R2345_3_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2346 | 2345 | 42346 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1231 | R2346_3_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2347 | 2346 | 42347 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1232 | R2347_3_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2348 | 2347 | 42348 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1233 | R2348_3_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2349 | 2348 | 42349 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1234 | R2349_3_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2350 | 2349 | 42350 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1235 | R2350_3_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2351 | 2350 | 42351 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1236 | R2351_3_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2352 | 2351 | 42352 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1237 | R2352_3_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2353 | 2352 | 42353 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1238 | R2353_3_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2354 | 2353 | 42354 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1239 | R2354_3_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2355 | 2354 | 42355 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1240 | R2355_3_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2356 | 2355 | 42356 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1241 | R2356_3_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2357 | 2356 | 42357 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1242 | R2357_3_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2358 | 2357 | 42358 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1243 | R2358_3_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2359 | 2358 | 42359 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1244 | R2359_3_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2360 | 2359 | 42360 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1245 | R2360_3_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2361 | 2360 | 42361 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1246 | R2361_3_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2362 | 2361 | 42362 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1247 | R2362_3_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2363 | 2362 | 42363 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1248 | R2363_3_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2364 | 2363 | 42364 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1249 | R2364_3_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2365 | 2364 | 42365 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1250 | R2365_3_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2366 | 2365 | 42366 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1251 | R2366_3_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2367 | 2366 | 42367 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1252 | R2367_3_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2368 | 2367 | 42368 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1253 | R2368_3_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2369 | 2368 | 42369 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1254 | R2369_3_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2370 | 2369 | 42370 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1255 | R2370_3_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2371 | 2370 | 42371 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1256 | R2371_3_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2372 | 2371 | 42372 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1257 | R2372_3_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2373 | 2372 | 42373 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1258 | R2373_3_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2374 | 2373 | 42374 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1259 | R2374_3_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2375 | 2374 | 42375 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1260 | R2375_3_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2376 | 2375 | 42376 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1261 | R2376_3_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2377 | 2376 | 42377 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1262 | R2377_3_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2378 | 2377 | 42378 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1263 | R2378_3_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2379 | 2378 | 42379 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1264 | R2379_3_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2380 | 2379 | 42380 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1265 | R2380_3_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2381 | 2380 | 42381 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1266 | R2381_3_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2382 | 2381 | 42382 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1267 | R2382_3_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2383 | 2382 | 42383 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1268 | R2383_3_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2384 | 2383 | 42384 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1269 | R2384_3_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2385 | 2384 | 42385 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1270 | R2385_3_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2386 | 2385 | 42386 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1271 | R2386_3_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2387 | 2386 | 42387 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1272 | R2387_3_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2388 | 2387 | 42388 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1273 | R2388_3_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2389 | 2388 | 42389 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1274 | R2389_3_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2390 | 2389 | 42390 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1275 | R2390_3_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2391 | 2390 | 42391 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1276 | R2391_3_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2392 | 2391 | 42392 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1277 | R2392_3_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2393 | 2392 | 42393 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1278 | R2393_3_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2394 | 2393 | 42394 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1279 | R2394_3_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2395 | 2394 | 42395 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1280 | R2395_3_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2396 | 2395 | 42396 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1281 | R2396_3_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2397 | 2396 | 42397 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1282 | R2397_3_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2398 | 2397 | 42398 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1283 | R2398_3_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2399 | 2398 | 42399 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1284 | R2399_3_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2400 | 2399 | 42400 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1285 | R2400_3_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2401 | 2400 | 42401 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1286 | R2401_3_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2402 | 2401 | 42402 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1287 | R2402_3_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2403 | 2402 | 42403 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1288 | R2403_3_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2404 | 2403 | 42404 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1289 | R2404_3_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2405 | 2404 | 42405 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1290 | R2405_3_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2406 | 2405 | 42406 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1291 | R2406_4_外机_CompLowPress1Err_压机1低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2407 | 2406 | 42407 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1292 | R2407_4_外机_CompLowPress2Err_压机2低压保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2408 | 2407 | 42408 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1293 | R2408_4_外机_Unit1HTempErr_排气1温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2409 | 2408 | 42409 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1294 | R2409_4_外机_Unit2HTempErr_排气2温度保护 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2410 | 2409 | 42410 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1295 | R2410_4_外机_OilProtectErr_油位保护_死代码_恒0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2411 | 2410 | 42411 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1296 | R2411_4_外机_PhaseSeqErr_相序保护_V13_00_新增 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2412 | 2411 | 42412 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1297 | R2412_4_外机_Comp1HightPressErr_压机1保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2413 | 2412 | 42413 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1298 | R2413_4_外机_Comp2HightPressErr_压机2保护_过载_内保_高压 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2414 | 2413 | 42414 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1299 | R2414_4_外机_AI0TempErr_1_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2415 | 2414 | 42415 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1300 | R2415_4_外机_AI1TempErr_1_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2416 | 2415 | 42416 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1301 | R2416_4_外机_AI2TempErr_2_低压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2417 | 2416 | 42417 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1302 | R2417_4_外机_AI3TempErr_2_高压探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2418 | 2417 | 42418 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1303 | R2418_4_外机_Exhaust1TempErr_排气1探头故障_端子NTC0 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2419 | 2418 | 42419 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1304 | R2419_4_外机_XiQi1TempErr_吸气1探头故障_端子NTC1 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2420 | 2419 | 42420 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1305 | R2420_4_外机_Fin1TempErr_翅片1探头故障_端子NTC2 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2421 | 2420 | 42421 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1306 | R2421_4_外机_Exhaust2TempErr_排气2探头故障_端子NTC3 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2422 | 2421 | 42422 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1307 | R2422_4_外机_XiQi2TempErr_吸气2探头故障_端子NTC4 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2423 | 2422 | 42423 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1308 | R2423_4_外机_Fin2TempErr_翅片2探头故障_端子NTC5 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2424 | 2423 | 42424 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1309 | R2424_4_外机_EnviTempErr_环境温度探头故障_端子NTC6 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2425 | 2424 | 42425 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1310 | R2425_4_外机_Valve1TempErr_阀后1探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2426 | 2425 | 42426 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1311 | R2426_4_外机_Valve2TempErr_阀后2探头故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2427 | 2426 | 42427 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1312 | R2427_4_外机_Fan1OverErr_风机1过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2428 | 2427 | 42428 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1313 | R2428_4_外机_Fan2OverErr_风机2过热 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2429 | 2428 | 42429 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1314 | R2429_4_外机_ModulePowerErr_模块电源故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2430 | 2429 | 42430 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1315 | R2430_4_外机_SystemComunicateErr_系统通讯故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2431 | 2430 | 42431 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1316 | R2431_4_外机_REEParameterFlag_EEPROM故障 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2432 | 2431 | 42432 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1317 | R2432_4_外机_Comp1OverErr_压机1过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2433 | 2432 | 42433 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1318 | R2433_4_外机_Comp2OverErr_压机2过载_仅AI电流判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2434 | 2433 | 42434 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1319 | R2434_4_外机_316_raw_fault_Parameter_628 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2435 | 2434 | 42435 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1320 | R2435_4_外机_316_raw_fault_Parameter_629 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2436 | 2435 | 42436 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1321 | R2436_4_外机_316_raw_fault_Parameter_630 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2437 | 2436 | 42437 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1322 | R2437_4_外机_316_raw_fault_Parameter_631 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2438 | 2437 | 42438 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1323 | R2438_4_外机_316_raw_fault_Parameter_632 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2439 | 2438 | 42439 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1324 | R2439_4_外机_316_raw_fault_Parameter_633 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2440 | 2439 | 42440 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1325 | R2440_4_外机_316_raw_fault_Parameter_634 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2441 | 2440 | 42441 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1326 | R2441_4_外机_316_raw_fault_Parameter_635 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2442 | 2441 | 42442 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1327 | R2442_4_外机_316_raw_fault_Parameter_636 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2443 | 2442 | 42443 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1328 | R2443_4_外机_316_raw_fault_Parameter_637 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2444 | 2443 | 42444 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1329 | R2444_4_外机_316_raw_fault_Parameter_638 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2445 | 2444 | 42445 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1330 | R2445_4_外机_316_raw_fault_Parameter_639 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2446 | 2445 | 42446 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1331 | R2446_4_外机_316_raw_fault_Parameter_640 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2447 | 2446 | 42447 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1332 | R2447_4_外机_316_raw_fault_Parameter_641 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2448 | 2447 | 42448 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1333 | R2448_4_外机_316_raw_fault_Parameter_642 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2449 | 2448 | 42449 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1334 | R2449_4_外机_316_raw_fault_Parameter_643 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2450 | 2449 | 42450 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1335 | R2450_4_外机_316_raw_fault_Parameter_644 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2451 | 2450 | 42451 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1336 | R2451_4_外机_316_raw_fault_Parameter_645 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2452 | 2451 | 42452 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1337 | R2452_4_外机_316_raw_fault_Parameter_646 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2453 | 2452 | 42453 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1338 | R2453_4_外机_316_raw_fault_Parameter_647 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2454 | 2453 | 42454 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1339 | R2454_4_外机_316_raw_fault_Parameter_648 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2455 | 2454 | 42455 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1340 | R2455_4_外机_316_raw_fault_Parameter_649 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2456 | 2455 | 42456 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1341 | R2456_4_外机_316_raw_fault_Parameter_650 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2457 | 2456 | 42457 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1342 | R2457_4_外机_316_raw_fault_Parameter_651 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2458 | 2457 | 42458 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1343 | R2458_4_外机_316_raw_fault_Parameter_652 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2459 | 2458 | 42459 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1344 | R2459_4_外机_316_raw_fault_Parameter_653 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2460 | 2459 | 42460 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1345 | R2460_4_外机_316_raw_fault_Parameter_654 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2461 | 2460 | 42461 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1346 | R2461_4_外机_316_raw_fault_Parameter_655 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2462 | 2461 | 42462 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1347 | R2462_4_外机_316_raw_fault_Parameter_656 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2463 | 2462 | 42463 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1348 | R2463_4_外机_316_raw_fault_Parameter_657 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2464 | 2463 | 42464 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1349 | R2464_4_外机_316_raw_fault_Parameter_658 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2465 | 2464 | 42465 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1350 | R2465_4_外机_316_raw_fault_Parameter_659 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2466 | 2465 | 42466 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1351 | R2466_4_外机_316_raw_fault_Parameter_660 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2467 | 2466 | 42467 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1352 | R2467_4_外机_316_raw_fault_Parameter_661 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2468 | 2467 | 42468 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1353 | R2468_4_外机_316_raw_fault_Parameter_662 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2469 | 2468 | 42469 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1354 | R2469_4_外机_316_raw_fault_Parameter_663 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2470 | 2469 | 42470 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1355 | R2470_4_外机_316_raw_fault_Parameter_664 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2471 | 2470 | 42471 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1356 | R2471_4_外机_316_raw_fault_Parameter_665 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2472 | 2471 | 42472 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1357 | R2472_4_外机_316_raw_fault_Parameter_666 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2473 | 2472 | 42473 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1358 | R2473_4_外机_316_raw_fault_Parameter_667 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2474 | 2473 | 42474 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1359 | R2474_4_外机_316_raw_fault_Parameter_668 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2475 | 2474 | 42475 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1360 | R2475_4_外机_316_raw_fault_Parameter_669 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2476 | 2475 | 42476 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1361 | R2476_4_外机_316_raw_fault_Parameter_670 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2477 | 2476 | 42477 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1362 | R2477_4_外机_316_raw_fault_Parameter_671 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2478 | 2477 | 42478 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1363 | R2478_4_外机_316_raw_fault_Parameter_672 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2479 | 2478 | 42479 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1364 | R2479_4_外机_316_raw_fault_Parameter_673 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2480 | 2479 | 42480 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1365 | R2480_4_外机_316_raw_fault_Parameter_674 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2481 | 2480 | 42481 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1366 | R2481_4_外机_316_raw_fault_Parameter_675 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2482 | 2481 | 42482 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1367 | R2482_4_外机_316_raw_fault_Parameter_676 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2483 | 2482 | 42483 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1368 | R2483_4_外机_316_raw_fault_Parameter_677 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2484 | 2483 | 42484 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1369 | R2484_4_外机_316_raw_fault_Parameter_678 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2485 | 2484 | 42485 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1370 | R2485_4_外机_316_raw_fault_Parameter_679 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2486 | 2485 | 42486 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1371 | R2486_4_外机_316_raw_fault_Parameter_680 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2487 | 2486 | 42487 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1372 | R2487_4_外机_316_raw_fault_Parameter_681 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2488 | 2487 | 42488 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1373 | R2488_4_外机_316_raw_fault_Parameter_682 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2489 | 2488 | 42489 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1374 | R2489_4_外机_316_raw_fault_Parameter_683 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2490 | 2489 | 42490 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1375 | R2490_4_外机_316_raw_fault_Parameter_684 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2491 | 2490 | 42491 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1376 | R2491_4_外机_316_raw_fault_Parameter_685 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2492 | 2491 | 42492 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1377 | R2492_4_外机_316_raw_fault_Parameter_686 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2493 | 2492 | 42493 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1378 | R2493_4_外机_316_raw_fault_Parameter_687 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2494 | 2493 | 42494 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1379 | R2494_4_外机_316_raw_fault_Parameter_688 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2495 | 2494 | 42495 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1380 | R2495_4_外机_316_raw_fault_Parameter_689 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2496 | 2495 | 42496 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1381 | R2496_4_外机_316_raw_fault_Parameter_690 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2497 | 2496 | 42497 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1382 | R2497_4_外机_316_raw_fault_Parameter_691 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2498 | 2497 | 42498 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1383 | R2498_4_外机_316_raw_fault_Parameter_692 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2499 | 2498 | 42499 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1384 | R2499_4_外机_316_raw_fault_Parameter_693 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2500 | 2499 | 42500 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1385 | R2500_4_外机_316_raw_fault_Parameter_694 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2501 | 2500 | 42501 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1386 | R2501_4_外机_316_raw_fault_Parameter_695 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2502 | 2501 | 42502 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1387 | R2502_4_外机_316_raw_fault_Parameter_696 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2503 | 2502 | 42503 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1388 | R2503_4_外机_316_raw_fault_Parameter_697 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2504 | 2503 | 42504 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1389 | R2504_4_外机_316_raw_fault_Parameter_698 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2505 | 2504 | 42505 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1390 | R2505_4_外机_316_raw_fault_Parameter_699 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2506 | 2505 | 42506 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1391 | R2506_4_外机_316_raw_fault_Parameter_700 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2507 | 2506 | 42507 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1392 | R2507_4_外机_316_raw_fault_Parameter_701 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2508 | 2507 | 42508 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1393 | R2508_4_外机_316_raw_fault_Parameter_702 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2509 | 2508 | 42509 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1394 | R2509_4_外机_316_raw_fault_Parameter_703 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2510 | 2509 | 42510 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1395 | R2510_4_外机_316_raw_fault_Parameter_704 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2511 | 2510 | 42511 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1396 | R2511_4_外机_316_raw_fault_Parameter_705 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2512 | 2511 | 42512 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1397 | R2512_4_外机_316_raw_fault_Parameter_706 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2513 | 2512 | 42513 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1398 | R2513_4_外机_316_raw_fault_Parameter_707 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2514 | 2513 | 42514 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1399 | R2514_4_外机_316_raw_fault_Parameter_708 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2515 | 2514 | 42515 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1400 | R2515_4_外机_316_raw_fault_Parameter_709 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2516 | 2515 | 42516 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1401 | R2516_4_外机_316_raw_fault_Parameter_710 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2517 | 2516 | 42517 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1402 | R2517_4_外机_316_raw_fault_Parameter_711 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2518 | 2517 | 42518 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1403 | R2518_4_外机_316_raw_fault_Parameter_712 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2519 | 2518 | 42519 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1404 | R2519_4_外机_316_raw_fault_Parameter_713 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2520 | 2519 | 42520 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1405 | R2520_4_外机_316_raw_fault_Parameter_714 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2521 | 2520 | 42521 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1406 | R2521_4_外机_316_raw_fault_Parameter_715 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2522 | 2521 | 42522 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1407 | R2522_4_外机_316_raw_fault_Parameter_716 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2523 | 2522 | 42523 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1408 | R2523_4_外机_316_raw_fault_Parameter_717 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2524 | 2523 | 42524 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1409 | R2524_4_外机_316_raw_fault_Parameter_718 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2525 | 2524 | 42525 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1410 | R2525_4_外机_316_raw_fault_Parameter_719 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2526 | 2525 | 42526 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1411 | R2526_4_外机_316_raw_fault_Parameter_720 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2527 | 2526 | 42527 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1412 | R2527_4_外机_316_raw_fault_Parameter_721 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2528 | 2527 | 42528 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1413 | R2528_4_外机_316_raw_fault_Parameter_722 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2529 | 2528 | 42529 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1414 | R2529_4_外机_316_raw_fault_Parameter_723 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2530 | 2529 | 42530 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1415 | R2530_4_外机_316_raw_fault_Parameter_724 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2531 | 2530 | 42531 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1416 | R2531_4_外机_316_raw_fault_Parameter_725 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2532 | 2531 | 42532 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1417 | R2532_4_外机_316_raw_fault_Parameter_726 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2533 | 2532 | 42533 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1418 | R2533_4_外机_316_raw_fault_Parameter_727 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2534 | 2533 | 42534 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=正常 1=故障/有效
1419 | R2534_1_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2535 | 2534 | 42535 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1420 | R2535_1_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2536 | 2535 | 42536 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1421 | R2536_1_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2537 | 2536 | 42537 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1422 | R2537_1_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2538 | 2537 | 42538 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1423 | R2538_1_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2539 | 2538 | 42539 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1424 | R2539_1_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2540 | 2539 | 42540 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1425 | R2540_1_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2541 | 2540 | 42541 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1426 | R2541_1_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2542 | 2541 | 42542 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1427 | R2546_1_外机_EEV1_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2547 | 2546 | 42547 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1428 | R2547_1_外机_EEV1_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2548 | 2547 | 42548 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1429 | R2548_1_外机_EEV2_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2549 | 2548 | 42549 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1430 | R2549_1_外机_EEV2_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2550 | 2549 | 42550 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1431 | R2550_2_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2551 | 2550 | 42551 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1432 | R2551_2_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2552 | 2551 | 42552 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1433 | R2552_2_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2553 | 2552 | 42553 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1434 | R2553_2_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2554 | 2553 | 42554 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1435 | R2554_2_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2555 | 2554 | 42555 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1436 | R2555_2_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2556 | 2555 | 42556 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1437 | R2556_2_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2557 | 2556 | 42557 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1438 | R2557_2_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2558 | 2557 | 42558 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1439 | R2562_2_外机_EEV1_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2563 | 2562 | 42563 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1440 | R2563_2_外机_EEV1_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2564 | 2563 | 42564 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1441 | R2564_2_外机_EEV2_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2565 | 2564 | 42565 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1442 | R2565_2_外机_EEV2_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2566 | 2565 | 42566 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1443 | R2566_3_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2567 | 2566 | 42567 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1444 | R2567_3_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2568 | 2567 | 42568 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1445 | R2568_3_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2569 | 2568 | 42569 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1446 | R2569_3_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2570 | 2569 | 42570 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1447 | R2570_3_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2571 | 2570 | 42571 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1448 | R2571_3_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2572 | 2571 | 42572 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1449 | R2572_3_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2573 | 2572 | 42573 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1450 | R2573_3_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2574 | 2573 | 42574 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1451 | R2578_3_外机_EEV1_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2579 | 2578 | 42579 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1452 | R2579_3_外机_EEV1_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2580 | 2579 | 42580 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1453 | R2580_3_外机_EEV2_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2581 | 2580 | 42581 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1454 | R2581_3_外机_EEV2_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2582 | 2581 | 42582 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1455 | R2582_4_外机_NTC0_排气温度1_AI_6_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2583 | 2582 | 42583 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1456 | R2583_4_外机_NTC1_吸气温度1_AI_7_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2584 | 2583 | 42584 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1457 | R2584_4_外机_NTC2_翅片温度1_AI_8_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2585 | 2584 | 42585 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1458 | R2585_4_外机_NTC3_排气温度2_AI_9_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2586 | 2585 | 42586 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1459 | R2586_4_外机_NTC4_吸气温度2_AI_10_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2587 | 2586 | 42587 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1460 | R2587_4_外机_NTC5_翅片温度2_AI_11_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2588 | 2587 | 42588 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1461 | R2588_4_外机_NTC6_环境温度_AI_12_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2589 | 2588 | 42589 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1462 | R2589_4_外机_NTC7_阀后温度1_AI_13_校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2590 | 2589 | 42590 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316，写后等待网关完成并回读镜像。
1463 | R2594_4_外机_EEV1_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2595 | 2594 | 42595 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1464 | R2595_4_外机_EEV1_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2596 | 2595 | 42596 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1465 | R2596_4_外机_EEV2_PID误差_E_K | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2597 | 2596 | 42597 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值/10 | °C
1466 | R2597_4_外机_EEV2_每周期调整步数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2598 | 2597 | 42598 | RO | INT16 | 工程值=INT16原始值 | 步
1467 | R2598_1_外机_分层保护状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2599 | 2598 | 42599 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1468 | R2599_2_外机_分层保护状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2600 | 2599 | 42600 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1469 | R2600_3_外机_分层保护状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2601 | 2600 | 42601 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1470 | R2601_4_外机_分层保护状态字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2602 | 2601 | 42602 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1471 | R2602_1_外机_压缩机1累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2603 | 2602 | 42603 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1472 | R2603_1_外机_压缩机1累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2604 | 2603 | 42604 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1473 | R2604_1_外机_压缩机2累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2605 | 2604 | 42605 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1474 | R2605_1_外机_压缩机2累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2606 | 2605 | 42606 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1475 | R2606_2_外机_压缩机1累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2607 | 2606 | 42607 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1476 | R2607_2_外机_压缩机1累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2608 | 2607 | 42608 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1477 | R2608_2_外机_压缩机2累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2609 | 2608 | 42609 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1478 | R2609_2_外机_压缩机2累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2610 | 2609 | 42610 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1479 | R2610_3_外机_压缩机1累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2611 | 2610 | 42611 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1480 | R2611_3_外机_压缩机1累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2612 | 2611 | 42612 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1481 | R2612_3_外机_压缩机2累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2613 | 2612 | 42613 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1482 | R2613_3_外机_压缩机2累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2614 | 2613 | 42614 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1483 | R2614_4_外机_压缩机1累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2615 | 2614 | 42615 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1484 | R2615_4_外机_压缩机1累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2616 | 2615 | 42616 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1485 | R2616_4_外机_压缩机2累计运行时间高字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2617 | 2616 | 42617 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 高16位
1486 | R2617_4_外机_压缩机2累计运行时间低字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2618 | 2617 | 42618 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值 | 低16位
1487 | R2618_1_外机_历史故障锁存字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2619 | 2618 | 42619 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1488 | R2619_2_外机_历史故障锁存字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2620 | 2619 | 42620 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1489 | R2620_3_外机_历史故障锁存字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2621 | 2620 | 42621 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1490 | R2621_4_外机_历史故障锁存字 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2622 | 2621 | 42622 | RO | UINT16 | 十六进制/无符号原始值
1491 | R2622_PSC330固件版本_控制器型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2623 | 2622 | 42623 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1492 | R2623_PSC330固件版本_主版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2624 | 2623 | 42624 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1493 | R2624_PSC330固件版本_次版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2625 | 2624 | 42625 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1494 | R2625_PSC330固件版本_编译年 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2626 | 2625 | 42626 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1495 | R2626_PSC330固件版本_编译月 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2627 | 2626 | 42627 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1496 | R2627_PSC330固件版本_编译日 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2628 | 2627 | 42628 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1497 | R2628_1_PSC316固件版本_控制器型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2629 | 2628 | 42629 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1498 | R2629_1_PSC316固件版本_主版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2630 | 2629 | 42630 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1499 | R2630_1_PSC316固件版本_次版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2631 | 2630 | 42631 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1500 | R2631_1_PSC316固件版本_编译年 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2632 | 2631 | 42632 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1501 | R2632_1_PSC316固件版本_编译月 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2633 | 2632 | 42633 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1502 | R2633_1_PSC316固件版本_编译日 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2634 | 2633 | 42634 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1503 | R2634_2_PSC316固件版本_控制器型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2635 | 2634 | 42635 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1504 | R2635_2_PSC316固件版本_主版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2636 | 2635 | 42636 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1505 | R2636_2_PSC316固件版本_次版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2637 | 2636 | 42637 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1506 | R2637_2_PSC316固件版本_编译年 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2638 | 2637 | 42638 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1507 | R2638_2_PSC316固件版本_编译月 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2639 | 2638 | 42639 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1508 | R2639_2_PSC316固件版本_编译日 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2640 | 2639 | 42640 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1509 | R2640_3_PSC316固件版本_控制器型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2641 | 2640 | 42641 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1510 | R2641_3_PSC316固件版本_主版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2642 | 2641 | 42642 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1511 | R2642_3_PSC316固件版本_次版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2643 | 2642 | 42643 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1512 | R2643_3_PSC316固件版本_编译年 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2644 | 2643 | 42644 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1513 | R2644_3_PSC316固件版本_编译月 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2645 | 2644 | 42645 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1514 | R2645_3_PSC316固件版本_编译日 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2646 | 2645 | 42646 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1515 | R2646_4_PSC316固件版本_控制器型号 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2647 | 2646 | 42647 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1516 | R2647_4_PSC316固件版本_主版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2648 | 2647 | 42648 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1517 | R2648_4_PSC316固件版本_次版本 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2649 | 2648 | 42649 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1518 | R2649_4_PSC316固件版本_编译年 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2650 | 2649 | 42650 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1519 | R2650_4_PSC316固件版本_编译月 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2651 | 2650 | 42651 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1520 | R2651_4_PSC316固件版本_编译日 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2652 | 2651 | 42652 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1521 | R2652_读取全部PSC316固件版本命令 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2653 | 2652 | 42653 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=触发读取 | FC06 | 写2652=1，轮询2653，完成后读取2622~2651。
1522 | R2653_读取PSC316固件版本状态 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2654 | 2653 | 42654 | RO | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=空闲 1=执行中 2=全部成功 3=至少一台失败
1523 | R2654_1_外机_AI0_1_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2655 | 2654 | 42655 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1524 | R2655_1_外机_AI1_1_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2656 | 2655 | 42656 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1525 | R2656_1_外机_AI2_2_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2657 | 2656 | 42657 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1526 | R2657_1_外机_AI3_2_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2658 | 2657 | 42658 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1527 | R2658_2_外机_AI0_1_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2659 | 2658 | 42659 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1528 | R2659_2_外机_AI1_1_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2660 | 2659 | 42660 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1529 | R2660_2_外机_AI2_2_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2661 | 2660 | 42661 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1530 | R2661_2_外机_AI3_2_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2662 | 2661 | 42662 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1531 | R2662_3_外机_AI0_1_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2663 | 2662 | 42663 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1532 | R2663_3_外机_AI1_1_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2664 | 2663 | 42664 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1533 | R2664_3_外机_AI2_2_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2665 | 2664 | 42665 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1534 | R2665_3_外机_AI3_2_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2666 | 2665 | 42666 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1535 | R2666_4_外机_AI0_1_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2667 | 2666 | 42667 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1536 | R2667_4_外机_AI1_1_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2668 | 2667 | 42668 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1537 | R2668_4_外机_AI2_2_低压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2669 | 2668 | 42669 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1538 | R2669_4_外机_AI3_2_高压校正偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2670 | 2669 | 42670 | RW | INT16 | 工程值=INT16原始值 | kPa |  | FC06 | 通过330校准网关写PSC316压力AI偏移，等待网关完成并回读镜像。
1539 | R2678_CN_配置压缩机总数 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2679 | 2678 | 42679 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1540 | R2680_AI0_1_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2681 | 2680 | 42681 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1541 | R2681_AI0_1_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2682 | 2681 | 42682 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1542 | R2682_AI0_1_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2683 | 2682 | 42683 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1543 | R2683_AI0_1_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2684 | 2683 | 42684 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1544 | R2684_AI0_1_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2685 | 2684 | 42685 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1545 | R2685_AI0_1_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2686 | 2685 | 42686 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1546 | R2686_AI0_1_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2687 | 2686 | 42687 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1547 | R2687_AI0_1_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2688 | 2687 | 42688 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1548 | R2688_AI0_1_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2689 | 2688 | 42689 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1549 | R2689_AI0_1_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2690 | 2689 | 42690 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1550 | R2690_AI0_1_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2691 | 2690 | 42691 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1551 | R2691_AI0_1_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2692 | 2691 | 42692 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1552 | R2692_AI1_1_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2693 | 2692 | 42693 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1553 | R2693_AI1_1_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2694 | 2693 | 42694 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1554 | R2694_AI1_1_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2695 | 2694 | 42695 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1555 | R2695_AI1_1_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2696 | 2695 | 42696 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1556 | R2696_AI1_1_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2697 | 2696 | 42697 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1557 | R2697_AI1_1_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2698 | 2697 | 42698 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1558 | R2698_AI1_1_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2699 | 2698 | 42699 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1559 | R2699_AI1_1_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2700 | 2699 | 42700 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1560 | R2700_AI1_1_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2701 | 2700 | 42701 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1561 | R2701_AI1_1_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2702 | 2701 | 42702 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1562 | R2702_AI1_1_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2703 | 2702 | 42703 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1563 | R2703_AI1_1_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2704 | 2703 | 42704 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1564 | R2704_AI2_2_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2705 | 2704 | 42705 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1565 | R2705_AI2_2_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2706 | 2705 | 42706 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1566 | R2706_AI2_2_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2707 | 2706 | 42707 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1567 | R2707_AI2_2_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2708 | 2707 | 42708 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1568 | R2708_AI2_2_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2709 | 2708 | 42709 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1569 | R2709_AI2_2_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2710 | 2709 | 42710 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1570 | R2710_AI2_2_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2711 | 2710 | 42711 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1571 | R2711_AI2_2_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2712 | 2711 | 42712 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1572 | R2712_AI2_2_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2713 | 2712 | 42713 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1573 | R2713_AI2_2_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2714 | 2713 | 42714 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1574 | R2714_AI2_2_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2715 | 2714 | 42715 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1575 | R2715_AI2_2_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2716 | 2715 | 42716 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1576 | R2716_AI3_2_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2717 | 2716 | 42717 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1577 | R2717_AI3_2_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2718 | 2717 | 42718 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1578 | R2718_AI3_2_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2719 | 2718 | 42719 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1579 | R2719_AI3_2_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2720 | 2719 | 42720 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1580 | R2720_AI3_2_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2721 | 2720 | 42721 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1581 | R2721_AI3_2_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2722 | 2721 | 42722 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1582 | R2722_AI3_2_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2723 | 2722 | 42723 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1583 | R2723_AI3_2_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2724 | 2723 | 42724 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1584 | R2724_AI3_2_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2725 | 2724 | 42725 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1585 | R2725_AI3_2_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2726 | 2725 | 42726 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1586 | R2726_AI3_2_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2727 | 2726 | 42727 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1587 | R2727_AI3_2_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2728 | 2727 | 42728 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1588 | R2728_1_外机_AI配置版本标记 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2729 | 2728 | 42729 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1589 | R2729_AI0_1_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2730 | 2729 | 42730 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1590 | R2730_AI0_1_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2731 | 2730 | 42731 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1591 | R2731_AI0_1_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2732 | 2731 | 42732 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1592 | R2732_AI0_1_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2733 | 2732 | 42733 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1593 | R2733_AI0_1_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2734 | 2733 | 42734 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1594 | R2734_AI0_1_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2735 | 2734 | 42735 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1595 | R2735_AI0_1_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2736 | 2735 | 42736 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1596 | R2736_AI0_1_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2737 | 2736 | 42737 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1597 | R2737_AI0_1_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2738 | 2737 | 42738 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1598 | R2738_AI0_1_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2739 | 2738 | 42739 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1599 | R2739_AI0_1_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2740 | 2739 | 42740 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1600 | R2740_AI0_1_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2741 | 2740 | 42741 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1601 | R2741_AI1_1_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2742 | 2741 | 42742 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1602 | R2742_AI1_1_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2743 | 2742 | 42743 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1603 | R2743_AI1_1_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2744 | 2743 | 42744 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1604 | R2744_AI1_1_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2745 | 2744 | 42745 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1605 | R2745_AI1_1_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2746 | 2745 | 42746 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1606 | R2746_AI1_1_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2747 | 2746 | 42747 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1607 | R2747_AI1_1_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2748 | 2747 | 42748 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1608 | R2748_AI1_1_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2749 | 2748 | 42749 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1609 | R2749_AI1_1_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2750 | 2749 | 42750 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1610 | R2750_AI1_1_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2751 | 2750 | 42751 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1611 | R2751_AI1_1_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2752 | 2751 | 42752 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1612 | R2752_AI1_1_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2753 | 2752 | 42753 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1613 | R2753_AI2_2_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2754 | 2753 | 42754 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1614 | R2754_AI2_2_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2755 | 2754 | 42755 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1615 | R2755_AI2_2_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2756 | 2755 | 42756 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1616 | R2756_AI2_2_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2757 | 2756 | 42757 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1617 | R2757_AI2_2_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2758 | 2757 | 42758 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1618 | R2758_AI2_2_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2759 | 2758 | 42759 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1619 | R2759_AI2_2_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2760 | 2759 | 42760 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1620 | R2760_AI2_2_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2761 | 2760 | 42761 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1621 | R2761_AI2_2_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2762 | 2761 | 42762 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1622 | R2762_AI2_2_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2763 | 2762 | 42763 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1623 | R2763_AI2_2_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2764 | 2763 | 42764 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1624 | R2764_AI2_2_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2765 | 2764 | 42765 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1625 | R2765_AI3_2_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2766 | 2765 | 42766 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1626 | R2766_AI3_2_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2767 | 2766 | 42767 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1627 | R2767_AI3_2_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2768 | 2767 | 42768 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1628 | R2768_AI3_2_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2769 | 2768 | 42769 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1629 | R2769_AI3_2_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2770 | 2769 | 42770 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1630 | R2770_AI3_2_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2771 | 2770 | 42771 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1631 | R2771_AI3_2_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2772 | 2771 | 42772 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1632 | R2772_AI3_2_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2773 | 2772 | 42773 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1633 | R2773_AI3_2_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2774 | 2773 | 42774 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1634 | R2774_AI3_2_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2775 | 2774 | 42775 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1635 | R2775_AI3_2_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2776 | 2775 | 42776 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1636 | R2776_AI3_2_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2777 | 2776 | 42777 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1637 | R2777_2_外机_AI配置版本标记 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2778 | 2777 | 42778 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1638 | R2778_AI0_1_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2779 | 2778 | 42779 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1639 | R2779_AI0_1_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2780 | 2779 | 42780 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1640 | R2780_AI0_1_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2781 | 2780 | 42781 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1641 | R2781_AI0_1_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2782 | 2781 | 42782 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1642 | R2782_AI0_1_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2783 | 2782 | 42783 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1643 | R2783_AI0_1_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2784 | 2783 | 42784 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1644 | R2784_AI0_1_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2785 | 2784 | 42785 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1645 | R2785_AI0_1_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2786 | 2785 | 42786 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1646 | R2786_AI0_1_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2787 | 2786 | 42787 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1647 | R2787_AI0_1_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2788 | 2787 | 42788 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1648 | R2788_AI0_1_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2789 | 2788 | 42789 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1649 | R2789_AI0_1_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2790 | 2789 | 42790 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1650 | R2790_AI1_1_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2791 | 2790 | 42791 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1651 | R2791_AI1_1_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2792 | 2791 | 42792 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1652 | R2792_AI1_1_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2793 | 2792 | 42793 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1653 | R2793_AI1_1_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2794 | 2793 | 42794 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1654 | R2794_AI1_1_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2795 | 2794 | 42795 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1655 | R2795_AI1_1_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2796 | 2795 | 42796 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1656 | R2796_AI1_1_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2797 | 2796 | 42797 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1657 | R2797_AI1_1_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2798 | 2797 | 42798 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1658 | R2798_AI1_1_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2799 | 2798 | 42799 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1659 | R2799_AI1_1_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2800 | 2799 | 42800 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1660 | R2800_AI1_1_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2801 | 2800 | 42801 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1661 | R2801_AI1_1_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2802 | 2801 | 42802 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1662 | R2802_AI2_2_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2803 | 2802 | 42803 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1663 | R2803_AI2_2_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2804 | 2803 | 42804 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1664 | R2804_AI2_2_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2805 | 2804 | 42805 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1665 | R2805_AI2_2_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2806 | 2805 | 42806 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1666 | R2806_AI2_2_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2807 | 2806 | 42807 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1667 | R2807_AI2_2_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2808 | 2807 | 42808 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1668 | R2808_AI2_2_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2809 | 2808 | 42809 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1669 | R2809_AI2_2_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2810 | 2809 | 42810 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1670 | R2810_AI2_2_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2811 | 2810 | 42811 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1671 | R2811_AI2_2_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2812 | 2811 | 42812 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1672 | R2812_AI2_2_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2813 | 2812 | 42813 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1673 | R2813_AI2_2_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2814 | 2813 | 42814 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1674 | R2814_AI3_2_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2815 | 2814 | 42815 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1675 | R2815_AI3_2_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2816 | 2815 | 42816 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1676 | R2816_AI3_2_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2817 | 2816 | 42817 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1677 | R2817_AI3_2_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2818 | 2817 | 42818 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1678 | R2818_AI3_2_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2819 | 2818 | 42819 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1679 | R2819_AI3_2_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2820 | 2819 | 42820 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1680 | R2820_AI3_2_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2821 | 2820 | 42821 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1681 | R2821_AI3_2_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2822 | 2821 | 42822 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1682 | R2822_AI3_2_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2823 | 2822 | 42823 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1683 | R2823_AI3_2_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2824 | 2823 | 42824 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1684 | R2824_AI3_2_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2825 | 2824 | 42825 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1685 | R2825_AI3_2_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2826 | 2825 | 42826 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1686 | R2826_3_外机_AI配置版本标记 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2827 | 2826 | 42827 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值
1687 | R2827_AI0_1_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2828 | 2827 | 42828 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1688 | R2828_AI0_1_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2829 | 2828 | 42829 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1689 | R2829_AI0_1_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2830 | 2829 | 42830 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1690 | R2830_AI0_1_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2831 | 2830 | 42831 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1691 | R2831_AI0_1_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2832 | 2831 | 42832 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1692 | R2832_AI0_1_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2833 | 2832 | 42833 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1693 | R2833_AI0_1_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2834 | 2833 | 42834 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1694 | R2834_AI0_1_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2835 | 2834 | 42835 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1695 | R2835_AI0_1_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2836 | 2835 | 42836 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1696 | R2836_AI0_1_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2837 | 2836 | 42837 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1697 | R2837_AI0_1_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2838 | 2837 | 42838 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1698 | R2838_AI0_1_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2839 | 2838 | 42839 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1699 | R2839_AI1_1_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2840 | 2839 | 42840 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1700 | R2840_AI1_1_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2841 | 2840 | 42841 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1701 | R2841_AI1_1_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2842 | 2841 | 42842 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1702 | R2842_AI1_1_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2843 | 2842 | 42843 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1703 | R2843_AI1_1_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2844 | 2843 | 42844 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1704 | R2844_AI1_1_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2845 | 2844 | 42845 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1705 | R2845_AI1_1_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2846 | 2845 | 42846 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1706 | R2846_AI1_1_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2847 | 2846 | 42847 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1707 | R2847_AI1_1_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2848 | 2847 | 42848 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1708 | R2848_AI1_1_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2849 | 2848 | 42849 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1709 | R2849_AI1_1_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2850 | 2849 | 42850 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1710 | R2850_AI1_1_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2851 | 2850 | 42851 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1711 | R2851_AI2_2_低压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2852 | 2851 | 42852 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1712 | R2852_AI2_2_低压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2853 | 2852 | 42853 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1713 | R2853_AI2_2_低压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2854 | 2853 | 42854 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1714 | R2854_AI2_2_低压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2855 | 2854 | 42855 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1715 | R2855_AI2_2_低压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2856 | 2855 | 42856 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1716 | R2856_AI2_2_低压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2857 | 2856 | 42857 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1717 | R2857_AI2_2_低压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2858 | 2857 | 42858 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1718 | R2858_AI2_2_低压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2859 | 2858 | 42859 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1719 | R2859_AI2_2_低压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2860 | 2859 | 42860 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1720 | R2860_AI2_2_低压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2861 | 2860 | 42861 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1721 | R2861_AI2_2_低压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2862 | 2861 | 42862 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1722 | R2862_AI2_2_低压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2863 | 2862 | 42863 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1723 | R2863_AI3_2_高压_使能 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2864 | 2863 | 42864 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 禁用 1=1: 启用 | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1724 | R2864_AI3_2_高压_信号类型 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2865 | 2864 | 42865 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: 0-10V 1=1: 4-20mA | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1725 | R2865_AI3_2_高压_模拟量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2866 | 2865 | 42866 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1726 | R2866_AI3_2_高压_模拟量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2867 | 2866 | 42867 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1727 | R2867_AI3_2_高压_工程量下限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2868 | 2867 | 42868 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1728 | R2868_AI3_2_高压_工程量上限 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2869 | 2868 | 42869 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1729 | R2869_AI3_2_高压_工程量下限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2870 | 2869 | 42870 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1730 | R2870_AI3_2_高压_工程量上限_副 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2871 | 2870 | 42871 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1731 | R2871_AI3_2_高压_校准偏移 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2872 | 2871 | 42872 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | kPa |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1732 | R2872_AI3_2_高压_断线判据 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2873 | 2872 | 42873 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 | raw |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1733 | R2873_AI3_2_高压_单位代码 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2874 | 2873 | 42874 | RW | UINT16枚举 | 按枚举表显示 |  | 0=0: Pa 1=1: ℃ 2=2: %RH 3=3: ppm 4=4: Bar | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1734 | R2874_AI3_2_高压_小数位 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2875 | 2874 | 42875 | RW | UINT16 | 工程值=无符号原始值 |  |  | FC06 | 写后应使用FC03回读校验。
1735 | R2875_4_外机_AI配置版本标记 | PSC330_A0B0 | 4区保持寄存器 | 2876 | 2875 | 42876 | RO | UINT16 | 工程值=无符号原始值