## 330参数表
通道号 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 读写类型 | 寄存器名称 | 数据类型 | 寄存器地址 | 地址偏移 | 通道采集频次 | 通道处理 | 备注 | PLC通道 | PLC地址 | PLC变量名 | PLC侧名称 | 匹配方式
0 | R0000 | SINGLE | 读写4WB0001 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1 | R0001_主控工作模式_0制冷_1制热_2通风_3_4_5_不写这里_完整用户模式写236 | SINGLE | 读写4WB0002 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2 |  | 1 |  | PLC 32/33/34(送风/制冷/制热模式)与82(控制方式选择)都指向 330 [1]；本行取通道号最小者 32 | 32 | M001.0 | 送风模式 | 送风模式 | 竞争
2 | R0002_DI_输入状态设置0_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0003 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 3 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
3 | R0003_DI_输入状态设置1_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0004 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
4 | R0004_DI_输入状态设置2_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0005 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 5 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
5 | R0005_DI_输入状态设置3_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0006 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 6 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
6 | R0006_DI_输入状态设置4_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0007 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 7 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
7 | R0007_DI_输入状态设置5_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0008 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 8 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
8 | R0008_DI_输入状态设置6_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0009 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 9 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
9 | R0009_DI_输入状态设置7_历史系统参数 | SINGLE | 读写4WB0010 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 10 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
10 | R0010_电子膨胀阀总脉冲数 | SINGLE | 读写4WB0011 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 11 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
11 | R0011_电子膨胀阀最小关闭步数 | SINGLE | 读写4WB0012 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 12 |  | 1 |  |  | 107 | VWB2064 | 最小步数 | 最小步数 | 近似同名
12 | R0012_电子膨胀阀最大开度步数 | SINGLE | 读写4WB0013 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 13 |  | 1 |  |  | 108 | VWB2066 | 最大步数 | 最大步数 | 近似同名
13 | R0013_EEV温差偏差1 | SINGLE | 读写4WB0014 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 14 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
14 | R0014_EEV温差偏差2 | SINGLE | 读写4WB0015 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 15 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
15 | R0015_EEV温差偏差3 | SINGLE | 读写4WB0016 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 16 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
16 | R0016_EEV调节时间1 | SINGLE | 读写4WB0017 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 17 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
17 | R0017_EEV调节时间2 | SINGLE | 读写4WB0018 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 18 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
18 | R0018_EEV调节时间3 | SINGLE | 读写4WB0019 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 19 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
19 | R0019_EEV初始开度延时 | SINGLE | 读写4WB0020 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 20 |  | 1 |  |  | 106 | VWB2062 | 初始时间 | 初始时间 | 近似同名
20 | R0020_取温_采样周期 | SINGLE | 读写4WB0021 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 21 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
21 | R0021_化霜时EEV开度 | SINGLE | 读写4WB0022 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 22 |  | 1 |  | [与 R0372 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
22 | R0022_低温初始EEV开度1 | SINGLE | 读写4WB0023 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 23 |  | 1 |  | 330 侧初始开度有 1/4/6 三行(22/23/24)，本行取 22 | 105 | VWB2060 | 初始步数 | 初始步数 | 近似同名
23 | R0023_中温初始EEV开度4 | SINGLE | 读写4WB0024 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 24 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
24 | R0024_高温初始EEV开度6 | SINGLE | 读写4WB0025 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 25 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
25 | R0025_通用故障检测延时 | SINGLE | 读写4WB0026 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 26 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
26 | R0026_制冷低压检测延时 | SINGLE | 读写4WB0027 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 27 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
27 | R0027_制热低压检测延时 | SINGLE | 读写4WB0028 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 28 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
28 | R0028_排气高温保护值 | SINGLE | 读写4WB0029 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 29 |  | 1 |  |  | 98 | VWB2046 | 排温报警值 | 排温报警值 | 近似同名
29 | R0029_排气高温恢复值 | SINGLE | 读写4WB0030 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 30 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
30 | R0030_底部_曲轴箱加热开启时间 | SINGLE | 读写4WB0031 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 31 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
31 | R0031_风机防冷风温度1 | SINGLE | 读写4WB0032 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 32 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
32 | R0032_风机防冷风温度2 | SINGLE | 读写4WB0033 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 33 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
33 | R0033_低压保护阈值 | SINGLE | 读写4WB0034 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 34 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
34 | R0034_高压保护阈值 | SINGLE | 读写4WB0035 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 35 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
35 | R0035_Y12控制温度设定 | SINGLE | 读写4WB0036 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 36 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
36 | R0036_风机类型 | SINGLE | 读写4WB0037 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 37 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
37 | R0037_风机最高限制 | SINGLE | 读写4WB0038 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 38 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
38 | R0038_压缩机_变频器类型选择_0定频_1老蓝海华腾协议_2汇川_3施耐德ATV610 | SINGLE | 读写4WB0039 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 39 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
39 | R0039_冷媒类型参数 | SINGLE | 读写4WB0040 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 40 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
40 | R0040_油加热_曲轴箱加热周期 | SINGLE | 读写4WB0041 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 41 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
41 | R0041_四通阀延时 | SINGLE | 读写4WB0042 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 42 |  | 1 |  | [与 G1858 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
42 | R0042_压缩机最小停机时间 | SINGLE | 读写4WB0043 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 43 |  | 1 |  |  | 88 | VWB2026 | 压机停机保护时间 | 压机停机保护时间 | 近似同名
43 | R0043_压缩机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB0044 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 44 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
44 | R0044_化霜检测延时 | SINGLE | 读写4WB0045 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 45 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
45 | R0045_风机开机延时 | SINGLE | 读写4WB0046 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 46 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
46 | R0046_过热度设定1 | SINGLE | 读写4WB0047 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 47 |  | 1 |  | [与 R0366 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
47 | R0047_过热度设定2 | SINGLE | 读写4WB0048 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 48 |  | 1 |  | [与 R0366 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
48 | R0048_变频压缩机最高频率 | SINGLE | 读写4WB0049 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 49 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
49 | R0049_变频压缩机最低频率 | SINGLE | 读写4WB0050 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 50 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
50 | R0050_压力传感器量程 | SINGLE | 读写4WB0051 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 51 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
51 | R0051_低压压力量程 | SINGLE | 读写4WB0052 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 52 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
52 | R0052_高压压力量程 | SINGLE | 读写4WB0053 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 53 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
53 | R0053_低压保护值 | SINGLE | 读写4WB0054 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 54 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
54 | R0054_低压报警值 | SINGLE | 读写4WB0055 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 55 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
55 | R0055_高压设定值 | SINGLE | 读写4WB0056 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 56 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
56 | R0056_变频高压报警值 | SINGLE | 读写4WB0057 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 57 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
57 | R0057_风机最低转速限制 | SINGLE | 读写4WB0058 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 58 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
58 | R0058_化霜选择 | SINGLE | 读写4WB0059 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 59 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
59 | R0059_首次化霜延时 | SINGLE | 读写4WB0060 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 60 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
60 | R0060_压缩机运行后化霜允许延时 | SINGLE | 读写4WB0061 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 61 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
61 | R0061_允许化霜盘管温度 | SINGLE | 读写4WB0062 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 62 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
62 | R0062_化霜环境_盘管温差1 | SINGLE | 读写4WB0063 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 63 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
63 | R0063_化霜环境_盘管温差2 | SINGLE | 读写4WB0064 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 64 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
64 | R0064_允许化霜环境温度 | SINGLE | 读写4WB0065 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 65 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
65 | R0065_化霜启动温度1 | SINGLE | 读写4WB0066 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 66 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
66 | R0066_化霜启动温度2 | SINGLE | 读写4WB0067 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 67 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
67 | R0067_化霜间隔1 | SINGLE | 读写4WB0068 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 68 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
68 | R0068_化霜间隔2 | SINGLE | 读写4WB0069 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 69 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
69 | R0069_化霜间隔3 | SINGLE | 读写4WB0070 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 70 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
70 | R0070_化霜最长时间 | SINGLE | 读写4WB0071 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 71 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
71 | R0071_退出化霜水温 | SINGLE | 读写4WB0072 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 72 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
72 | R0072_退出化霜盘管温度 | SINGLE | 读写4WB0073 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 73 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
73 | R0073_化霜等待时间 | SINGLE | 读写4WB0074 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 74 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
74 | R0074_化霜环境_盘管温差3 | SINGLE | 读写4WB0075 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 75 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
75 | R0075_化霜启动温度3 | SINGLE | 读写4WB0076 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 76 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
76 | R0076_雪天_强制化霜模式 | SINGLE | 读写4WB0077 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 77 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
77 | R0077_雪天化霜时间 | SINGLE | 读写4WB0078 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 78 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
78 | R0078_四通阀系统配置 | SINGLE | 读写4WB0079 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 79 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
79 | R0079_风机系统配置 | SINGLE | 读写4WB0080 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 80 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
80 | R0080_EveNumSet | SINGLE | 读写4WB0081 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 81 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
81 | R0081_PLCAddress | SINGLE | 读写4WB0082 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 82 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
82 | R0082_化霜相关参数 | SINGLE | 读写4WB0083 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 83 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
83 | R0083_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0084 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 84 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
84 | R0084_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0085 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 85 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
85 | R0085_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0086 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 86 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
86 | R0086_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0087 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 87 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
87 | R0087_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0088 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 88 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
88 | R0088_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0089 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 89 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
89 | R0089_SendtoModule | SINGLE | 读写4WB0090 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 90 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
90 | R0090_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0091 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 91 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
91 | R0091_VF0 | SINGLE | 读写4WB0092 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 92 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
92 | R0092_ColdFanType | SINGLE | 读写4WB0093 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 93 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
93 | R0093_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0094 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 94 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
94 | R0094_机型选择_恢复默认时保留_不建议现场随意修改 | SINGLE | 读写4WB0095 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 95 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
95 | R0095_30_0A_0_999_9A | SINGLE | 读写4WB0096 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 96 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
96 | R0096_ExhuastTempSet1 | SINGLE | 读写4WB0097 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 97 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
97 | R0097_ExvAdjExhTempDevSet | SINGLE | 读写4WB0098 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 98 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
98 | R0098_EEVOpenSizeSet5 | SINGLE | 读写4WB0099 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 99 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
99 | R0099_Copheatfunction | SINGLE | 读写4WB0100 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 100 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
100 | R0100_ColdEEV | SINGLE | 读写4WB0101 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 101 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
101 | R0101_ColdFan_Ctrl_Cycle | SINGLE | 读写4WB0102 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 102 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
102 | R0102_ColdFan_Ctrl_Step | SINGLE | 读写4WB0103 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 103 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
103 | R0103_ColdFan_Ctrl_Div | SINGLE | 读写4WB0104 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 104 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
104 | R0104_ColdFan_Ctrl_Div1 | SINGLE | 读写4WB0105 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 105 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
105 | R0105_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0106 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 106 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
106 | R0106_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0107 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 107 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
107 | R0107_全局外机压力传感器安装方式_0_无_1_高压_低压_2_仅低压_330_将_Parameter_81_107_同步到全部_316_模式2保留低压保护和EEV_PID_停用模拟高压_且禁止0_43_C_15_43_C机型制冷 | SINGLE | 读写4WB0108 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 108 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
108 | R0108_SumHumidifier | SINGLE | 读写4WB0109 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 109 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
109 | R0109_RemoveSet | SINGLE | 读写4WB0110 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 110 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
110 | R0110_DiskCheckSet | SINGLE | 读写4WB0111 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 111 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
111 | R0111_DiskLowSet | SINGLE | 读写4WB0112 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 112 |  | 1 |  | 按 330[111] DiskLowSet（盘管低温设定）与"盘管温度报警值"推定 | 99 | VWB2048 | 盘管温度报警值 | 盘管温度报警值 | 近似同名
112 | R0112_DiskSet | SINGLE | 读写4WB0113 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 113 |  | 1 |  | 按 330[112] DiskSet（盘管温度设定）与"盘管温度报警回差"推定 | 100 | VWB2050 | 盘管温度报警回差 | 盘管温度报警回差 | 近似同名
113 | R0113_ExTempSet | SINGLE | 读写4WB0114 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 114 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
114 | R0114 | SINGLE | 读写4WB0115 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 115 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
115 | R0115_FinalChangeHMI | SINGLE | 读写4WB0116 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 116 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
116 | R0116_EnergyAdjustFlag1 | SINGLE | 读写4WB0117 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 117 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
117 | R0117_EnergyAdjustFlag2 | SINGLE | 读写4WB0118 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 118 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
118 | R0118_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0119 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 119 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
119 | R0119_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0120 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 120 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
120 | R0120_房间温差_死区设定_压缩机PID死区参与计算 | SINGLE | 读写4WB0121 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 121 |  | 1 |  |  | 307 | VWUB2602 | 室内温度设定幅差 | 室内温度设定幅差 | 近似同名
121 | R0121_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0122 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 122 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
122 | R0122_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0123 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 123 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
123 | R0123_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0124 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 124 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
124 | R0124_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0125 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 125 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
125 | R0125 | SINGLE | 读写4WB0126 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 126 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
126 | R0126 | SINGLE | 读写4WB0127 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 127 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
127 | R0127 | SINGLE | 读写4WB0128 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 128 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
128 | R0128 | SINGLE | 读写4WB0129 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 129 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
129 | R0129 | SINGLE | 读写4WB0130 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 130 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
130 | R0130 | SINGLE | 读写4WB0131 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 131 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
131 | R0131 | SINGLE | 读写4WB0132 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 132 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
132 | R0132 | SINGLE | 读写4WB0133 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 133 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
133 | R0133 | SINGLE | 读写4WB0134 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 134 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
134 | R0134 | SINGLE | 读写4WB0135 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 135 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
135 | R0135 | SINGLE | 读写4WB0136 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 136 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
136 | R0136 | SINGLE | 读写4WB0137 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 137 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
137 | R0137 | SINGLE | 读写4WB0138 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 138 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
138 | R0138 | SINGLE | 读写4WB0139 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 139 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
139 | R0139 | SINGLE | 读写4WB0140 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 140 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
140 | R0140 | SINGLE | 读写4WB0141 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 141 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
141 | R0141 | SINGLE | 读写4WB0142 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 142 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
142 | R0142 | SINGLE | 读写4WB0143 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 143 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
143 | R0143 | SINGLE | 读写4WB0144 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 144 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
144 | R0144 | SINGLE | 读写4WB0145 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 145 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
145 | R0145 | SINGLE | 读写4WB0146 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 146 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
146 | R0146 | SINGLE | 读写4WB0147 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 147 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
147 | R0147 | SINGLE | 读写4WB0148 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 148 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
148 | R0148 | SINGLE | 读写4WB0149 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 149 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
149 | R0149 | SINGLE | 读写4WB0150 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 150 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
150 | R0150 | SINGLE | 读写4WB0151 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 151 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
151 | R0151 | SINGLE | 读写4WB0152 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 152 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
152 | R0152 | SINGLE | 读写4WB0153 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 153 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
153 | R0153 | SINGLE | 读写4WB0154 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 154 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
154 | R0154 | SINGLE | 读写4WB0155 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 155 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
155 | R0155_X00_输入极性_0_取反_1_不取反_用于适配常闭_常开触点_不是报警状态 | SINGLE | 读写4WB0156 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 156 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
156 | R0156_X01_输入极性_0_取反_1_不取反_用于适配常闭_常开触点_不是报警状态 | SINGLE | 读写4WB0157 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 157 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
157 | R0157_X02_输入极性_0_取反_1_不取反_用于适配常闭_常开触点_不是报警状态 | SINGLE | 读写4WB0158 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 158 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
158 | R0158_X03_输入极性_0_取反_1_不取反_用于适配常闭_常开触点_不是报警状态 | SINGLE | 读写4WB0159 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 159 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
159 | R0159_X04_输入极性_0_取反_1_不取反_用于适配常闭_常开触点_不是报警状态 | SINGLE | 读写4WB0160 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 160 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
160 | R0160_用户制冷温度设定_0_1C | SINGLE | 读写4WB0161 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 161 |  | 1 |  |  | 306 | VWUB2600 | 室内温度设定值 | 室内温度设定值 | 近似同名
161 | R0161_用户制热温度设定_0_1C | SINGLE | 读写4WB0162 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 162 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
162 | R0162_湿度设定_0_1_RH | SINGLE | 读写4WB0163 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 163 |  | 1 |  |  | 308 | VWUB2604 | 室内湿度设定值 | 室内湿度设定值 | 近似同名
163 | R0163_用户开关选择_开停机命令来源 | SINGLE | 读写4WB0164 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 164 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
164 | R0164_自动模式相关设定 | SINGLE | 读写4WB0165 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 165 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
165 | R0165_UserWidsModeSet | SINGLE | 读写4WB0166 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 166 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
166 | R0166_SysStatusLoader | SINGLE | 读写4WB0167 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 167 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
167 | R0167_系统累计运行小时_每小时累加到30000_维护提醒和试用到期逻辑会用到 | SINGLE | 读写4WB0168 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 168 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
168 | R0168_加湿处理_加湿模式 | SINGLE | 读写4WB0169 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 169 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
169 | R0169_加湿阀手动_状态相关 | SINGLE | 读写4WB0170 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 170 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
170 | R0170_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0171 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 171 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
171 | R0171_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0172 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 172 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
172 | R0172_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0173 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 173 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
173 | R0173_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0174 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 174 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
174 | R0174_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0175 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 175 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
175 | R0175_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0176 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 176 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
176 | R0176_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0177 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 177 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
177 | R0177_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0178 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 178 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
178 | R0178_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0179 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 179 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
179 | R0179_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0180 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 180 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
180 | R0180_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0181 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 181 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
181 | R0181_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0182 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 182 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
182 | R0182_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0183 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 183 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
183 | R0183_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0184 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 184 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
184 | R0184_OilTime | SINGLE | 读写4WB0185 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 185 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
185 | R0185_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0186 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 186 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
186 | R0186_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0187 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 187 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
187 | R0187_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0188 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 188 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
188 | R0188_LowPressProctect2 | SINGLE | 读写4WB0189 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 189 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
189 | R0189 | SINGLE | 读写4WB0190 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 190 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
190 | R0190_UpLoadGap1Set | SINGLE | 读写4WB0191 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 191 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
191 | R0191_UpLoadGap2Set | SINGLE | 读写4WB0192 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 192 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
192 | R0192_UpLoadTime1Set | SINGLE | 读写4WB0193 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 193 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
193 | R0193_UpLoadTime2Set | SINGLE | 读写4WB0194 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 194 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
194 | R0194_DownLoadGap1Set | SINGLE | 读写4WB0195 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 195 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
195 | R0195_DownLoadGap2Set | SINGLE | 读写4WB0196 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 196 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
196 | R0196_DownLoadTime1Set | SINGLE | 读写4WB0197 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 197 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
197 | R0197_DownLoadTime2Set | SINGLE | 读写4WB0198 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 198 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
198 | R0198 | SINGLE | 读写4WB0199 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 199 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
199 | R0199 | SINGLE | 读写4WB0200 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 200 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
200 | R0200_WaterFlowErrorCheckSet | SINGLE | 读写4WB0201 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 201 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
201 | R0201_SysCoolOutLowSet | SINGLE | 读写4WB0202 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 202 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
202 | R0202_SysHeatOutHighSet | SINGLE | 读写4WB0203 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 203 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
203 | R0203_UserPumpPreSet | SINGLE | 读写4WB0204 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 204 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
204 | R0204_PumpBeforeTimeSet | SINGLE | 读写4WB0205 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 205 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
205 | R0205_RecoverGapTempSet | SINGLE | 读写4WB0206 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 206 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
206 | R0206_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0207 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 207 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
207 | R0207_PreHeatControlSet | SINGLE | 读写4WB0208 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 208 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
208 | R0208 | SINGLE | 读写4WB0209 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 209 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
209 | R0209 | SINGLE | 读写4WB0210 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 210 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
210 | R0210_AdjustPumpSet | SINGLE | 读写4WB0211 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 211 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
211 | R0211_Y17OutSet | SINGLE | 读写4WB0212 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 212 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
212 | R0212_ColdTempMinSet | SINGLE | 读写4WB0213 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 213 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
213 | R0213_HeatTempMaxSet | SINGLE | 读写4WB0214 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 214 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
214 | R0214_内部模块总数_自动等于_388_1_HMI现场不要直接写这个地址 | SINGLE | 读写4WB0215 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 215 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
215 | R0215_WaterWorkTypeSet | SINGLE | 读写4WB0216 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 216 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
216 | R0216_InternalEEV | SINGLE | 读写4WB0217 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 217 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
217 | R0217_EEVChoice | SINGLE | 读写4WB0218 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 218 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
218 | R0218_UserRight3Set | SINGLE | 读写4WB0219 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 219 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
219 | R0219_化霜相关参数 | SINGLE | 读写4WB0220 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 220 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
220 | R0220_EEVManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0221 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 221 |  | 1 |  | 按 330 EEV1~4=外机、EEV5~8=内机 的顺序推定 | 298 | VWB2552 | 外机1电膨1手动步数 | 外机1电膨1手动步数 | 近似同名
221 | R0221_ManuCtrlEEVSet | SINGLE | 读写4WB0222 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 222 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
222 | R0222_EEV2ManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0223 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 223 |  | 1 |  |  | 299 | VWB2554 | 外机1电膨2手动步数 | 外机1电膨2手动步数 | 近似同名
223 | R0223_ManuCtrlEEV2Set | SINGLE | 读写4WB0224 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 224 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
224 | R0224_EEV3ManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0225 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 225 |  | 1 |  |  | 300 | VWB2556 | 外机2电膨1手动步数 | 外机2电膨1手动步数 | 近似同名
225 | R0225_ManuCtrlEEV3Set | SINGLE | 读写4WB0226 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 226 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
226 | R0226_EEV4ManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0227 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 227 |  | 1 |  |  | 301 | VWB2558 | 外机2电膨2手动步数 | 外机2电膨2手动步数 | 近似同名
227 | R0227_ManuCtrlEEV4Set | SINGLE | 读写4WB0228 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 228 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
228 | R0228_EEV5ManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0229 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 229 |  | 1 |  |  | 302 | VWB2560 | 内机电膨1手动步数 | 内机电膨1手动步数 | 近似同名
229 | R0229_ManuCtrlEEV5Set | SINGLE | 读写4WB0230 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 230 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
230 | R0230_EEV6ManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0231 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 231 |  | 1 |  |  | 303 | VWB2562 | 内机电膨2手动步数 | 内机电膨2手动步数 | 近似同名
231 | R0231_ManuCtrlEEV6Set | SINGLE | 读写4WB0232 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 232 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
232 | R0232_EEV7ManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0233 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 233 |  | 1 |  |  | 304 | VWB2564 | 内机电膨3手动步数 | 内机电膨3手动步数 | 近似同名
233 | R0233_ManuCtrlEEV7Set | SINGLE | 读写4WB0234 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 234 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
234 | R0234_EEV8ManuOpenSizeSet | SINGLE | 读写4WB0235 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 235 |  | 1 |  |  | 305 | VWB2566 | 内机电膨4手动步数 | 内机电膨4手动步数 | 近似同名
235 | R0235_ManuCtrlEEV8Set | SINGLE | 读写4WB0236 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 236 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
236 | R0236_UserWorkModeSetTEMP_统一后的临时_内部工作模式_0制冷_1制热_2通风_3消毒_4排毒_5自动 | SINGLE | 读写4WB0237 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 237 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
237 | R0237_HeatCycleTime | SINGLE | 读写4WB0238 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 238 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
238 | R0238_HeatLoadSet | SINGLE | 读写4WB0239 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 239 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
239 | R0239_HeatLimitOutput | SINGLE | 读写4WB0240 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 240 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
240 | R0240_HeatNumber | SINGLE | 读写4WB0241 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 241 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
241 | R0241_HumLoadvaleSet | SINGLE | 读写4WB0242 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 242 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
242 | R0242_HumLoadTimeSet | SINGLE | 读写4WB0243 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 243 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
243 | R0243_WorkMachineMode | SINGLE | 读写4WB0244 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 244 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
244 | R0244_HeatTempDown | SINGLE | 读写4WB0245 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 245 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
245 | R0245_UserFanMode | SINGLE | 读写4WB0246 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 246 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
246 | R0246_UserFanPressure | SINGLE | 读写4WB0247 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 247 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
247 | R0247_UserFanHand | SINGLE | 读写4WB0248 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 248 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
248 | R0248_HumUseSet | SINGLE | 读写4WB0249 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 249 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
249 | R0249_HeatTempGAP | SINGLE | 读写4WB0250 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 250 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
250 | R0250_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0251 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 251 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
251 | R0251_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0252 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 252 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
252 | R0252_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0253 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 253 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
253 | R0253_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0254 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 254 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
254 | R0254_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0255 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 255 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
255 | R0255_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0256 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 256 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
256 | R0256_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0257 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 257 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
257 | R0257_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0258 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 258 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
258 | R0258 | SINGLE | 读写4WB0259 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 259 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
259 | R0259 | SINGLE | 读写4WB0260 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 260 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
260 | R0260_VJumpUp | SINGLE | 读写4WB0261 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 261 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
261 | R0261_VJumpDn | SINGLE | 读写4WB0262 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 262 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
262 | R0262_EEVUp | SINGLE | 读写4WB0263 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 263 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
263 | R0263_EEVDn | SINGLE | 读写4WB0264 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 264 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
264 | R0264_VJumpEnable | SINGLE | 读写4WB0265 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 265 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
265 | R0265_VJumpUp2 | SINGLE | 读写4WB0266 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 266 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
266 | R0266_VJumpDn2 | SINGLE | 读写4WB0267 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 267 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
267 | R0267_EEVUp2 | SINGLE | 读写4WB0268 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 268 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
268 | R0268_EEVDn2 | SINGLE | 读写4WB0269 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 269 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
269 | R0269 | SINGLE | 读写4WB0270 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 270 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
270 | R0270_HumUpGap1Set | SINGLE | 读写4WB0271 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 271 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
271 | R0271_HumUpGap2Set | SINGLE | 读写4WB0272 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 272 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
272 | R0272_HumDownGap1Set | SINGLE | 读写4WB0273 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 273 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
273 | R0273_HumDownGap2Set | SINGLE | 读写4WB0274 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 274 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
274 | R0274_HeatPumpUpGapSet | SINGLE | 读写4WB0275 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 275 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
275 | R0275_DownEnableSet | SINGLE | 读写4WB0276 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 276 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
276 | R0276_UpEnableSet | SINGLE | 读写4WB0277 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 277 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
277 | R0277_EEVCloseMinSizeSet_C | SINGLE | 读写4WB0278 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 278 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
278 | R0278_18_30_55 | SINGLE | 读写4WB0279 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 279 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
279 | R0279_43_30_55 | SINGLE | 读写4WB0280 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 280 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
280 | R0280_16_30_55 | SINGLE | 读写4WB0281 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 281 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
281 | R0281_28_30_55 | SINGLE | 读写4WB0282 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 282 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
282 | R0282_AI0_AI3_压差_风压电压量程下限_0_1V | SINGLE | 读写4WB0283 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 283 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
283 | R0283_AI0_AI3_压差_风压电压量程上限_0_1V | SINGLE | 读写4WB0284 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 284 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
284 | R0284_AI0_AI3_压差_风压工程量下限_Pa | SINGLE | 读写4WB0285 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 285 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
285 | R0285_AI0_AI3_压差_风压工程量上限_Pa | SINGLE | 读写4WB0286 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 286 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
286 | R0286_AI3_风量_风速电压量程下限_0_1V | SINGLE | 读写4WB0287 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 287 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
287 | R0287_AI3_风量_风速电压量程上限_0_1V | SINGLE | 读写4WB0288 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 288 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
288 | R0288_AI3_风量_风速工程量下限 | SINGLE | 读写4WB0289 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 289 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
289 | R0289_AI3_风量_风速工程量上限 | SINGLE | 读写4WB0290 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 290 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
290 | R0290_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0291 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 291 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
291 | R0291_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0292 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 292 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
292 | R0292_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0293 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 293 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
293 | R0293_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0294 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 294 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
294 | R0294_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0295 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 295 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
295 | R0295_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0296 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 296 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
296 | R0296_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0297 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 297 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
297 | R0297_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0298 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 298 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
298 | R0298_Y02HandEnable | SINGLE | 读写4WB0299 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 299 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
299 | R0299_DA0TempSet | SINGLE | 读写4WB0300 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 300 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
300 | R0300_Con_EEVAdjustTimeSet | SINGLE | 读写4WB0301 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 301 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
301 | R0301_Con_EEVAdjustStep | SINGLE | 读写4WB0302 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 302 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
302 | R0302_Con_EEVAdjustMAX | SINGLE | 读写4WB0303 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 303 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
303 | R0303_Con_EEVAdjustMIN | SINGLE | 读写4WB0304 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 304 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
304 | R0304_CondReheat | SINGLE | 读写4WB0305 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 305 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
305 | R0305_Eleheatfunction | SINGLE | 读写4WB0306 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 306 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
306 | R0306_SummerElectricheat | SINGLE | 读写4WB0307 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 307 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
307 | R0307_SupplyFanType | SINGLE | 读写4WB0308 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 308 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
308 | R0308_WindSet | SINGLE | 读写4WB0309 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 309 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
309 | R0309_OutFanType | SINGLE | 读写4WB0310 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 310 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
310 | R0310_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0311 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 311 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
311 | R0311_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0312 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 312 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
312 | R0312_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0313 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 313 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
313 | R0313_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0314 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 314 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
314 | R0314_DA0Select | SINGLE | 读写4WB0315 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 315 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
315 | R0315_CompControlModeSet | SINGLE | 读写4WB0316 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 316 |  | 1 |  |  | 81 | VWB2012 | 控制模式选择 | 控制模式选择 | 近似同名
316 | R0316_EnvCoolFullLoadTempSet | SINGLE | 读写4WB0317 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 317 |  | 1 |  |  | 83 | VWB2016 | 制冷满载温度 | 制冷满载温度 | 精确同名
317 | R0317_EnvCoolUnloadTempSet | SINGLE | 读写4WB0318 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 318 |  | 1 |  |  | 84 | VWB2018 | 制冷空载温度 | 制冷空载温度 | 近似同名
318 | R0318_EnvHeatFullLoadTempSet | SINGLE | 读写4WB0319 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 319 |  | 1 |  |  | 85 | VWB2020 | 制热满载温度 | 制热满载温度 | 精确同名
319 | R0319_EnvHeatUnloadTempSet | SINGLE | 读写4WB0320 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 320 |  | 1 |  |  | 86 | VWB2022 | 制热空载温度 | 制热空载温度 | 近似同名
320 | R0320_AutoCoolHeatEnableSet | SINGLE | 读写4WB0321 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 321 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
321 | R0321_QHBSet | SINGLE | 读写4WB0322 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 322 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
322 | R0322_QHSSet | SINGLE | 读写4WB0323 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 323 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
323 | R0323_DisinfectRunTimeSet | SINGLE | 读写4WB0324 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 324 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
324 | R0324_ExhaustRunTimeSet | SINGLE | 读写4WB0325 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 325 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
325 | R0325_AfterModeSelectSet | SINGLE | 读写4WB0326 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 326 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
326 | R0326_LastNormalModeSet | SINGLE | 读写4WB0327 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 327 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
327 | R0327_PowerFailRecoverModeSet | SINGLE | 读写4WB0328 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 328 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
328 | R0328_排风机与送风机间隔_单位_s_正值_排风先开_负值_送风先开_0_同时启动_停机时送风_排风顺序反转_通风_制冷_制热_排毒和消排毒共用 | SINGLE | 读写4WB0329 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 329 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
329 | R0329_SupplyFanModeSet | SINGLE | 读写4WB0330 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 330 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
330 | R0330_ReturnFanModeSet | SINGLE | 读写4WB0331 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 331 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
331 | R0331_ExhaustFanModeSet | SINGLE | 读写4WB0332 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 332 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
332 | R0332_ReheatModeSet | SINGLE | 读写4WB0333 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 333 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
333 | R0333_PreheatModeSet | SINGLE | 读写4WB0334 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 334 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
334 | R0334_HumidifyModeSet | SINGLE | 读写4WB0335 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 335 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
335 | R0335_FreshValveModeSet | SINGLE | 读写4WB0336 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 336 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
336 | R0336_SupplyValveModeSet | SINGLE | 读写4WB0337 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 337 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
337 | R0337_ReturnValveModeSet | SINGLE | 读写4WB0338 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 338 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
338 | R0338_ExhaustValveModeSet | SINGLE | 读写4WB0339 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 339 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
339 | R0339_VentilationFanVoltSet | SINGLE | 读写4WB0340 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 340 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
340 | R0340_CoolHeatFanVoltSet | SINGLE | 读写4WB0341 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 341 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
341 | R0341_SupplyFanMinVoltSet | SINGLE | 读写4WB0342 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 342 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
342 | R0342_SupplyFanMaxVoltSet | SINGLE | 读写4WB0343 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 343 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
343 | R0343_AirVolumeSet | SINGLE | 读写4WB0344 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 344 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
344 | R0344_DuctAreaSet | SINGLE | 读写4WB0345 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 345 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
345 | R0345_AirPressureSet | SINGLE | 读写4WB0346 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 346 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
346 | R0346_MinValveOpenSet | SINGLE | 读写4WB0347 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 347 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
347 | R0347_ReheatKpSet | SINGLE | 读写4WB0348 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 348 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
348 | R0348_ReheatTiSet | SINGLE | 读写4WB0349 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 349 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
349 | R0349_ReheatTdSet | SINGLE | 读写4WB0350 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 350 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
350 | R0350_PreheatKpSet | SINGLE | 读写4WB0351 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 351 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
351 | R0351_PreheatTiSet | SINGLE | 读写4WB0352 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 352 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
352 | R0352_PreheatTdSet | SINGLE | 读写4WB0353 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 353 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
353 | R0353_HumidKpSet | SINGLE | 读写4WB0354 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 354 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
354 | R0354_HumidTiSet | SINGLE | 读写4WB0355 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 355 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
355 | R0355_HumidTdSet | SINGLE | 读写4WB0356 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 356 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
356 | R0356_PreheatStartTempSet | SINGLE | 读写4WB0357 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 357 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
357 | R0357_PreheatFullLoadTempSet | SINGLE | 读写4WB0358 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 358 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
358 | R0358_ReheatFullOnDevSet | SINGLE | 读写4WB0359 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 359 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
359 | R0359_ReheatFullOffDevSet | SINGLE | 读写4WB0360 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 360 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
360 | R0360_HumidFullOnDevSet | SINGLE | 读写4WB0361 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 361 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
361 | R0361_HumidFullOffDevSet | SINGLE | 读写4WB0362 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 362 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
362 | R0362_MaintenanceEnableSet | SINGLE | 读写4WB0363 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 363 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
363 | R0363_MaintenanceIntervalSet | SINGLE | 读写4WB0364 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 364 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
364 | R0364_MaintenanceResetSet | SINGLE | 读写4WB0365 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 365 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
365 | R0365_EEVSpecPidEnableSet | SINGLE | 读写4WB0366 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 366 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
366 | R0366_EEVSuperHeatTargetSet | SINGLE | 读写4WB0367 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 367 |  | 1 |  |  | 103 | VWB2056 | 过热度设定值 | 过热度设定值 | 近似同名
367 | R0367_EEVSuperHeatDeadSet | SINGLE | 读写4WB0368 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 368 |  | 1 |  |  | 104 | VWB2058 | 过热度设定幅差 | 过热度设定幅差 | 近似同名
368 | R0368_EEVPidKpSet | SINGLE | 读写4WB0369 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 369 |  | 1 |  |  | 110 | VWB2070 | 电膨PID_P | 电膨PID_P | 近似同名
369 | R0369_EEVPidTiSet | SINGLE | 读写4WB0370 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 370 |  | 1 |  |  | 111 | VWB2072 | 电膨PID_I | 电膨PID_I | 近似同名
370 | R0370_EEVPidTdSet | SINGLE | 读写4WB0371 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 371 |  | 1 |  |  | 112 | VWB2074 | 电膨PID_D | 电膨PID_D | 近似同名
371 | R0371_EEVStepLimitSet | SINGLE | 读写4WB0372 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 372 |  | 1 |  |  | 113 | VWB2076 | 电膨调节最大步数 | 电膨调节最大步数 | 近似同名
372 | R0372_DefrostEEVStepSet | SINGLE | 读写4WB0373 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 373 |  | 1 |  |  | 114 | VWB2078 | 电膨除霜步数 | 电膨除霜步数 | 近似同名
373 | R0373_MaintenanceBaseHourSet | SINGLE | 读写4WB0374 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 374 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
374 | R0374_预热控制模式 | SINGLE | 读写4WB0375 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 375 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
375 | R0375_预热后温度设定_0_1C | SINGLE | 读写4WB0376 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 376 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
376 | R0376_预热后温差_0_1C | SINGLE | 读写4WB0377 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 377 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
377 | R0377_新风阀控制依据_压差_CO2_手动等 | SINGLE | 读写4WB0378 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 378 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
378 | R0378_房间压差设定_Pa | SINGLE | 读写4WB0379 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 379 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
379 | R0379_CO2_设定_ppm | SINGLE | 读写4WB0380 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 380 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
380 | R0380_新风阀手动电压设定_0_1V | SINGLE | 读写4WB0381 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 381 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
381 | R0381_混风阀类型_使能 | SINGLE | 读写4WB0382 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 382 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
382 | R0382_热回收阀使能 | SINGLE | 读写4WB0383 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 383 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
383 | R0383_热回收开启偏差 | SINGLE | 读写4WB0384 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 384 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
384 | R0384_热回收关闭偏差 | SINGLE | 读写4WB0385 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 385 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
385 | R0385_预热电加热段数_1_开关_2_1_2_3_1_2_4 | SINGLE | 读写4WB0386 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 386 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
386 | R0386_压差保护使能_0关闭_1启用_默认启用 | SINGLE | 读写4WB0387 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 387 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
387 | R0387_AI0_AI4_显示调试旁路_0正常_1调试时不被SensorStatus盖成0_9999 | SINGLE | 读写4WB0388 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 388 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
388 | R0388_外机板数量_1_A_2_A_B_3_A_B_C_4_A_B_C_D_用于屏蔽未配置系统的蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0389 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 389 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
389 | R0389_X05_输入极性_0_取反_1_不取反_用于过滤网压差_堵塞输入 | SINGLE | 读写4WB0390 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 390 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
390 | R0390_X06_输入极性_0_取反_1_不取反_用于加热_再热故障输入 | SINGLE | 读写4WB0391 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 391 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
391 | R0391_X07_输入极性_0_取反_1_不取反_用于新风预热故障输入 | SINGLE | 读写4WB0392 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 392 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
392 | R0392_X10_输入极性_0_取反_1_不取反_用于加湿器故障输入 | SINGLE | 读写4WB0393 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 393 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
393 | R0393_X11_输入极性_0_取反_1_不取反_用于排风机过载输入 | SINGLE | 读写4WB0394 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 394 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
394 | R0394_X12_输入极性_0_取反_1_不取反_用于回风机过载输入 | SINGLE | 读写4WB0395 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 395 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
395 | R0395_X13_输入极性_0_取反_1_不取反_用于漏水保护输入 | SINGLE | 读写4WB0396 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 396 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
396 | R0396_X14_输入极性_0_取反_1_不取反_用于回风压差开关输入 | SINGLE | 读写4WB0397 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 397 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
397 | R0397_X15_输入极性_0_取反_1_不取反_用于送风压差开关输入 | SINGLE | 读写4WB0398 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 398 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
398 | R0398_HMI_Modbus_Poll_开停机命令_0_关机_1_开机_需_163_0_本地模式_700非故障_709_0_才能开机 | SINGLE | 读写4WB0399 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 399 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
399 | R0399 | SINGLE | 读写4WB0400 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 400 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
400 | R0400_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0401 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 401 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
401 | R0401_HumComType | SINGLE | 读写4WB0402 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 402 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
402 | R0402_HeatControlSet | SINGLE | 读写4WB0403 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 403 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
403 | R0403_UpLoadGap1Set1 | SINGLE | 读写4WB0404 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 404 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
404 | R0404_UpLoadGap2Set1 | SINGLE | 读写4WB0405 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 405 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
405 | R0405_UpLoadTime1Set1 | SINGLE | 读写4WB0406 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 406 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
406 | R0406_UpLoadTime2Set1 | SINGLE | 读写4WB0407 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 407 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
407 | R0407_DownLoadGap1Set1 | SINGLE | 读写4WB0408 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 408 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
408 | R0408_DownLoadGap2Set1 | SINGLE | 读写4WB0409 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 409 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
409 | R0409_DownLoadTime1Set1 | SINGLE | 读写4WB0410 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 410 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
410 | R0410_DownLoadTime2Set1 | SINGLE | 读写4WB0411 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 411 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
411 | R0411_电子膨胀阀起始开度_单位_步 | SINGLE | 读写4WB0412 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 412 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
412 | R0412_PidAdjustTimeSet1 | SINGLE | 读写4WB0413 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 413 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
413 | R0413_AmpliFactor1 | SINGLE | 读写4WB0414 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 414 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
414 | R0414_ISeparateTempDevSet1 | SINGLE | 读写4WB0415 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 415 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
415 | R0415_MaxOutputTempDevSet1 | SINGLE | 读写4WB0416 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 416 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
416 | R0416_ProportionCoeSet1 | SINGLE | 读写4WB0417 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 417 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
417 | R0417_IntegralCoeSet1 | SINGLE | 读写4WB0418 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 418 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
418 | R0418_DerivativeCoeSet1 | SINGLE | 读写4WB0419 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 419 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
419 | R0419_MaxOutTime1 | SINGLE | 读写4WB0420 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 420 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
420 | R0420_MaxOutDV1 | SINGLE | 读写4WB0421 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 421 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
421 | R0421_KeepTime | SINGLE | 读写4WB0422 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 422 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
422 | R0422_PidAdjustTimeSet2 | SINGLE | 读写4WB0423 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 423 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
423 | R0423_AmpliFactor2 | SINGLE | 读写4WB0424 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 424 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
424 | R0424_ISeparateTempDevSet2 | SINGLE | 读写4WB0425 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 425 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
425 | R0425_MaxOutputTempDevSet2 | SINGLE | 读写4WB0426 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 426 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
426 | R0426_ProportionCoeSet2 | SINGLE | 读写4WB0427 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 427 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
427 | R0427_IntegralCoeSet2 | SINGLE | 读写4WB0428 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 428 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
428 | R0428_DerivativeCoeSet2 | SINGLE | 读写4WB0429 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 429 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
429 | R0429_MaxOutTime2 | SINGLE | 读写4WB0430 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 430 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
430 | R0430_MaxOutDV2 | SINGLE | 读写4WB0431 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 431 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
431 | R0431_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0432 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 432 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
432 | R0432_湿度传感器类型选择_0_0_10V_1_4_20mA_自动同步460和463 | SINGLE | 读写4WB0433 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 433 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
433 | R0433_IndTempVolRanHigh | SINGLE | 读写4WB0434 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 434 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
434 | R0434_IndTempVolRanLow | SINGLE | 读写4WB0435 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 435 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
435 | R0435_IndTempTempVolRanHigh | SINGLE | 读写4WB0436 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 436 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
436 | R0436_IndTempTempVolRanLow | SINGLE | 读写4WB0437 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 437 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
437 | R0437_湿度电压输入上限_0_1V | SINGLE | 读写4WB0438 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 438 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
438 | R0438_湿度电压输入下限_0_1V | SINGLE | 读写4WB0439 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 439 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
439 | R0439_电压型湿度输出上限_0_1_RH | SINGLE | 读写4WB0440 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 440 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
440 | R0440_电压型湿度输出下限_0_1_RH | SINGLE | 读写4WB0441 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 441 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
441 | R0441_IndTempCurRanHigh | SINGLE | 读写4WB0442 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 442 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
442 | R0442_IndTempCurRanLow | SINGLE | 读写4WB0443 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 443 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
443 | R0443_IndTempTempCurRanHigh | SINGLE | 读写4WB0444 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 444 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
444 | R0444_IndTempTempCurRanLow | SINGLE | 读写4WB0445 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 445 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
445 | R0445_湿度电流输入上限_0_1mA | SINGLE | 读写4WB0446 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 446 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
446 | R0446_湿度电流输入下限_0_1mA | SINGLE | 读写4WB0447 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 447 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
447 | R0447_电流型湿度输出上限_0_1_RH | SINGLE | 读写4WB0448 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 448 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
448 | R0448_电流型湿度输出下限_0_1_RH | SINGLE | 读写4WB0449 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 449 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
449 | R0449 | SINGLE | 读写4WB0450 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 450 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
450 | R0450 | SINGLE | 读写4WB0451 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 451 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
451 | R0451 | SINGLE | 读写4WB0452 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 452 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
452 | R0452 | SINGLE | 读写4WB0453 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 453 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
453 | R0453 | SINGLE | 读写4WB0454 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 454 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
454 | R0454 | SINGLE | 读写4WB0455 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 455 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
455 | R0455 | SINGLE | 读写4WB0456 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 456 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
456 | R0456 | SINGLE | 读写4WB0457 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 457 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
457 | R0457 | SINGLE | 读写4WB0458 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 458 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
458 | R0458 | SINGLE | 读写4WB0459 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 459 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
459 | R0459_AI0_房间压差输入类型_0_0_10V_1_4_20mA | SINGLE | 读写4WB0460 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 460 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
460 | R0460_AI1_房间湿度输入类型_0_0_10V_1_4_20mA_通常由432同步 | SINGLE | 读写4WB0461 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 461 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
461 | R0461_AI2_CO2输入类型_0_0_10V_1_4_20mA | SINGLE | 读写4WB0462 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 462 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
462 | R0462_AI3_送风压力_风速输入类型_0_0_10V_1_4_20mA | SINGLE | 读写4WB0463 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 463 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
463 | R0463_AI4_新风湿度输入类型_0_0_10V_1_4_20mA_通常由432同步 | SINGLE | 读写4WB0464 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 464 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
464 | R0464_A5TypeSet历史保留_A5实际是NTC0_不按普通AI切换 | SINGLE | 读写4WB0465 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 465 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
465 | R0465_A465ValueSet_量程_工厂值_默认1200_隐藏只读 | SINGLE | 读写4WB0466 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 466 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
466 | R0466_A466ValueSet_CO2满量程ppm_默认5000_隐藏只读 | SINGLE | 读写4WB0467 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 467 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
467 | R0467_A467ValueSet_量程_工厂值_默认3300_隐藏只读 | SINGLE | 读写4WB0468 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 468 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
468 | R0468 | SINGLE | 读写4WB0469 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 469 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
469 | R0469 | SINGLE | 读写4WB0470 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 470 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
470 | R0470 | SINGLE | 读写4WB0471 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 471 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
471 | R0471 | SINGLE | 读写4WB0472 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 472 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
472 | R0472 | SINGLE | 读写4WB0473 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 473 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
473 | R0473 | SINGLE | 读写4WB0474 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 474 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
474 | R0474 | SINGLE | 读写4WB0475 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 475 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
475 | R0475 | SINGLE | 读写4WB0476 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 476 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
476 | R0476 | SINGLE | 读写4WB0477 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 477 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
477 | R0477 | SINGLE | 读写4WB0478 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 478 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
478 | R0478 | SINGLE | 读写4WB0479 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 479 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
479 | R0479 | SINGLE | 读写4WB0480 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 480 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
480 | R0480 | SINGLE | 读写4WB0481 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 481 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
481 | R0481 | SINGLE | 读写4WB0482 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 482 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
482 | R0482 | SINGLE | 读写4WB0483 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 483 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
483 | R0483 | SINGLE | 读写4WB0484 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 484 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正（本行无对应宏） |  |  |  |  | 无对应
484 | R0484_UserA16ValueSet | SINGLE | 读写4WB0485 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 485 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正 |  |  |  |  | 无对应
485 | R0485_UserA15ValueSet | SINGLE | 读写4WB0486 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 486 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正 |  |  |  |  | 无对应
486 | R0486_UserA14ValueSet | SINGLE | 读写4WB0487 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 487 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正 |  |  |  |  | 无对应
487 | R0487_UserA13ValueSet | SINGLE | 读写4WB0488 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 488 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正 |  |  |  |  | 无对应
488 | R0488_UserA12ValueSet | SINGLE | 读写4WB0489 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 489 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正NTC7 B-2 | 185 | VWB2220 | 盘管4温度校正 | 盘管4温度校正 | 近似同名
489 | R0489_UserA11ValueSet | SINGLE | 读写4WB0490 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 490 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正NTC6 B-1 | 184 | VWB2218 | 盘管3温度校正 | 盘管3温度校正 | 近似同名
490 | R0490_UserA10ValueSet | SINGLE | 读写4WB0491 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 491 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正NTC5 A-2 | 183 | VWB2216 | 盘管2温度校正 | 盘管2温度校正 | 近似同名
491 | R0491_UserA9ValueSet | SINGLE | 读写4WB0492 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 492 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正NTC4 A-1 | 182 | VWB2214 | 盘管1温度校正 | 盘管1温度校正 | 近似同名
492 | R0492_UserA8ValueSet | SINGLE | 读写4WB0493 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 493 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正 |  |  |  |  | 无对应
493 | R0493_UserA7ValueSet | SINGLE | 读写4WB0494 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 494 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正NTC2 新风 | 180 | VWB2210 | 新风温度校正 | 新风温度校正 | 近似同名
494 | R0494_UserA6ValueSet | SINGLE | 读写4WB0495 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 495 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正NTC1 送风 | 181 | VWB2212 | 送风温度校正 | 送风温度校正 | 近似同名
495 | R0495_UserA5ValueSet | SINGLE | 读写4WB0496 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 496 |  | 1 |  | 逐点表此段偏移一位，已按代码修正 |  |  |  |  | 无对应
496 | R0496_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB0497 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 497 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
497 | R0497_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB0498 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 498 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
498 | R0498_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB0499 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 499 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
499 | R0499_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB0500 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 500 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
500 | R0500_AI0_房间压差旧显示地址_Pa_SensorStatus异常时可能显示9999 | SINGLE | 读写4WB0501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 501 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
501 | R0501_AI1_房间湿度显示_0_1_RH_1000_100_0 | SINGLE | 读写4WB0502 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 502 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
502 | R0502 | SINGLE | 读写4WB0503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 503 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
503 | R0503 | SINGLE | 读写4WB0504 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 504 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
504 | R0504 | SINGLE | 读写4WB0505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 505 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
505 | R0505 | SINGLE | 读写4WB0506 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 506 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
506 | R0506_DA0ValueDisp | SINGLE | 读写4WB0507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 507 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
507 | R0507_DA1ValueDisp | SINGLE | 读写4WB0508 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 508 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
508 | R0508_EnviDewpointTempSet | SINGLE | 读写4WB0509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 509 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
509 | R0509 | SINGLE | 读写4WB0510 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 510 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
510 | R0510_NTC1_送风温度显示_0_1C_实际赋值_AI_6_NTC1 | SINGLE | 读写4WB0511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 511 |  | 1 |  |  | 126 | VWB2102 | 送风温度 | 送风温度 | 近似同名
511 | R0511_NTC0_房间_回风温度显示_0_1C_实际赋值_AI_5_NTC0 | SINGLE | 读写4WB0512 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 512 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
512 | R0512_NTC2_新风温度显示_0_1C_历史宏名叫_Innercoil1Disp_实际赋值_AI_7_NTC2 | SINGLE | 读写4WB0513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 513 |  | 1 |  |  | 125 | VWB2100 | 新风温度 | 新风温度 | 近似同名
513 | R0513_NTC3_预热后温度显示_0_1C_历史宏名叫_Innercoil2Disp_实际赋值_AI_8_NTC3 | SINGLE | 读写4WB0514 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 514 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
514 | R0514_NTC6_B_1蒸发温度显示_0_1C_历史地址顺序不是_NTC_顺序 | SINGLE | 读写4WB0515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 515 |  | 1 |  |  | 129 | VWB2108 | 盘管3温度 | 盘管3温度 | 近似同名
515 | R0515_NTC4_A_1蒸发温度显示_0_1C | SINGLE | 读写4WB0516 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 516 |  | 1 |  |  | 127 | VWB2104 | 盘管1温度 | 盘管1温度 | 近似同名
516 | R0516_NTC5_A_2蒸发温度显示_0_1C | SINGLE | 读写4WB0517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 517 |  | 1 |  |  | 128 | VWB2106 | 盘管2温度 | 盘管2温度 | 近似同名
517 | R0517_NTC7_B_2蒸发温度显示_0_1C_历史地址顺序不是_NTC_顺序 | SINGLE | 读写4WB0518 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 518 |  | 1 |  |  | 130 | VWB2110 | 盘管4温度 | 盘管4温度 | 近似同名
518 | R0518_压缩机相关显示_保留 | SINGLE | 读写4WB0519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 519 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
519 | R0519_AI4_新风湿度显示_0_1_RH | SINGLE | 读写4WB0520 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 520 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
520 | R0520_NTC8_C_1蒸发温度显示_0_1C | SINGLE | 读写4WB0521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 521 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
521 | R0521_NTC9_C_2蒸发温度显示_0_1C_该地址有历史宏复用_HMI按蒸发温度用途读即可 | SINGLE | 读写4WB0522 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 522 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
522 | R0522_NTC10_D_1蒸发温度显示_0_1C_该地址有历史宏复用_HMI按蒸发温度用途读即可 | SINGLE | 读写4WB0523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 523 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
523 | R0523_NTC11_D_2蒸发温度显示_0_1C_该地址有历史宏复用_HMI按蒸发温度用途读即可 | SINGLE | 读写4WB0524 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 524 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
524 | R0524_本机故障复位寄存器_HMI_写_1_触发复位_写保护已单独放行_0_1 | SINGLE | 读写4WB0525 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 525 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
525 | R0525_RecorverSet | SINGLE | 读写4WB0526 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 526 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
526 | R0526_FixRecorverSet | SINGLE | 读写4WB0527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 527 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
527 | R0527_UserRecorverSet | SINGLE | 读写4WB0528 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 528 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
528 | R0528_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 529 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
529 | R0529_HandStopAntiFree | SINGLE | 读写4WB0530 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 530 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
530 | R0530_TryPassSetInput1 | SINGLE | 读写4WB0531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 531 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
531 | R0531_StopOilHeatIng | SINGLE | 读写4WB0532 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 532 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
532 | R0532_AIValueSetClear | SINGLE | 读写4WB0533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 533 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
533 | R0533_ModeNumDispOld | SINGLE | 读写4WB0534 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 534 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
534 | R0534_ErrorPitcureUSED | SINGLE | 读写4WB0535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 535 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
535 | R0535_TryPassSetInput2 | SINGLE | 读写4WB0536 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 536 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
536 | R0536_PumpHandCtrl | SINGLE | 读写4WB0537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 537 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
537 | R0537_ValueEEVFlag | SINGLE | 读写4WB0538 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 538 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
538 | R0538 | SINGLE | 读写4WB0539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 539 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
539 | R0539 | SINGLE | 读写4WB0540 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 540 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
540 | R0540_ModeNumDisp | SINGLE | 读写4WB0541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 541 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
541 | R0541 | SINGLE | 读写4WB0542 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 542 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
542 | R0542 | SINGLE | 读写4WB0543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 543 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
543 | R0543 | SINGLE | 读写4WB0544 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 544 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
544 | R0544 | SINGLE | 读写4WB0545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 545 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
545 | R0545 | SINGLE | 读写4WB0546 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 546 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
546 | R0546 | SINGLE | 读写4WB0547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 547 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
547 | R0547 | SINGLE | 读写4WB0548 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 548 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
548 | R0548 | SINGLE | 读写4WB0549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 549 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
549 | R0549 | SINGLE | 读写4WB0550 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 550 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
550 | R0550 | SINGLE | 读写4WB0551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 551 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
551 | R0551 | SINGLE | 读写4WB0552 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 552 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
552 | R0552 | SINGLE | 读写4WB0553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 553 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
553 | R0553 | SINGLE | 读写4WB0554 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 554 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
554 | R0554 | SINGLE | 读写4WB0555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 555 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
555 | R0555 | SINGLE | 读写4WB0556 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 556 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
556 | R0556 | SINGLE | 读写4WB0557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 557 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
557 | R0557 | SINGLE | 读写4WB0558 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 558 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
558 | R0558 | SINGLE | 读写4WB0559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 559 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
559 | R0559 | SINGLE | 读写4WB0560 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 560 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
560 | R0560 | SINGLE | 读写4WB0561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 561 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
561 | R0561 | SINGLE | 读写4WB0562 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 562 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
562 | R0562 | SINGLE | 读写4WB0563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 563 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
563 | R0563 | SINGLE | 读写4WB0564 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 564 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
564 | R0564 | SINGLE | 读写4WB0565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 565 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
565 | R0565 | SINGLE | 读写4WB0566 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 566 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
566 | R0566 | SINGLE | 读写4WB0567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 567 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
567 | R0567 | SINGLE | 读写4WB0568 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 568 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
568 | R0568 | SINGLE | 读写4WB0569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 569 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
569 | R0569 | SINGLE | 读写4WB0570 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 570 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
570 | R0570_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 571 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
571 | R0571_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0572 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 572 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
572 | R0572_HandDefInDisp | SINGLE | 读写4WB0573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 573 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
573 | R0573_HandDefOutDisp | SINGLE | 读写4WB0574 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 574 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
574 | R0574 | SINGLE | 读写4WB0575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 575 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
575 | R0575 | SINGLE | 读写4WB0576 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 576 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
576 | R0576 | SINGLE | 读写4WB0577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 577 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
577 | R0577 | SINGLE | 读写4WB0578 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 578 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
578 | R0578 | SINGLE | 读写4WB0579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 579 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
579 | R0579 | SINGLE | 读写4WB0580 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 580 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
580 | R0580 | SINGLE | 读写4WB0581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 581 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
581 | R0581 | SINGLE | 读写4WB0582 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 582 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
582 | R0582 | SINGLE | 读写4WB0583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 583 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
583 | R0583 | SINGLE | 读写4WB0584 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 584 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
584 | R0584 | SINGLE | 读写4WB0585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 585 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
585 | R0585 | SINGLE | 读写4WB0586 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 586 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
586 | R0586 | SINGLE | 读写4WB0587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 587 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
587 | R0587 | SINGLE | 读写4WB0588 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 588 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
588 | R0588 | SINGLE | 读写4WB0589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 589 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
589 | R0589 | SINGLE | 读写4WB0590 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 590 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
590 | R0590 | SINGLE | 读写4WB0591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 591 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
591 | R0591 | SINGLE | 读写4WB0592 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 592 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
592 | R0592 | SINGLE | 读写4WB0593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 593 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
593 | R0593_InitPowerDisp | SINGLE | 读写4WB0594 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 594 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
594 | R0594_1#模块通讯故障 | SINGLE | 读写4WB0595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 595 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
595 | R0595_2#模块通讯故障 | SINGLE | 读写4WB0596 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 596 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
596 | R0596_3#模块通讯故障 | SINGLE | 读写4WB0597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 597 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
597 | R0597_4#模块通讯故障 | SINGLE | 读写4WB0598 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 598 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
598 | R0598_风机变频故障 | SINGLE | 读写4WB0599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 599 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
599 | R0599_NTC3预热后温度故障 | SINGLE | 读写4WB0600 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 600 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
600 | R0600_复用故障位_NTC2新风温度故障_或加湿器故障_房间湿度故障导致加湿保护停机 | SINGLE | 读写4WB0601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 601 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
601 | R0601_用户侧水泵_负载过载 | SINGLE | 读写4WB0602 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 602 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
602 | R0602_防冻保护 | SINGLE | 读写4WB0603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 603 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
603 | R0603_NTC0房间_回风温度故障 | SINGLE | 读写4WB0604 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 604 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
604 | R0604_NTC1送风温度故障 | SINGLE | 读写4WB0605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 605 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
605 | R0605_综合联锁_保护故障_火警_风阀联锁_漏水_排风_回风过载_加热故障_预热故障_X0电源_相序_急停等 | SINGLE | 读写4WB0606 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 606 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
606 | R0606_PLC通讯故障 | SINGLE | 读写4WB0607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 607 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
607 | R0607_DIP设置异常 | SINGLE | 读写4WB0608 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 608 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
608 | R0608_EEPROM写入故障 | SINGLE | 读写4WB0609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 609 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
609 | R0609_温湿度通讯_传感故障 | SINGLE | 读写4WB0610 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 610 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
610 | R0610_阀控板通讯故障 | SINGLE | 读写4WB0611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 611 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
611 | R0611_系统通讯故障 | SINGLE | 读写4WB0612 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 612 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
612 | R0612_NTC4_A_1蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 613 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
613 | R0613_NTC5_A_2蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0614 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 614 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
614 | R0614_NTC6_B_1蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 615 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
615 | R0615_NTC7_B_2蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0616 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 616 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
616 | R0616_AI2_CO2故障 | SINGLE | 读写4WB0617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 617 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
617 | R0617_AI3风压_风速故障 | SINGLE | 读写4WB0618 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 618 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
618 | R0618_NTC0房间_回风温度故障 | SINGLE | 读写4WB0619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 619 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
619 | R0619_AI1房间湿度故障 | SINGLE | 读写4WB0620 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 620 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
620 | R0620_AI4新风湿度故障 | SINGLE | 读写4WB0621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 621 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
621 | R0621_送风低温保护 | SINGLE | 读写4WB0622 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 622 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
622 | R0622_送风高温保护 | SINGLE | 读写4WB0623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 623 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
623 | R0623_NTC8_C_1蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0624 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 624 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
624 | R0624_NTC9_C_2蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 625 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
625 | R0625_NTC10_D_1蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0626 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 626 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
626 | R0626_NTC11_D_2蒸发温度故障 | SINGLE | 读写4WB0627 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 627 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
627 | R0627_AI0房间压差故障 | SINGLE | 读写4WB0628 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 628 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
628 | R0628 | SINGLE | 读写4WB0629 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 629 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
629 | R0629 | SINGLE | 读写4WB0630 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 630 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
630 | R0630_SYSErr1_故障位图1_bit0_15对应594_609_HMI按uint16_HEX显示 | SINGLE | 读写4WB0631 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 631 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
631 | R0631_SYSErr2_故障位图2_bit0_14对应610_624_HMI按uint16_HEX显示_别按有符号数 | SINGLE | 读写4WB0632 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 632 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
632 | R0632_SYSErr3_扩展故障位图_AI0_C_D蒸发温度_C_D蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0633 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 633 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
633 | R0633 | SINGLE | 读写4WB0634 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 634 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
634 | R0634 | SINGLE | 读写4WB0635 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 635 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
635 | R0635 | SINGLE | 读写4WB0636 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 636 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
636 | R0636 | SINGLE | 读写4WB0637 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 637 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
637 | R0637 | SINGLE | 读写4WB0638 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 638 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
638 | R0638 | SINGLE | 读写4WB0639 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 639 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
639 | R0639 | SINGLE | 读写4WB0640 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 640 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
640 | R0640_A_1蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0641 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 641 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
641 | R0641_A_2蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0642 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 642 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
642 | R0642_B_1蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0643 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 643 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
643 | R0643_B_2蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0644 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 644 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
644 | R0644_C_1蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0645 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 645 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
645 | R0645_C_2蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0646 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 646 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
646 | R0646_D_1蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0647 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 647 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
647 | R0647_D_2蒸发低温保护 | SINGLE | 读写4WB0648 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 648 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
648 | R0648 | SINGLE | 读写4WB0649 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 649 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
649 | R0649 | SINGLE | 读写4WB0650 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 650 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
650 | R0650_PIDtemp0 | SINGLE | 读写4WB0651 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 651 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
651 | R0651_PIDtemp1 | SINGLE | 读写4WB0652 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 652 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
652 | R0652_PIDtemp2 | SINGLE | 读写4WB0653 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 653 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
653 | R0653_PID0PriVal | SINGLE | 读写4WB0654 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 654 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
654 | R0654 | SINGLE | 读写4WB0655 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 655 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
655 | R0655 | SINGLE | 读写4WB0656 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 656 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
656 | R0656 | SINGLE | 读写4WB0657 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 657 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
657 | R0657 | SINGLE | 读写4WB0658 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 658 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
658 | R0658 | SINGLE | 读写4WB0659 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 659 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
659 | R0659 | SINGLE | 读写4WB0660 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 660 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
660 | R0660 | SINGLE | 读写4WB0661 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 661 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
661 | R0661 | SINGLE | 读写4WB0662 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 662 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
662 | R0662 | SINGLE | 读写4WB0663 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 663 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
663 | R0663 | SINGLE | 读写4WB0664 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 664 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
664 | R0664 | SINGLE | 读写4WB0665 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 665 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
665 | R0665 | SINGLE | 读写4WB0666 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 666 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
666 | R0666 | SINGLE | 读写4WB0667 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 667 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
667 | R0667 | SINGLE | 读写4WB0668 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 668 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
668 | R0668 | SINGLE | 读写4WB0669 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 669 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
669 | R0669 | SINGLE | 读写4WB0670 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 670 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
670 | R0670 | SINGLE | 读写4WB0671 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 671 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
671 | R0671 | SINGLE | 读写4WB0672 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 672 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
672 | R0672 | SINGLE | 读写4WB0673 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 673 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
673 | R0673 | SINGLE | 读写4WB0674 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 674 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
674 | R0674 | SINGLE | 读写4WB0675 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 675 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
675 | R0675 | SINGLE | 读写4WB0676 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 676 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
676 | R0676 | SINGLE | 读写4WB0677 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 677 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
677 | R0677 | SINGLE | 读写4WB0678 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 678 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
678 | R0678 | SINGLE | 读写4WB0679 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 679 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
679 | R0679 | SINGLE | 读写4WB0680 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 680 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
680 | R0680 | SINGLE | 读写4WB0681 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 681 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
681 | R0681 | SINGLE | 读写4WB0682 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 682 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
682 | R0682 | SINGLE | 读写4WB0683 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 683 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
683 | R0683 | SINGLE | 读写4WB0684 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 684 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
684 | R0684 | SINGLE | 读写4WB0685 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 685 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
685 | R0685 | SINGLE | 读写4WB0686 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 686 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
686 | R0686 | SINGLE | 读写4WB0687 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 687 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
687 | R0687 | SINGLE | 读写4WB0688 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 688 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
688 | R0688 | SINGLE | 读写4WB0689 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 689 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
689 | R0689 | SINGLE | 读写4WB0690 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 690 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
690 | R0690 | SINGLE | 读写4WB0691 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 691 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
691 | R0691 | SINGLE | 读写4WB0692 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 692 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
692 | R0692 | SINGLE | 读写4WB0693 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 693 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
693 | R0693 | SINGLE | 读写4WB0694 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 694 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
694 | R0694 | SINGLE | 读写4WB0695 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 695 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
695 | R0695 | SINGLE | 读写4WB0696 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 696 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
696 | R0696 | SINGLE | 读写4WB0697 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 697 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
697 | R0697 | SINGLE | 读写4WB0698 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 698 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
698 | R0698 | SINGLE | 读写4WB0699 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 699 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
699 | R0699 | SINGLE | 读写4WB0700 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 700 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
700 | R0700_系统状态_0正常停机_1禁止_远程停机_2故障停机_3定时停机_4正常运行_5定时运行_你读到_2_就是故障停机 | SINGLE | 读写4WB0701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 701 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
701 | R0701_UseTimeFullWindow_使用时间_窗口状态 | SINGLE | 读写4WB0702 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 702 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
702 | R0702_LoadOutput_加载输出_能量状态 | SINGLE | 读写4WB0703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 703 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
703 | R0703_ErrTotal_累计故障次数_不是当前故障个数 | SINGLE | 读写4WB0704 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 704 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
704 | R0704_最大可用压缩机数显示_读到_2_表示当前可用_2_台压缩机_不是故障复位地址 | SINGLE | 读写4WB0705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 705 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
705 | R0705_MaxCompDefRun | SINGLE | 读写4WB0706 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 706 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
706 | R0706_PreFrzStatus | SINGLE | 读写4WB0707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 707 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
707 | R0707_SystemNengry | SINGLE | 读写4WB0708 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 708 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
708 | R0708_NergryWorkCount | SINGLE | 读写4WB0709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 709 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
709 | R0709_SysStep_系统步骤 | SINGLE | 读写4WB0710 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 710 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
710 | R0710_SysErrStatus_当前故障状态 | SINGLE | 读写4WB0711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 711 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
711 | R0711_UserSideControlTemp_用户侧控制温度_0_1C | SINGLE | 读写4WB0712 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 712 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
712 | R0712_RealTemp | SINGLE | 读写4WB0713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 713 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
713 | R0713_UserPumpHCount | SINGLE | 读写4WB0714 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 714 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
714 | R0714_CtrlDisp | SINGLE | 读写4WB0715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 715 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
715 | R0715_CanCheckLow2Falg | SINGLE | 读写4WB0716 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 716 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
716 | R0716_CheckHeatWaterPumpFlag | SINGLE | 读写4WB0717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 717 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
717 | R0717_ScreenChange_页面切换计数_状态 | SINGLE | 读写4WB0718 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 718 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
718 | R0718_UserPumpCount | SINGLE | 读写4WB0719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 719 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
719 | R0719_AntiFreColdOFFTime | SINGLE | 读写4WB0720 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 720 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
720 | R0720_SysErrNum | SINGLE | 读写4WB0721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 721 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
721 | R0721_MErrNum | SINGLE | 读写4WB0722 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 722 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
722 | R0722_AntiFreColdStep | SINGLE | 读写4WB0723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 723 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
723 | R0723_OilHeatingFlag | SINGLE | 读写4WB0724 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 724 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
724 | R0724_FreezeOnSysFlag | SINGLE | 读写4WB0725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 725 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
725 | R0725_SysDefOnHeaterFlag | SINGLE | 读写4WB0726 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 726 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
726 | R0726_CheckUserSidePumpFlag | SINGLE | 读写4WB0727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 727 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
727 | R0727_MaxUseCompNum | SINGLE | 读写4WB0728 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 728 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
728 | R0728_ValueAIFlag | SINGLE | 读写4WB0729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 729 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
729 | R0729_DispCheck | SINGLE | 读写4WB0730 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 730 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
730 | R0730_WidControlCount | SINGLE | 读写4WB0731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 731 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
731 | R0731_TempUp | SINGLE | 读写4WB0732 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 732 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
732 | R0732_TempDown | SINGLE | 读写4WB0733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 733 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
733 | R0733_ControlLock | SINGLE | 读写4WB0734 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 734 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
734 | R0734_ErrSecretInput | SINGLE | 读写4WB0735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 735 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
735 | R0735_TMOnOffFlag | SINGLE | 读写4WB0736 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 736 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
736 | R0736_SysUrgencyStop | SINGLE | 读写4WB0737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 737 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
737 | R0737_EnviOFFfalg | SINGLE | 读写4WB0738 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 738 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
738 | R0738_RealTempDisp | SINGLE | 读写4WB0739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 739 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
739 | R0739_ControlTempDisp | SINGLE | 读写4WB0740 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 740 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
740 | R0740_ModeAI0Check | SINGLE | 读写4WB0741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 741 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
741 | R0741_ModeAI1Check | SINGLE | 读写4WB0742 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 742 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
742 | R0742_ModeAI2Check | SINGLE | 读写4WB0743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 743 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
743 | R0743_ModeAI3Check | SINGLE | 读写4WB0744 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 744 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
744 | R0744_ModeAI4Check | SINGLE | 读写4WB0745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 745 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
745 | R0745_ModeAI5Check | SINGLE | 读写4WB0746 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 746 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
746 | R0746_ModeAI6Check | SINGLE | 读写4WB0747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 747 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
747 | R0747_ModeAI7Check | SINGLE | 读写4WB0748 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 748 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
748 | R0748_ModeAI8Check | SINGLE | 读写4WB0749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 749 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
749 | R0749_ModeAI9Check | SINGLE | 读写4WB0750 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 750 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
750 | R0750_ModeAI10Check | SINGLE | 读写4WB0751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 751 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
751 | R0751_ModeAI11Check | SINGLE | 读写4WB0752 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 752 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
752 | R0752_ModeAI12Check | SINGLE | 读写4WB0753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 753 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
753 | R0753_ModeAI13Check | SINGLE | 读写4WB0754 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 754 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
754 | R0754_ModeAI14Check | SINGLE | 读写4WB0755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 755 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
755 | R0755_ModeAI15Check | SINGLE | 读写4WB0756 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 756 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
756 | R0756_ModeAI16Check | SINGLE | 读写4WB0757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 757 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
757 | R0757_ModeAI17Check | SINGLE | 读写4WB0758 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 758 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
758 | R0758 | SINGLE | 读写4WB0759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 759 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
759 | R0759 | SINGLE | 读写4WB0760 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 760 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
760 | R0760 | SINGLE | 读写4WB0761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 761 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
761 | R0761 | SINGLE | 读写4WB0762 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 762 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
762 | R0762 | SINGLE | 读写4WB0763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 763 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
763 | R0763 | SINGLE | 读写4WB0764 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 764 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
764 | R0764 | SINGLE | 读写4WB0765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 765 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
765 | R0765 | SINGLE | 读写4WB0766 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 766 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
766 | R0766 | SINGLE | 读写4WB0767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 767 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
767 | R0767 | SINGLE | 读写4WB0768 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 768 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
768 | R0768 | SINGLE | 读写4WB0769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 769 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
769 | R0769 | SINGLE | 读写4WB0770 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 770 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
770 | R0770_MainOverHeat1Disp | SINGLE | 读写4WB0771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 771 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
771 | R0771_MainOverHeat2Disp | SINGLE | 读写4WB0772 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 772 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
772 | R0772_MainOverHeat3Disp | SINGLE | 读写4WB0773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 773 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
773 | R0773_MainOverHeat4Disp | SINGLE | 读写4WB0774 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 774 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
774 | R0774_MainOverHeat5Disp | SINGLE | 读写4WB0775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 775 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
775 | R0775_MainOverHeat6Disp | SINGLE | 读写4WB0776 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 776 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
776 | R0776_MainOverHeat7Disp | SINGLE | 读写4WB0777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 777 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
777 | R0777_MainOverHeat8Disp | SINGLE | 读写4WB0778 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 778 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
778 | R0778 | SINGLE | 读写4WB0779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 779 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
779 | R0779 | SINGLE | 读写4WB0780 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 780 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
780 | R0780 | SINGLE | 读写4WB0781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 781 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
781 | R0781 | SINGLE | 读写4WB0782 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 782 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
782 | R0782 | SINGLE | 读写4WB0783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 783 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
783 | R0783 | SINGLE | 读写4WB0784 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 784 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
784 | R0784 | SINGLE | 读写4WB0785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 785 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
785 | R0785 | SINGLE | 读写4WB0786 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 786 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
786 | R0786 | SINGLE | 读写4WB0787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 787 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
787 | R0787 | SINGLE | 读写4WB0788 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 788 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
788 | R0788 | SINGLE | 读写4WB0789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 789 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
789 | R0789 | SINGLE | 读写4WB0790 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 790 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
790 | R0790 | SINGLE | 读写4WB0791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 791 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
791 | R0791 | SINGLE | 读写4WB0792 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 792 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
792 | R0792 | SINGLE | 读写4WB0793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 793 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
793 | R0793 | SINGLE | 读写4WB0794 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 794 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
794 | R0794 | SINGLE | 读写4WB0795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 795 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
795 | R0795 | SINGLE | 读写4WB0796 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 796 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
796 | R0796 | SINGLE | 读写4WB0797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 797 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
797 | R0797 | SINGLE | 读写4WB0798 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 798 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
798 | R0798 | SINGLE | 读写4WB0799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 799 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
799 | R0799 | SINGLE | 读写4WB0800 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 800 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
800 | R0800_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 801 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
801 | R0801_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0802 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 802 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
802 | R0802_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 803 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
803 | R0803_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0804 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 804 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
804 | R0804_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 805 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
805 | R0805_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0806 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 806 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
806 | R0806_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 807 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
807 | R0807_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0808 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 808 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
808 | R0808 | SINGLE | 读写4WB0809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 809 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
809 | R0809 | SINGLE | 读写4WB0810 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 810 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
810 | R0810 | SINGLE | 读写4WB0811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 811 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
811 | R0811_15_20_20 | SINGLE | 读写4WB0812 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 812 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
812 | R0812_43_20_60 | SINGLE | 读写4WB0813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 813 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
813 | R0813_UserPumpErr | SINGLE | 读写4WB0814 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 814 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
814 | R0814_UserPumpY00Dis | SINGLE | 读写4WB0815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 815 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
815 | R0815_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0816 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 816 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
816 | R0816_HeaterY02Dis | SINGLE | 读写4WB0817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 817 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
817 | R0817_HeaterY03Dis | SINGLE | 读写4WB0818 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 818 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
818 | R0818_HeaterY04Dis | SINGLE | 读写4WB0819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 819 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
819 | R0819_HeaterY05Dis | SINGLE | 读写4WB0820 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 820 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
820 | R0820_HeaterY06Dis | SINGLE | 读写4WB0821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 821 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
821 | R0821_HeaterY07Dis | SINGLE | 读写4WB0822 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 822 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
822 | R0822_OperatCurveDis | SINGLE | 读写4WB0823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 823 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
823 | R0823_OperatCurveDis1 | SINGLE | 读写4WB0824 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 824 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
824 | R0824_PumpOverX00Dis | SINGLE | 读写4WB0825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 825 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
825 | R0825_HeaterOverX03Dis | SINGLE | 读写4WB0826 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 826 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
826 | R0826_FilterBlockingDis | SINGLE | 读写4WB0827 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 827 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
827 | R0827_湿度_加湿相关参数 | SINGLE | 读写4WB0828 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 828 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
828 | R0828_ErrorOutY00Dis | SINGLE | 读写4WB0829 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 829 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
829 | R0829_FarSwitchX02Dis | SINGLE | 读写4WB0830 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 830 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
830 | R0830 | SINGLE | 读写4WB0831 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 831 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
831 | R0831 | SINGLE | 读写4WB0832 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 832 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
832 | R0832 | SINGLE | 读写4WB0833 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 833 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
833 | R0833 | SINGLE | 读写4WB0834 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 834 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
834 | R0834 | SINGLE | 读写4WB0835 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 835 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
835 | R0835 | SINGLE | 读写4WB0836 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 836 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
836 | R0836 | SINGLE | 读写4WB0837 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 837 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
837 | R0837 | SINGLE | 读写4WB0838 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 838 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
838 | R0838 | SINGLE | 读写4WB0839 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 839 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
839 | R0839 | SINGLE | 读写4WB0840 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 840 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
840 | R0840 | SINGLE | 读写4WB0841 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 841 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
841 | R0841 | SINGLE | 读写4WB0842 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 842 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
842 | R0842 | SINGLE | 读写4WB0843 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 843 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
843 | R0843 | SINGLE | 读写4WB0844 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 844 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
844 | R0844 | SINGLE | 读写4WB0845 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 845 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
845 | R0845 | SINGLE | 读写4WB0846 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 846 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
846 | R0846 | SINGLE | 读写4WB0847 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 847 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
847 | R0847 | SINGLE | 读写4WB0848 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 848 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
848 | R0848 | SINGLE | 读写4WB0849 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 849 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
849 | R0849 | SINGLE | 读写4WB0850 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 850 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
850 | R0850 | SINGLE | 读写4WB0851 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 851 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
851 | R0851 | SINGLE | 读写4WB0852 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 852 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
852 | R0852 | SINGLE | 读写4WB0853 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 853 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
853 | R0853 | SINGLE | 读写4WB0854 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 854 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
854 | R0854 | SINGLE | 读写4WB0855 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 855 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
855 | R0855 | SINGLE | 读写4WB0856 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 856 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
856 | R0856 | SINGLE | 读写4WB0857 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 857 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
857 | R0857 | SINGLE | 读写4WB0858 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 858 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
858 | R0858 | SINGLE | 读写4WB0859 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 859 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
859 | R0859 | SINGLE | 读写4WB0860 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 860 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
860 | R0860_EEVPulseTimeSet | SINGLE | 读写4WB0861 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 861 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
861 | R0861_ErrorOutFlag | SINGLE | 读写4WB0862 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 862 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
862 | R0862_LoadFullFlag | SINGLE | 读写4WB0863 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 863 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
863 | R0863_LoadFullCount | SINGLE | 读写4WB0864 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 864 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
864 | R0864_HaveDefOnHeater | SINGLE | 读写4WB0865 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 865 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
865 | R0865_NewStatus | SINGLE | 读写4WB0866 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 866 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
866 | R0866_TEMP2 | SINGLE | 读写4WB0867 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 867 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
867 | R0867_TEMP3 | SINGLE | 读写4WB0868 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 868 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
868 | R0868_TEMP1 | SINGLE | 读写4WB0869 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 869 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
869 | R0869_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0870 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 870 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
870 | R0870_AntiDisp1 | SINGLE | 读写4WB0871 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 871 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
871 | R0871_ELENergyNeed | SINGLE | 读写4WB0872 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 872 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
872 | R0872_IndoorCtrlModeDisp | SINGLE | 读写4WB0873 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 873 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
873 | R0873_IndoorPidModeDisp | SINGLE | 读写4WB0874 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 874 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
874 | R0874_IndoorPidEKDisp | SINGLE | 读写4WB0875 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 875 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
875 | R0875_IndoorPidEK1Disp | SINGLE | 读写4WB0876 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 876 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
876 | R0876_IndoorPidEK2Disp | SINGLE | 读写4WB0877 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 877 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
877 | R0877_IndoorPidYSDisp | SINGLE | 读写4WB0878 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 878 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
878 | R0878_IndoorPidBXDisp | SINGLE | 读写4WB0879 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 879 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
879 | R0879_IndoorPidZDisp | SINGLE | 读写4WB0880 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 880 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
880 | R0880_IndoorPidNDisp | SINGLE | 读写4WB0881 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 881 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
881 | R0881_IndoorTargetCompDisp | SINGLE | 读写4WB0882 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 882 |  | 1 |  |  | 297 | VWB2516 | 需求压机数量 | 需求压机数量 | 近似同名
882 | R0882_EnvControlStateDisp | SINGLE | 读写4WB0883 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 883 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
883 | R0883_AutoSwitchDirDisp | SINGLE | 读写4WB0884 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 884 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
884 | R0884_AutoSwitchCountDisp | SINGLE | 读写4WB0885 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 885 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
885 | R0885_DisinfectStepDisp | SINGLE | 读写4WB0886 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 886 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
886 | R0886_DisinfectRunCountDisp | SINGLE | 读写4WB0887 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 887 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
887 | R0887_ExhaustRunCountDisp | SINGLE | 读写4WB0888 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 888 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
888 | R0888_SupplyPressureOkDisp | SINGLE | 读写4WB0889 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 889 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
889 | R0889_ReturnPressureOkDisp | SINGLE | 读写4WB0890 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 890 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
890 | R0890_ReheatDemandDisp | SINGLE | 读写4WB0891 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 891 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
891 | R0891_PreheatDemandDisp | SINGLE | 读写4WB0892 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 892 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
892 | R0892_湿度_加湿相关参数 | SINGLE | 读写4WB0893 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 893 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
893 | R0893_OutputForbidReasonDisp | SINGLE | 读写4WB0894 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 894 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
894 | R0894_MaintenanceRemindFlag | SINGLE | 读写4WB0895 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 895 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
895 | R0895_IndoorSpecFaultDisp | SINGLE | 读写4WB0896 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 896 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
896 | R0896_IndoorSpecVersionDisp | SINGLE | 读写4WB0897 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 897 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
897 | R0897_FreshValveDemandDisp | SINGLE | 读写4WB0898 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 898 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
898 | R0898_MixValveDemandDisp | SINGLE | 读写4WB0899 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 899 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
899 | R0899_HeatRecoveryDemandDisp | SINGLE | 读写4WB0900 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 900 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
900 | R0900_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB0901 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 901 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
901 | R0901_PreheatCtrlModeDisp | SINGLE | 读写4WB0902 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 902 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
902 | R0902_RoomPressureDisp_房间压差规格书显示地址_Pa | SINGLE | 读写4WB0903 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 903 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
903 | R0903_CO2Disp_CO2浓度显示_ppm | SINGLE | 读写4WB0904 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 904 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
904 | R0904_AI0RawDisp_AI0原始采样_约0_01V_400_4_00V | SINGLE | 读写4WB0905 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 905 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
905 | R0905_AI1RawDisp_AI1原始采样_约0_01V_400_4_00V | SINGLE | 读写4WB0906 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 906 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
906 | R0906_AI2RawDisp_AI2原始采样_约0_01V_400_4_00V | SINGLE | 读写4WB0907 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 907 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
907 | R0907_AI3RawDisp_AI3原始采样_约0_01V_400_4_00V | SINGLE | 读写4WB0908 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 908 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
908 | R0908_AI4RawDisp_AI4原始采样_约0_01V_400_4_00V | SINGLE | 读写4WB0909 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 909 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
909 | R0909 | SINGLE | 读写4WB0910 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 910 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
910 | R0910 | SINGLE | 读写4WB0911 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 911 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
911 | R0911 | SINGLE | 读写4WB0912 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 912 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
912 | R0912 | SINGLE | 读写4WB0913 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 913 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
913 | R0913 | SINGLE | 读写4WB0914 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 914 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
914 | R0914_PIDTEST1 | SINGLE | 读写4WB0915 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 915 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
915 | R0915_PIDTEST2 | SINGLE | 读写4WB0916 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 916 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
916 | R0916_PIDTEST3 | SINGLE | 读写4WB0917 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 917 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
917 | R0917_PIDTEST4 | SINGLE | 读写4WB0918 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 918 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
918 | R0918_PIDTEST5 | SINGLE | 读写4WB0919 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 919 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
919 | R0919_PIDTEST6 | SINGLE | 读写4WB0920 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 920 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
920 | R0920_PIDTEST7 | SINGLE | 读写4WB0921 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 921 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
921 | R0921_PIDTEST8 | SINGLE | 读写4WB0922 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 922 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
922 | R0922_PIDTEST9 | SINGLE | 读写4WB0923 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 923 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
923 | R0923_PIDTEST10 | SINGLE | 读写4WB0924 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 924 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
924 | R0924 | SINGLE | 读写4WB0925 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 925 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
925 | R0925 | SINGLE | 读写4WB0926 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 926 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
926 | R0926 | SINGLE | 读写4WB0927 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 927 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
927 | R0927 | SINGLE | 读写4WB0928 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 928 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
928 | R0928 | SINGLE | 读写4WB0929 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 929 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
929 | R0929 | SINGLE | 读写4WB0930 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 930 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
930 | R0930 | SINGLE | 读写4WB0931 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 931 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
931 | R0931 | SINGLE | 读写4WB0932 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 932 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
932 | R0932_SendSecond | SINGLE | 读写4WB0933 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 933 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
933 | R0933_SendMinute | SINGLE | 读写4WB0934 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 934 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
934 | R0934_SendHour | SINGLE | 读写4WB0935 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 935 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
935 | R0935_SendDay | SINGLE | 读写4WB0936 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 936 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
936 | R0936_SendMonth | SINGLE | 读写4WB0937 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 937 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
937 | R0937_SendWeek | SINGLE | 读写4WB0938 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 938 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
938 | R0938_SendYear | SINGLE | 读写4WB0939 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 939 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
939 | R0939 | SINGLE | 读写4WB0940 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 940 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
940 | R0940 | SINGLE | 读写4WB0941 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 941 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
941 | R0941 | SINGLE | 读写4WB0942 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 942 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
942 | R0942 | SINGLE | 读写4WB0943 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 943 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
943 | R0943 | SINGLE | 读写4WB0944 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 944 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
944 | R0944_Old_VVFNumber1 | SINGLE | 读写4WB0945 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 945 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
945 | R0945_Heatlevel | SINGLE | 读写4WB0946 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 946 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
946 | R0946_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB0947 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 947 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
947 | R0947_ALLVVFOrder | SINGLE | 读写4WB0948 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 948 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
948 | R0948_ModSelfStudy | SINGLE | 读写4WB0949 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 949 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
949 | R0949_ALLSelfStudy | SINGLE | 读写4WB0950 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 950 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
950 | R0950_ModeCompControl1 | SINGLE | 读写4WB0951 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 951 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
951 | R0951_ModeCompControl2 | SINGLE | 读写4WB0952 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 952 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
952 | R0952_ModeCompVVFfre1 | SINGLE | 读写4WB0953 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 953 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
953 | R0953_ModeCompVVFfre2 | SINGLE | 读写4WB0954 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 954 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
954 | R0954 | SINGLE | 读写4WB0955 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 955 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
955 | R0955 | SINGLE | 读写4WB0956 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 956 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
956 | R0956 | SINGLE | 读写4WB0957 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 957 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
957 | R0957 | SINGLE | 读写4WB0958 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 958 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
958 | R0958 | SINGLE | 读写4WB0959 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 959 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
959 | R0959 | SINGLE | 读写4WB0960 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 960 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
960 | R0960 | SINGLE | 读写4WB0961 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 961 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
961 | R0961 | SINGLE | 读写4WB0962 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 962 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
962 | R0962 | SINGLE | 读写4WB0963 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 963 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
963 | R0963 | SINGLE | 读写4WB0964 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 964 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
964 | R0964 | SINGLE | 读写4WB0965 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 965 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
965 | R0965 | SINGLE | 读写4WB0966 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 966 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
966 | R0966 | SINGLE | 读写4WB0967 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 967 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
967 | R0967 | SINGLE | 读写4WB0968 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 968 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
968 | R0968 | SINGLE | 读写4WB0969 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 969 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
969 | R0969 | SINGLE | 读写4WB0970 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 970 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
970 | R0970_Version1 | SINGLE | 读写4WB0971 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 971 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
971 | R0971_Version2 | SINGLE | 读写4WB0972 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 972 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
972 | R0972_Version3 | SINGLE | 读写4WB0973 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 973 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
973 | R0973_Version4 | SINGLE | 读写4WB0974 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 974 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
974 | R0974_Version5 | SINGLE | 读写4WB0975 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 975 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
975 | R0975_Version6 | SINGLE | 读写4WB0976 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 976 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
976 | R0976 | SINGLE | 读写4WB0977 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 977 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
977 | R0977 | SINGLE | 读写4WB0978 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 978 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
978 | R0978 | SINGLE | 读写4WB0979 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 979 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
979 | R0979 | SINGLE | 读写4WB0980 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 980 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
980 | R0980_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB0981 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 981 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
981 | R0981_CloseWindow | SINGLE | 读写4WB0982 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 982 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
982 | R0982_HeaterFlag | SINGLE | 读写4WB0983 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 983 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
983 | R0983 | SINGLE | 读写4WB0984 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 984 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
984 | R0984 | SINGLE | 读写4WB0985 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 985 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
985 | R0985 | SINGLE | 读写4WB0986 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 986 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
986 | R0986 | SINGLE | 读写4WB0987 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 987 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
987 | R0987 | SINGLE | 读写4WB0988 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 988 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
988 | R0988 | SINGLE | 读写4WB0989 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 989 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
989 | R0989 | SINGLE | 读写4WB0990 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 990 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
990 | R0990 | SINGLE | 读写4WB0991 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 991 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
991 | R0991 | SINGLE | 读写4WB0992 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 992 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
992 | R0992 | SINGLE | 读写4WB0993 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 993 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
993 | R0993 | SINGLE | 读写4WB0994 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 994 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
994 | R0994 | SINGLE | 读写4WB0995 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 995 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
995 | R0995 | SINGLE | 读写4WB0996 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 996 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
996 | R0996 | SINGLE | 读写4WB0997 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 997 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
997 | R0997 | SINGLE | 读写4WB0998 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 998 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
998 | R0998 | SINGLE | 读写4WB0999 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 999 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
999 | R0999 | SINGLE | 读写4WB1000 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1000 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1000 | R1000 | SINGLE | 读写4WB1001 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1001 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1001 | R1001 | SINGLE | 读写4WB1002 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1002 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1002 | R1002 | SINGLE | 读写4WB1003 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1003 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1003 | R1003 | SINGLE | 读写4WB1004 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1004 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1004 | R1004 | SINGLE | 读写4WB1005 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1005 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1005 | R1005 | SINGLE | 读写4WB1006 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1006 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1006 | R1006 | SINGLE | 读写4WB1007 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1007 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1007 | R1007 | SINGLE | 读写4WB1008 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1008 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1008 | R1008_DIPSet | SINGLE | 读写4WB1009 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1009 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1009 | R1009 | SINGLE | 读写4WB1010 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1010 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1010 | R1010 | SINGLE | 读写4WB1011 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1011 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1011 | R1011 | SINGLE | 读写4WB1012 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1012 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1012 | R1012 | SINGLE | 读写4WB1013 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1013 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1013 | R1013 | SINGLE | 读写4WB1014 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1014 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1014 | R1014 | SINGLE | 读写4WB1015 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1015 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1015 | R1015 | SINGLE | 读写4WB1016 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1016 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1016 | R1016 | SINGLE | 读写4WB1017 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1017 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1017 | R1017 | SINGLE | 读写4WB1018 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1018 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1018 | R1018 | SINGLE | 读写4WB1019 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1019 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1019 | R1019 | SINGLE | 读写4WB1020 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1020 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1020 | R1020_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1021 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1021 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1021 | R1021_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1022 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1022 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1022 | R1022_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1023 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1023 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1023 | R1023_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1024 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1024 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1024 | R1024_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1025 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1025 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1025 | R1025_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1026 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1026 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1026 | R1026_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1027 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1027 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1027 | R1027_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1028 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1028 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1028 | R1028_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1029 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1029 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1029 | R1029_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1030 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1030 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1030 | R1030_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1031 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1031 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1031 | R1031_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1032 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1032 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1032 | R1032_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1033 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1033 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1033 | R1033_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1034 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1034 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1034 | R1034_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1035 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1035 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1035 | R1035_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1036 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1036 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1036 | R1036_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1037 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1037 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1037 | R1037_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1038 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1038 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1038 | R1038_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1039 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1039 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1039 | R1039_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1040 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1040 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1040 | R1040_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1041 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1041 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1041 | R1041_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1042 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1042 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1042 | R1042_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1043 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1043 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1043 | R1043_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1044 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1044 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1044 | R1044_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1045 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1045 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1045 | R1045_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1046 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1046 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1046 | R1046_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1047 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1047 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1047 | R1047_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1048 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1048 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1048 | R1048 | SINGLE | 读写4WB1049 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1049 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1049 | R1049 | SINGLE | 读写4WB1050 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1050 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1050 | R1050 | SINGLE | 读写4WB1051 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1051 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1051 | R1051 | SINGLE | 读写4WB1052 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1052 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1052 | R1052 | SINGLE | 读写4WB1053 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1053 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1053 | R1053 | SINGLE | 读写4WB1054 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1054 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1054 | R1054 | SINGLE | 读写4WB1055 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1055 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1055 | R1055 | SINGLE | 读写4WB1056 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1056 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1056 | R1056 | SINGLE | 读写4WB1057 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1057 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1057 | R1057 | SINGLE | 读写4WB1058 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1058 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1058 | R1058_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1059 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1059 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1059 | R1059 | SINGLE | 读写4WB1060 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1060 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1060 | R1060_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1061 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1061 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1061 | R1061_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1062 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1062 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1062 | R1062 | SINGLE | 读写4WB1063 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1063 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1063 | R1063 | SINGLE | 读写4WB1064 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1064 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1064 | R1064 | SINGLE | 读写4WB1065 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1065 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1065 | R1065 | SINGLE | 读写4WB1066 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1066 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1066 | R1066 | SINGLE | 读写4WB1067 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1067 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1067 | R1067 | SINGLE | 读写4WB1068 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1068 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1068 | R1068 | SINGLE | 读写4WB1069 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1069 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1069 | R1069 | SINGLE | 读写4WB1070 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1070 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1070 | R1070 | SINGLE | 读写4WB1071 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1071 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1071 | R1071 | SINGLE | 读写4WB1072 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1072 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1072 | R1072 | SINGLE | 读写4WB1073 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1073 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1073 | R1073 | SINGLE | 读写4WB1074 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1074 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1074 | R1074 | SINGLE | 读写4WB1075 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1075 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1075 | R1075 | SINGLE | 读写4WB1076 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1076 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1076 | R1076 | SINGLE | 读写4WB1077 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1077 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1077 | R1077 | SINGLE | 读写4WB1078 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1078 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1078 | R1078 | SINGLE | 读写4WB1079 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1079 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1079 | R1079 | SINGLE | 读写4WB1080 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1080 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1080 | R1080 | SINGLE | 读写4WB1081 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1081 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1081 | R1081 | SINGLE | 读写4WB1082 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1082 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1082 | R1082 | SINGLE | 读写4WB1083 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1083 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1083 | R1083 | SINGLE | 读写4WB1084 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1084 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1084 | R1084 | SINGLE | 读写4WB1085 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1085 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1085 | R1085 | SINGLE | 读写4WB1086 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1086 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1086 | R1086 | SINGLE | 读写4WB1087 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1087 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1087 | R1087 | SINGLE | 读写4WB1088 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1088 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1088 | R1088 | SINGLE | 读写4WB1089 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1089 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1089 | R1089 | SINGLE | 读写4WB1090 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1090 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1090 | R1090 | SINGLE | 读写4WB1091 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1091 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1091 | R1091 | SINGLE | 读写4WB1092 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1092 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1092 | R1092 | SINGLE | 读写4WB1093 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1093 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1093 | R1093 | SINGLE | 读写4WB1094 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1094 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1094 | R1094 | SINGLE | 读写4WB1095 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1095 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1095 | R1095 | SINGLE | 读写4WB1096 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1096 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1096 | R1096 | SINGLE | 读写4WB1097 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1097 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1097 | R1097 | SINGLE | 读写4WB1098 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1098 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1098 | R1098 | SINGLE | 读写4WB1099 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1099 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1099 | R1099 | SINGLE | 读写4WB1100 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1100 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1100 | R1100 | SINGLE | 读写4WB1101 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1101 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1101 | R1101 | SINGLE | 读写4WB1102 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1102 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1102 | R1102 | SINGLE | 读写4WB1103 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1103 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1103 | R1103 | SINGLE | 读写4WB1104 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1104 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1104 | R1104 | SINGLE | 读写4WB1105 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1105 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1105 | R1105 | SINGLE | 读写4WB1106 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1106 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1106 | R1106 | SINGLE | 读写4WB1107 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1107 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1107 | R1107 | SINGLE | 读写4WB1108 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1108 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1108 | R1108 | SINGLE | 读写4WB1109 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1109 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1109 | R1109 | SINGLE | 读写4WB1110 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1110 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1110 | R1110 | SINGLE | 读写4WB1111 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1111 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1111 | R1111 | SINGLE | 读写4WB1112 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1112 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1112 | R1112 | SINGLE | 读写4WB1113 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1113 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1113 | R1113 | SINGLE | 读写4WB1114 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1114 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1114 | R1114 | SINGLE | 读写4WB1115 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1115 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1115 | R1115 | SINGLE | 读写4WB1116 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1116 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1116 | R1116 | SINGLE | 读写4WB1117 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1117 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1117 | R1117 | SINGLE | 读写4WB1118 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1118 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1118 | R1118 | SINGLE | 读写4WB1119 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1119 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1119 | R1119 | SINGLE | 读写4WB1120 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1120 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1120 | R1120_主送风机转速显示 | SINGLE | 读写4WB1121 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1121 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1121 | R1121_主送风机故障码 | SINGLE | 读写4WB1122 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1122 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1122 | R1122_风机变频故障复位 | SINGLE | 读写4WB1123 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1123 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1123 | R1123 | SINGLE | 读写4WB1124 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1124 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1124 | R1124_主送风机转速控制 | SINGLE | 读写4WB1125 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1125 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1125 | R1125_AI3送风压力显示_Pa | SINGLE | 读写4WB1126 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1126 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1126 | R1126_AI3风量_风速显示 | SINGLE | 读写4WB1127 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1127 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1127 | R1127 | SINGLE | 读写4WB1128 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1128 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1128 | R1128 | SINGLE | 读写4WB1129 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1129 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1129 | R1129 | SINGLE | 读写4WB1130 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1130 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1130 | R1130_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1131 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1131 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1131 | R1131_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1132 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1132 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1132 | R1132_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1133 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1133 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1133 | R1133_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1134 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1134 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1134 | R1134_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1135 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1135 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1135 | R1135_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1136 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1136 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1136 | R1136_风机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1137 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1137 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1137 | R1137 | SINGLE | 读写4WB1138 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1138 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1138 | R1138 | SINGLE | 读写4WB1139 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1139 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1139 | R1139 | SINGLE | 读写4WB1140 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1140 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1140 | R1140 | SINGLE | 读写4WB1141 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1141 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1141 | R1141 | SINGLE | 读写4WB1142 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1142 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1142 | R1142 | SINGLE | 读写4WB1143 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1143 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1143 | R1143 | SINGLE | 读写4WB1144 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1144 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1144 | R1144_EEVCtrlNum | SINGLE | 读写4WB1145 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1145 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1145 | R1145_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1146 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1146 |  | 1 |  | PLC 317(外机1_阀1控制步数)同义重复，本表只收 167~170 | 167 | VWB2184 | 外机1电膨1最终输出 | 外机1电膨1最终输出 | 近似同名
1146 | R1146_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1147 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1147 |  | 1 |  |  | 168 | VWB2186 | 外机1电膨2最终输出 | 外机1电膨2最终输出 | 近似同名
1147 | R1147_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1148 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1148 |  | 1 |  |  | 169 | VWB2188 | 外机2电膨1最终输出 | 外机2电膨1最终输出 | 近似同名
1148 | R1148_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1149 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1149 |  | 1 |  |  | 170 | VWB2190 | 外机2电膨2最终输出 | 外机2电膨2最终输出 | 近似同名
1149 | R1149_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1150 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1150 |  | 1 |  | 按 330 EEV5~8=内机 4 阀 的顺序推定 | 353 | VWB4800 | 内机膨胀阀1控制步数 | 内机膨胀阀1控制步数 | 近似同名
1150 | R1150_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1151 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1151 |  | 1 |  |  | 354 | VWB4802 | 内机膨胀阀2控制步数 | 内机膨胀阀2控制步数 | 近似同名
1151 | R1151_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1152 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1152 |  | 1 |  |  | 355 | VWB4804 | 内机膨胀阀3控制步数 | 内机膨胀阀3控制步数 | 近似同名
1152 | R1152_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1153 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1153 |  | 1 |  |  | 356 | VWB4806 | 内机膨胀阀4控制步数 | 内机膨胀阀4控制步数 | 近似同名
1153 | R1153_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1154 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1154 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1154 | R1154_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1155 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1155 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1155 | R1155_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1156 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1156 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1156 | R1156_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1157 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1157 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1157 | R1157_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1158 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1158 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1158 | R1158_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1159 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1159 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1159 | R1159_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1160 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1160 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1160 | R1160_电子膨胀阀当前_回读步数 | SINGLE | 读写4WB1161 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1161 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1161 | R1161_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1162 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1162 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1162 | R1162_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1163 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1163 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1163 | R1163_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1164 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1164 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1164 | R1164_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1165 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1165 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1165 | R1165_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1166 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1166 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1166 | R1166_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1167 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1167 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1167 | R1167_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1168 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1168 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1168 | R1168_电子膨胀阀运行标志 | SINGLE | 读写4WB1169 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1169 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1169 | R1169_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1170 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1170 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1170 | R1170_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1171 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1171 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1171 | R1171_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1172 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1172 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1172 | R1172_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1173 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1173 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1173 | R1173_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1174 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1174 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1174 | R1174_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1175 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1175 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1175 | R1175_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1176 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1176 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1176 | R1176_电子膨胀阀能量需求 | SINGLE | 读写4WB1177 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1177 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1177 | R1177 | SINGLE | 读写4WB1178 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1178 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1178 | R1178 | SINGLE | 读写4WB1179 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1179 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1179 | R1179 | SINGLE | 读写4WB1180 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1180 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1180 | R1180 | SINGLE | 读写4WB1181 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1181 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1181 | R1181 | SINGLE | 读写4WB1182 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1182 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1182 | R1182 | SINGLE | 读写4WB1183 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1183 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1183 | R1183 | SINGLE | 读写4WB1184 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1184 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1184 | R1184 | SINGLE | 读写4WB1185 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1185 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1185 | R1185_EEVInitialSizeSet0 | SINGLE | 读写4WB1186 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1186 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1186 | R1186_EEVInitialSizeSet | SINGLE | 读写4WB1187 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1187 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1187 | R1187_ENvironmentCount | SINGLE | 读写4WB1188 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1188 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1188 | R1188_过热度相关参数 | SINGLE | 读写4WB1189 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1189 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1189 | R1189 | SINGLE | 读写4WB1190 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1190 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1190 | R1190 | SINGLE | 读写4WB1191 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1191 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1191 | R1191 | SINGLE | 读写4WB1192 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1192 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1192 | R1192 | SINGLE | 读写4WB1193 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1193 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1193 | R1193 | SINGLE | 读写4WB1194 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1194 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1194 | R1194 | SINGLE | 读写4WB1195 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1195 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1195 | R1195 | SINGLE | 读写4WB1196 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1196 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1196 | R1196 | SINGLE | 读写4WB1197 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1197 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1197 | R1197 | SINGLE | 读写4WB1198 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1198 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1198 | R1198 | SINGLE | 读写4WB1199 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1199 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1199 | R1199 | SINGLE | 读写4WB1200 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1200 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1200 | R1200_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1201 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1201 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1201 | R1201_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1202 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1202 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1202 | R1202_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1203 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1203 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1203 | R1203_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1204 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1204 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1204 | R1204_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1205 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1205 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1205 | R1205_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1206 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1206 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1206 | R1206_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1207 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1207 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1207 | R1207_热回收_冷凝热回收阀相关 | SINGLE | 读写4WB1208 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1208 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1208 | R1208 | SINGLE | 读写4WB1209 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1209 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1209 | R1209 | SINGLE | 读写4WB1210 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1210 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1210 | R1210 | SINGLE | 读写4WB1211 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1211 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1211 | R1211 | SINGLE | 读写4WB1212 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1212 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1212 | R1212_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1213 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1213 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1213 | R1213_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1214 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1214 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1214 | R1214_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1215 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1215 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1215 | R1215_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1216 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1216 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1216 | R1216_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1217 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1217 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1217 | R1217_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1218 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1218 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1218 | R1218_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1219 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1219 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1219 | R1219_电子膨胀阀目标步数_新开度 | SINGLE | 读写4WB1220 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1220 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1220 | R1220_EEV1AddrValue_Disp | SINGLE | 读写4WB1221 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1221 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1221 | R1221_EEV2AddrValue_Disp | SINGLE | 读写4WB1222 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1222 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1222 | R1222_EEV3AddrValue_Disp | SINGLE | 读写4WB1223 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1223 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1223 | R1223_EEV4AddrValue_Disp | SINGLE | 读写4WB1224 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1224 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1224 | R1224 | SINGLE | 读写4WB1225 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1225 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1225 | R1225 | SINGLE | 读写4WB1226 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1226 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1226 | R1226 | SINGLE | 读写4WB1227 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1227 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1227 | R1227 | SINGLE | 读写4WB1228 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1228 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1228 | R1228 | SINGLE | 读写4WB1229 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1229 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1229 | R1229_AI0_房间压差_Enable_0_禁用_1_启用_置0时该通道输出失效标记_不参与控制 | SINGLE | 读写4WB1230 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1230 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1230 | R1230_AI0_房间压差_Type_0_0_10V_1_4_20mA_仅决定按哪种传感器填信号上下限 | SINGLE | 读写4WB1231 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1231 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1231 | R1231_AI0_房间压差_SigLow_信号下限_传感器下限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1232 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1232 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1232 | R1232_AI0_房间压差_SigHigh_信号上限_传感器上限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1233 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1233 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1233 | R1233_AI0_房间压差_EngLow_工程量下限_主 | SINGLE | 读写4WB1234 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1234 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1234 | R1234_AI0_房间压差_EngHigh_工程量上限_主 | SINGLE | 读写4WB1235 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1235 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1235 | R1235_AI0_房间压差_EngLow2_副工程量下限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1236 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1236 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1236 | R1236_AI0_房间压差_EngHigh2_副工程量上限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1237 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1237 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1237 | R1237_AI0_房间压差_Offset_校准偏移_叠加在线性换算结果上 | SINGLE | 读写4WB1238 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1238 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1238 | R1238_AI0_房间压差_FaultLow_断线判据_原始值低于它判失效_0_不判 | SINGLE | 读写4WB1239 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1239 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1239 | R1239_AI0_房间压差_Unit_0_Pa_1_2_RH_3_ppm_4_CMH_5_Bar_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1240 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1240 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1240 | R1240_AI0_房间压差_Decimals_显示小数位_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1241 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1241 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1241 | R1241_AI1_房间湿度_Enable_0_禁用_1_启用_置0时该通道输出失效标记_不参与控制 | SINGLE | 读写4WB1242 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1242 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1242 | R1242_AI1_房间湿度_Type_0_0_10V_1_4_20mA_仅决定按哪种传感器填信号上下限 | SINGLE | 读写4WB1243 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1243 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1243 | R1243_AI1_房间湿度_SigLow_信号下限_传感器下限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1244 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1244 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1244 | R1244_AI1_房间湿度_SigHigh_信号上限_传感器上限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1245 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1245 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1245 | R1245_AI1_房间湿度_EngLow_工程量下限_主 | SINGLE | 读写4WB1246 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1246 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1246 | R1246_AI1_房间湿度_EngHigh_工程量上限_主 | SINGLE | 读写4WB1247 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1247 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1247 | R1247_AI1_房间湿度_EngLow2_副工程量下限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1248 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1248 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1248 | R1248_AI1_房间湿度_EngHigh2_副工程量上限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1249 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1249 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1249 | R1249_AI1_房间湿度_Offset_校准偏移_叠加在线性换算结果上 | SINGLE | 读写4WB1250 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1250 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1250 | R1250_AI1_房间湿度_FaultLow_断线判据_原始值低于它判失效_0_不判 | SINGLE | 读写4WB1251 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1251 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1251 | R1251_AI1_房间湿度_Unit_0_Pa_1_2_RH_3_ppm_4_CMH_5_Bar_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1252 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1252 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1252 | R1252_AI1_房间湿度_Decimals_显示小数位_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1253 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1253 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1253 | R1253_AI2_CO2_Enable_0_禁用_1_启用_置0时该通道输出失效标记_不参与控制 | SINGLE | 读写4WB1254 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1254 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1254 | R1254_AI2_CO2_Type_0_0_10V_1_4_20mA_仅决定按哪种传感器填信号上下限 | SINGLE | 读写4WB1255 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1255 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1255 | R1255_AI2_CO2_SigLow_信号下限_传感器下限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1256 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1256 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1256 | R1256_AI2_CO2_SigHigh_信号上限_传感器上限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1257 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1257 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1257 | R1257_AI2_CO2_EngLow_工程量下限_主 | SINGLE | 读写4WB1258 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1258 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1258 | R1258_AI2_CO2_EngHigh_工程量上限_主 | SINGLE | 读写4WB1259 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1259 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1259 | R1259_AI2_CO2_EngLow2_副工程量下限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1260 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1260 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1260 | R1260_AI2_CO2_EngHigh2_副工程量上限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1261 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1261 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1261 | R1261_AI2_CO2_Offset_校准偏移_叠加在线性换算结果上 | SINGLE | 读写4WB1262 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1262 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1262 | R1262_AI2_CO2_FaultLow_断线判据_原始值低于它判失效_0_不判 | SINGLE | 读写4WB1263 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1263 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1263 | R1263_AI2_CO2_Unit_0_Pa_1_2_RH_3_ppm_4_CMH_5_Bar_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1264 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1264 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1264 | R1264_AI2_CO2_Decimals_显示小数位_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1265 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1265 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1265 | R1265_AI3_送风压_风量_Enable_0_禁用_1_启用_置0时该通道输出失效标记_不参与控制 | SINGLE | 读写4WB1266 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1266 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1266 | R1266_AI3_送风压_风量_Type_0_0_10V_1_4_20mA_仅决定按哪种传感器填信号上下限 | SINGLE | 读写4WB1267 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1267 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1267 | R1267_AI3_送风压_风量_SigLow_信号下限_传感器下限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1268 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1268 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1268 | R1268_AI3_送风压_风量_SigHigh_信号上限_传感器上限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1269 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1269 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1269 | R1269_AI3_送风压_风量_EngLow_工程量下限_主 | SINGLE | 读写4WB1270 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1270 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1270 | R1270_AI3_送风压_风量_EngHigh_工程量上限_主 | SINGLE | 读写4WB1271 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1271 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1271 | R1271_AI3_送风压_风量_EngLow2_副工程量下限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1272 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1272 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1272 | R1272_AI3_送风压_风量_EngHigh2_副工程量上限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1273 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1273 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1273 | R1273_AI3_送风压_风量_Offset_校准偏移_叠加在线性换算结果上 | SINGLE | 读写4WB1274 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1274 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1274 | R1274_AI3_送风压_风量_FaultLow_断线判据_原始值低于它判失效_0_不判 | SINGLE | 读写4WB1275 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1275 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1275 | R1275_AI3_送风压_风量_Unit_0_Pa_1_2_RH_3_ppm_4_CMH_5_Bar_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1276 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1276 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1276 | R1276_AI3_送风压_风量_Decimals_显示小数位_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1277 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1277 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1277 | R1277_AI4_新风湿度_Enable_0_禁用_1_启用_置0时该通道输出失效标记_不参与控制 | SINGLE | 读写4WB1278 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1278 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1278 | R1278_AI4_新风湿度_Type_0_0_10V_1_4_20mA_仅决定按哪种传感器填信号上下限 | SINGLE | 读写4WB1279 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1279 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1279 | R1279_AI4_新风湿度_SigLow_信号下限_传感器下限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1280 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1280 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1280 | R1280_AI4_新风湿度_SigHigh_信号上限_传感器上限对应的原始采样值 | SINGLE | 读写4WB1281 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1281 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1281 | R1281_AI4_新风湿度_EngLow_工程量下限_主 | SINGLE | 读写4WB1282 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1282 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1282 | R1282_AI4_新风湿度_EngHigh_工程量上限_主 | SINGLE | 读写4WB1283 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1283 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1283 | R1283_AI4_新风湿度_EngLow2_副工程量下限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1284 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1284 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1284 | R1284_AI4_新风湿度_EngHigh2_副工程量上限_仅_AI3_风量通道使用_其余填0 | SINGLE | 读写4WB1285 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1285 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1285 | R1285_AI4_新风湿度_Offset_校准偏移_叠加在线性换算结果上 | SINGLE | 读写4WB1286 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1286 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1286 | R1286_AI4_新风湿度_FaultLow_断线判据_原始值低于它判失效_0_不判 | SINGLE | 读写4WB1287 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1287 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1287 | R1287_AI4_新风湿度_Unit_0_Pa_1_2_RH_3_ppm_4_CMH_5_Bar_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1288 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1288 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1288 | R1288_AI4_新风湿度_Decimals_显示小数位_仅显示 | SINGLE | 读写4WB1289 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1289 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1289 | R1289 | SINGLE | 读写4WB1290 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1290 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1290 | R1290 | SINGLE | 读写4WB1291 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1291 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1291 | R1291 | SINGLE | 读写4WB1292 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1292 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1292 | R1292 | SINGLE | 读写4WB1293 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1293 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1293 | R1293 | SINGLE | 读写4WB1294 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1294 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1294 | R1294 | SINGLE | 读写4WB1295 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1295 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1295 | R1295 | SINGLE | 读写4WB1296 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1296 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1296 | R1296 | SINGLE | 读写4WB1297 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1297 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1297 | R1297 | SINGLE | 读写4WB1298 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1298 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1298 | R1298 | SINGLE | 读写4WB1299 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1299 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1299 | R1299 | SINGLE | 读写4WB1300 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1300 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1300 | R1300_手动调试总开关_条件写_SysStep_0 | SINGLE | 读写4WB1301 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1301 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1301 | R1301_手动送风功能 | SINGLE | 读写4WB1302 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1302 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1302 | R1302_1#压缩机手动 | SINGLE | 读写4WB1303 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1303 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1303 | R1303_2#压缩机手动 | SINGLE | 读写4WB1304 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1304 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1304 | R1304_1#相关输出手动 | SINGLE | 读写4WB1305 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1305 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1305 | R1305_2#相关输出手动 | SINGLE | 读写4WB1306 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1306 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1306 | R1306_1#四通阀手动 | SINGLE | 读写4WB1307 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1307 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1307 | R1307_2#四通阀手动 | SINGLE | 读写4WB1308 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1308 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1308 | R1308_1#其它输出手动 | SINGLE | 读写4WB1309 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1309 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1309 | R1309_2#其它输出手动 | SINGLE | 读写4WB1310 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1310 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1310 | R1310 | SINGLE | 读写4WB1311 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1311 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1311 | R1311 | SINGLE | 读写4WB1312 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1312 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1312 | R1312 | SINGLE | 读写4WB1313 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1313 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1313 | R1313 | SINGLE | 读写4WB1314 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1314 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1314 | R1314 | SINGLE | 读写4WB1315 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1315 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1315 | R1315 | SINGLE | 读写4WB1316 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1316 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1316 | R1316 | SINGLE | 读写4WB1317 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1317 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1317 | R1317 | SINGLE | 读写4WB1318 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1318 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1318 | R1318 | SINGLE | 读写4WB1319 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1319 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1319 | R1319 | SINGLE | 读写4WB1320 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1320 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1320 | R1320 | SINGLE | 读写4WB1321 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1321 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1321 | R1321 | SINGLE | 读写4WB1322 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1322 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1322 | R1322 | SINGLE | 读写4WB1323 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1323 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1323 | R1323 | SINGLE | 读写4WB1324 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1324 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1324 | R1324 | SINGLE | 读写4WB1325 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1325 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1325 | R1325 | SINGLE | 读写4WB1326 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1326 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1326 | R1326 | SINGLE | 读写4WB1327 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1327 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1327 | R1327 | SINGLE | 读写4WB1328 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1328 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1328 | R1328 | SINGLE | 读写4WB1329 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1329 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1329 | R1329 | SINGLE | 读写4WB1330 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1330 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1330 | R1330 | SINGLE | 读写4WB1331 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1331 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1331 | R1331 | SINGLE | 读写4WB1332 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1332 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1332 | R1332 | SINGLE | 读写4WB1333 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1333 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1333 | R1333 | SINGLE | 读写4WB1334 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1334 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1334 | R1334 | SINGLE | 读写4WB1335 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1335 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1335 | R1335 | SINGLE | 读写4WB1336 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1336 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1336 | R1336 | SINGLE | 读写4WB1337 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1337 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1337 | R1337 | SINGLE | 读写4WB1338 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1338 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1338 | R1338 | SINGLE | 读写4WB1339 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1339 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1339 | R1339 | SINGLE | 读写4WB1340 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1340 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1340 | R1340 | SINGLE | 读写4WB1341 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1341 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1341 | R1341 | SINGLE | 读写4WB1342 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1342 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1342 | R1342 | SINGLE | 读写4WB1343 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1343 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1343 | R1343 | SINGLE | 读写4WB1344 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1344 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1344 | R1344 | SINGLE | 读写4WB1345 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1345 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1345 | R1345 | SINGLE | 读写4WB1346 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1346 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1346 | R1346 | SINGLE | 读写4WB1347 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1347 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1347 | R1347 | SINGLE | 读写4WB1348 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1348 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1348 | R1348 | SINGLE | 读写4WB1349 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1349 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1349 | R1349 | SINGLE | 读写4WB1350 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1350 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1350 | R1350_X00_电源_相序_急停保护输入状态_1_经极性和3秒滤波后有效 | SINGLE | 读写4WB1351 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1351 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1351 | R1351_X01_火警输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1352 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1352 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1352 | R1352_X02_远程开关_外部启停输入状态_1_有效 | SINGLE | 读写4WB1353 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1353 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1353 | R1353_X03_用户侧水泵_负载过载输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1354 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1354 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1354 | R1354_X04_风阀联锁输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1355 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1355 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1355 | R1355_X05_过滤网压差_堵塞输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1356 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1356 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1356 | R1356_X06_加热_再热故障输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1357 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1357 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1357 | R1357_X07_新风预热故障输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1358 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1358 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1358 | R1358_X10_加湿器故障输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1359 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1359 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1359 | R1359_X11_排风机过载输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1360 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1360 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1360 | R1360_X12_回风机过载输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1361 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1361 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1361 | R1361_X13_漏水保护输入状态_1_报警_有效 | SINGLE | 读写4WB1362 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1362 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1362 | R1362_X14_回风压差开关状态_代码按常闭接线取反后显示_1_压差满足_有效 | SINGLE | 读写4WB1363 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1363 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1363 | R1363_X15_送风压差开关状态_代码按常闭接线取反后显示_1_压差满足_有效 | SINGLE | 读写4WB1364 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1364 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1364 | R1364_V10_硬件无_X16_实体输入_固定显示_0 | SINGLE | 读写4WB1365 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1365 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1365 | R1365_V10_硬件无_X17_实体输入_固定显示_0 | SINGLE | 读写4WB1366 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1366 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1366 | R1366 | SINGLE | 读写4WB1367 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1367 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1367 | R1367 | SINGLE | 读写4WB1368 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1368 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1368 | R1368 | SINGLE | 读写4WB1369 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1369 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1369 | R1369 | SINGLE | 读写4WB1370 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1370 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1370 | R1370 | SINGLE | 读写4WB1371 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1371 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1371 | R1371 | SINGLE | 读写4WB1372 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1372 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1372 | R1372 | SINGLE | 读写4WB1373 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1373 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1373 | R1373 | SINGLE | 读写4WB1374 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1374 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1374 | R1374 | SINGLE | 读写4WB1375 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1375 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1375 | R1375 | SINGLE | 读写4WB1376 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1376 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1376 | R1376 | SINGLE | 读写4WB1377 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1377 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1377 | R1377 | SINGLE | 读写4WB1378 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1378 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1378 | R1378 | SINGLE | 读写4WB1379 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1379 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1379 | R1379 | SINGLE | 读写4WB1380 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1380 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1380 | R1380 | SINGLE | 读写4WB1381 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1381 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1381 | R1381 | SINGLE | 读写4WB1382 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1382 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1382 | R1382 | SINGLE | 读写4WB1383 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1383 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1383 | R1383 | SINGLE | 读写4WB1384 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1384 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1384 | R1384 | SINGLE | 读写4WB1385 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1385 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1385 | R1385 | SINGLE | 读写4WB1386 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1386 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1386 | R1386 | SINGLE | 读写4WB1387 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1387 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1387 | R1387 | SINGLE | 读写4WB1388 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1388 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1388 | R1388_定时运行目标_165_1进入定时模式后_0要求停机_1要求运行 | SINGLE | 读写4WB1389 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1389 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1389 | R1389 | SINGLE | 读写4WB1390 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1390 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1390 | R1390 | SINGLE | 读写4WB1391 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1391 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1391 | R1391 | SINGLE | 读写4WB1392 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1392 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1392 | R1392 | SINGLE | 读写4WB1393 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1393 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1393 | R1393 | SINGLE | 读写4WB1394 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1394 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1394 | R1394 | SINGLE | 读写4WB1395 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1395 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1395 | R1395 | SINGLE | 读写4WB1396 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1396 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1396 | R1396 | SINGLE | 读写4WB1397 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1397 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1397 | R1397 | SINGLE | 读写4WB1398 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1398 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1398 | R1398 | SINGLE | 读写4WB1399 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1399 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1399 | R1399 | SINGLE | 读写4WB1400 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1400 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1400 | R1400_PLC控制_1#压缩机开关命令_只读_受限 | SINGLE | 读写4WB1401 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1401 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1401 | R1401_PLC控制_1#压缩机频率给定_只读_受限 | SINGLE | 读写4WB1402 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1402 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1402 | R1402_PLC控制_系统故障复位_允许写0_1 | SINGLE | 读写4WB1403 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1403 |  | 1 |  |  | 74 | V2000.2 | 报警复位 | 报警复位 | 参数号已确认
1403 | R1403_PLC控制_2#压缩机开关命令_只读_受限 | SINGLE | 读写4WB1404 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1404 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1404 | R1404_PLC控制_2#压缩机频率给定_只读_受限 | SINGLE | 读写4WB1405 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1405 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1405 | R1405_PLC控制_恢复默认_只读_受限 | SINGLE | 读写4WB1406 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1406 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1406 | R1406_PLC控制_急停信号_允许写0_1 | SINGLE | 读写4WB1407 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1407 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1407 | R1407_1#压缩机使能 | SINGLE | 读写4WB1408 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1408 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1408 | R1408_2#压缩机使能 | SINGLE | 读写4WB1409 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1409 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1409 | R1409 | SINGLE | 读写4WB1410 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1410 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1410 | R1410_1#压缩机化霜信号 | SINGLE | 读写4WB1411 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1411 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1411 | R1411_2#压缩机化霜信号 | SINGLE | 读写4WB1412 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1412 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1412 | R1412 | SINGLE | 读写4WB1413 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1413 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1413 | R1413 | SINGLE | 读写4WB1414 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1414 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1414 | R1414 | SINGLE | 读写4WB1415 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1415 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1415 | R1415 | SINGLE | 读写4WB1416 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1416 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1416 | R1416 | SINGLE | 读写4WB1417 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1417 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1417 | R1417 | SINGLE | 读写4WB1418 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1418 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1418 | R1418 | SINGLE | 读写4WB1419 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1419 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1419 | R1419 | SINGLE | 读写4WB1420 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1420 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1420 | R1420_ModDefrostAsk1 | SINGLE | 读写4WB1421 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1421 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1421 | R1421_ModDefrostAsk2 | SINGLE | 读写4WB1422 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1422 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1422 | R1422_ModEnviTempAI0Disp | SINGLE | 读写4WB1423 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1423 |  | 1 |  | 330[1422] 是"当前选中外机"的环境温度镜像，无逐台下标 | 171 | VWB2192 | 外机1环境温度 | 外机1环境温度 | 近似同名
1423 | R1423_ModSlaveTempAI20Disp | SINGLE | 读写4WB1424 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1424 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1424 | R1424_ModSlaveTempAI21Disp | SINGLE | 读写4WB1425 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1425 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1425 | R1425_外机压缩机状态_运行时间读回 | SINGLE | 读写4WB1426 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1426 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1426 | R1426_外机压缩机状态_运行时间读回 | SINGLE | 读写4WB1427 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1427 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1427 | R1427_外机压缩机状态_运行时间读回 | SINGLE | 读写4WB1428 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1428 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1428 | R1428_外机压缩机状态_运行时间读回 | SINGLE | 读写4WB1429 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1429 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1429 | R1429_ModErrTotal | SINGLE | 读写4WB1430 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1430 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1430 | R1430_ModMaxUseCompNumDisp | SINGLE | 读写4WB1431 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1431 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1431 | R1431_ModFinTemp1AI5Disp | SINGLE | 读写4WB1432 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1432 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1432 | R1432_ModFinTemp2AI7Disp | SINGLE | 读写4WB1433 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1433 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1433 | R1433_外机压缩机状态_运行时间读回 | SINGLE | 读写4WB1434 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1434 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1434 | R1434_外机压缩机状态_运行时间读回 | SINGLE | 读写4WB1435 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1435 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1435 | R1435_ModMainTempAI16Disp | SINGLE | 读写4WB1436 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1436 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1436 | R1436_ModMainTempAI17Disp | SINGLE | 读写4WB1437 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1437 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1437 | R1437_ModMainOverHeat1Disp | SINGLE | 读写4WB1438 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1438 |  | 1 |  | PLC 159/161(外机2 过热度)同义重复，本表只收 155/157 | 155 | VWB2160 | 外机1压机1过热度 | 外机1压机1过热度 | 近似同名
1438 | R1438_ModMainOverHeat2Disp | SINGLE | 读写4WB1439 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1439 |  | 1 |  |  | 157 | VWB2164 | 外机1压机2过热度 | 外机1压机2过热度 | 近似同名
1439 | R1439_ModEEV1OldAddValueDisp | SINGLE | 读写4WB1440 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1440 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1440 | R1440_ModEEV2OldAddValueDisp | SINGLE | 读写4WB1441 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1441 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1441 | R1441_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1442 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1442 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1442 | R1442_压缩机相关参数_显示 | SINGLE | 读写4WB1443 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1443 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1443 | R1443_外机高低压读回 | SINGLE | 读写4WB1444 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1444 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1444 | R1444_外机高低压读回 | SINGLE | 读写4WB1445 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1445 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1445 | R1445_外机高低压读回 | SINGLE | 读写4WB1446 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1446 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1446 | R1446_外机高低压读回 | SINGLE | 读写4WB1447 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1447 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1447 | R1447_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1448 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1448 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1448 | R1448_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1449 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1449 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1449 | R1449_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1450 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1450 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1450 | R1450_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1451 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1451 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1451 | R1451_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1452 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1452 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1452 | R1452_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1453 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1453 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1453 | R1453_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1454 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1454 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1454 | R1454_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1455 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1455 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1455 | R1455_变频_频率相关显示或设定 | SINGLE | 读写4WB1456 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1456 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1456 | R1456_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1457 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1457 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1457 | R1457_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1458 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1458 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1458 | R1458_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1459 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1459 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1459 | R1459_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1460 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1460 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1460 | R1460_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1461 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1461 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1461 | R1461_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1462 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1462 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1462 | R1462_外机_变频器状态读回 | SINGLE | 读写4WB1463 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1463 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1463 | R1463_风机通讯状态读回 | SINGLE | 读写4WB1464 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1464 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1464 | R1464_风机通讯状态读回 | SINGLE | 读写4WB1465 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1465 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1465 | R1465_风机通讯状态读回 | SINGLE | 读写4WB1466 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1466 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1466 | R1466_风机通讯状态读回 | SINGLE | 读写4WB1467 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1467 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1467 | R1467_风机通讯状态读回 | SINGLE | 读写4WB1468 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1468 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1468 | R1468_ModDA0ValueDisp | SINGLE | 读写4WB1469 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1469 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1469 | R1469_ModDA1ValueDisp | SINGLE | 读写4WB1470 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1470 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1470 | R1470_ModXYstatus | SINGLE | 读写4WB1471 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1471 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1471 | R1471_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1472 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1472 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1472 | R1472_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1473 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1473 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1473 | R1473_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1474 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1474 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1474 | R1474_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1475 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1475 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1475 | R1475_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1476 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1476 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1476 | R1476_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1477 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1477 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1477 | R1477_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1478 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1478 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1478 | R1478_模块故障字读回 | SINGLE | 读写4WB1479 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1479 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1479 | R1479_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1480 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1480 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1480 | R1480_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1481 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1481 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1481 | R1481_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1482 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1482 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1482 | R1482_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1483 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1483 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1483 | R1483_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1484 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1484 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1484 | R1484_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1485 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1485 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1485 | R1485_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1486 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1486 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1486 | R1486_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1487 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1487 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1487 | R1487_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1488 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1488 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1488 | R1488_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1489 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1489 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1489 | R1489_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1490 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1490 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1490 | R1490_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1491 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1491 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1491 | R1491_AI_NTC校准偏移值 | SINGLE | 读写4WB1492 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1492 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1492 | R1492_EEVManuOpenSizeSet2 | SINGLE | 读写4WB1493 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1493 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1493 | R1493_ManuCtrlEEVSet2 | SINGLE | 读写4WB1494 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1494 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1494 | R1494_EEV2ManuOpenSizeSet2 | SINGLE | 读写4WB1495 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1495 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1495 | R1495_ManuCtrlEEV2Set2 | SINGLE | 读写4WB1496 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1496 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1496 | R1496 | SINGLE | 读写4WB1497 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1497 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1497 | R1497 | SINGLE | 读写4WB1498 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1498 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1498 | R1498 | SINGLE | 读写4WB1499 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1499 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1499 | R1499 | SINGLE | 读写4WB1500 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1500 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1500 | R1500 | SINGLE | 读写4WB1501 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1501 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1501 | R1501 | SINGLE | 读写4WB1502 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1502 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1502 | R1502 | SINGLE | 读写4WB1503 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1503 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1503 | R1503 | SINGLE | 读写4WB1504 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1504 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1504 | R1504 | SINGLE | 读写4WB1505 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1505 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1505 | R1505 | SINGLE | 读写4WB1506 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1506 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1506 | R1506 | SINGLE | 读写4WB1507 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1507 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1507 | R1507 | SINGLE | 读写4WB1508 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1508 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1508 | R1508 | SINGLE | 读写4WB1509 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1509 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1509 | R1509 | SINGLE | 读写4WB1510 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1510 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1510 | R1510 | SINGLE | 读写4WB1511 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1511 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1511 | R1511 | SINGLE | 读写4WB1512 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1512 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1512 | R1512 | SINGLE | 读写4WB1513 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1513 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1513 | R1513 | SINGLE | 读写4WB1514 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1514 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1514 | R1514 | SINGLE | 读写4WB1515 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1515 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1515 | R1515 | SINGLE | 读写4WB1516 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1516 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1516 | R1516 | SINGLE | 读写4WB1517 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1517 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1517 | R1517 | SINGLE | 读写4WB1518 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1518 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1518 | R1518 | SINGLE | 读写4WB1519 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1519 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1519 | R1519 | SINGLE | 读写4WB1520 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1520 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1520 | R1520 | SINGLE | 读写4WB1521 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1521 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1521 | R1521 | SINGLE | 读写4WB1522 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1522 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1522 | R1522 | SINGLE | 读写4WB1523 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1523 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1523 | R1523 | SINGLE | 读写4WB1524 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1524 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1524 | R1524 | SINGLE | 读写4WB1525 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1525 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1525 | R1525 | SINGLE | 读写4WB1526 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1526 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1526 | R1526 | SINGLE | 读写4WB1527 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1527 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1527 | R1527 | SINGLE | 读写4WB1528 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1528 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1528 | R1528 | SINGLE | 读写4WB1529 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1529 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1529 | R1529 | SINGLE | 读写4WB1530 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1530 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1530 | R1530 | SINGLE | 读写4WB1531 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1531 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1531 | R1531 | SINGLE | 读写4WB1532 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1532 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1532 | R1532 | SINGLE | 读写4WB1533 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1533 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1533 | R1533 | SINGLE | 读写4WB1534 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1534 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1534 | R1534 | SINGLE | 读写4WB1535 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1535 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1535 | R1535 | SINGLE | 读写4WB1536 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1536 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1536 | R1536 | SINGLE | 读写4WB1537 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1537 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1537 | R1537 | SINGLE | 读写4WB1538 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1538 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1538 | R1538 | SINGLE | 读写4WB1539 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1539 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1539 | R1539 | SINGLE | 读写4WB1540 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1540 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1540 | R1540 | SINGLE | 读写4WB1541 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1541 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1541 | R1541 | SINGLE | 读写4WB1542 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1542 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1542 | R1542 | SINGLE | 读写4WB1543 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1543 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1543 | R1543 | SINGLE | 读写4WB1544 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1544 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1544 | R1544 | SINGLE | 读写4WB1545 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1545 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1545 | R1545 | SINGLE | 读写4WB1546 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1546 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1546 | R1546 | SINGLE | 读写4WB1547 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1547 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1547 | R1547 | SINGLE | 读写4WB1548 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1548 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1548 | R1548 | SINGLE | 读写4WB1549 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1549 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1549 | R1549 | SINGLE | 读写4WB1550 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1550 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1550 | R1550_PLCMonitor0 | SINGLE | 读写4WB1551 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1551 |  | 1 | [6 empty] | 无对应
1551 | R1551 | SINGLE | 读写4WB1552 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1552 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1552 | R1552 | SINGLE | 读写4WB1553 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1553 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1553 | R1553 | SINGLE | 读写4WB1554 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1554 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1554 | R1554 | SINGLE | 读写4WB1555 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1555 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1555 | R1555 | SINGLE | 读写4WB1556 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1556 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1556 | R1556 | SINGLE | 读写4WB1557 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1557 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1557 | R1557 | SINGLE | 读写4WB1558 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1558 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1558 | R1558 | SINGLE | 读写4WB1559 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1559 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1559 | R1559 | SINGLE | 读写4WB1560 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1560 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1560 | R1560 | SINGLE | 读写4WB1561 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1561 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1561 | R1561 | SINGLE | 读写4WB1562 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1562 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1562 | R1562 | SINGLE | 读写4WB1563 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1563 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1563 | R1563 | SINGLE | 读写4WB1564 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1564 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1564 | R1564 | SINGLE | 读写4WB1565 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1565 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1565 | R1565 | SINGLE | 读写4WB1566 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1566 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1566 | R1566 | SINGLE | 读写4WB1567 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1567 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1567 | R1567 | SINGLE | 读写4WB1568 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1568 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1568 | R1568 | SINGLE | 读写4WB1569 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1569 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1569 | R1569 | SINGLE | 读写4WB1570 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1570 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1570 | R1570 | SINGLE | 读写4WB1571 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1571 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1571 | R1571 | SINGLE | 读写4WB1572 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1572 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1572 | R1572 | SINGLE | 读写4WB1573 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1573 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1573 | R1573 | SINGLE | 读写4WB1574 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1574 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1574 | R1574 | SINGLE | 读写4WB1575 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1575 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1575 | R1575 | SINGLE | 读写4WB1576 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1576 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1576 | R1576 | SINGLE | 读写4WB1577 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1577 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1577 | R1577 | SINGLE | 读写4WB1578 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1578 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1578 | R1578 | SINGLE | 读写4WB1579 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1579 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1579 | R1579 | SINGLE | 读写4WB1580 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1580 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1580 | R1580 | SINGLE | 读写4WB1581 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1581 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1581 | R1581 | SINGLE | 读写4WB1582 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1582 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1582 | R1582 | SINGLE | 读写4WB1583 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1583 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1583 | R1583 | SINGLE | 读写4WB1584 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1584 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1584 | R1584 | SINGLE | 读写4WB1585 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1585 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1585 | R1585 | SINGLE | 读写4WB1586 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1586 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1586 | R1586 | SINGLE | 读写4WB1587 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1587 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1587 | R1587 | SINGLE | 读写4WB1588 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1588 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1588 | R1588 | SINGLE | 读写4WB1589 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1589 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1589 | R1589 | SINGLE | 读写4WB1590 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1590 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1590 | R1590 | SINGLE | 读写4WB1591 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1591 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1591 | R1591 | SINGLE | 读写4WB1592 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1592 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1592 | R1592 | SINGLE | 读写4WB1593 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1593 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1593 | R1593 | SINGLE | 读写4WB1594 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1594 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1594 | R1594 | SINGLE | 读写4WB1595 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1595 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1595 | R1595 | SINGLE | 读写4WB1596 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1596 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1596 | R1596 | SINGLE | 读写4WB1597 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1597 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1597 | R1597 | SINGLE | 读写4WB1598 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1598 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1598 | R1598 | SINGLE | 读写4WB1599 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1599 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1599 | R1599 | SINGLE | 读写4WB1600 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1600 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1600 | R1600 | SINGLE | 读写4WB1601 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1601 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1601 | R1601 | SINGLE | 读写4WB1602 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1602 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1602 | R1602 | SINGLE | 读写4WB1603 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1603 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1603 | R1603 | SINGLE | 读写4WB1604 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1604 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1604 | R1604 | SINGLE | 读写4WB1605 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1605 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1605 | R1605 | SINGLE | 读写4WB1606 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1606 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1606 | R1606 | SINGLE | 读写4WB1607 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1607 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1607 | R1607 | SINGLE | 读写4WB1608 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1608 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1608 | R1608 | SINGLE | 读写4WB1609 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1609 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1609 | R1609 | SINGLE | 读写4WB1610 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1610 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1610 | R1610 | SINGLE | 读写4WB1611 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1611 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1611 | R1611 | SINGLE | 读写4WB1612 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1612 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1612 | R1612 | SINGLE | 读写4WB1613 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1613 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1613 | R1613 | SINGLE | 读写4WB1614 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1614 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1614 | R1614 | SINGLE | 读写4WB1615 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1615 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1615 | R1615 | SINGLE | 读写4WB1616 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1616 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1616 | R1616 | SINGLE | 读写4WB1617 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1617 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1617 | R1617 | SINGLE | 读写4WB1618 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1618 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1618 | R1618 | SINGLE | 读写4WB1619 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1619 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1619 | R1619 | SINGLE | 读写4WB1620 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1620 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1620 | R1620 | SINGLE | 读写4WB1621 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1621 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1621 | R1621 | SINGLE | 读写4WB1622 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1622 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1622 | R1622 | SINGLE | 读写4WB1623 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1623 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1623 | R1623 | SINGLE | 读写4WB1624 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1624 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1624 | R1624 | SINGLE | 读写4WB1625 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1625 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1625 | R1625 | SINGLE | 读写4WB1626 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1626 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1626 | R1626 | SINGLE | 读写4WB1627 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1627 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1627 | R1627 | SINGLE | 读写4WB1628 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1628 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1628 | R1628 | SINGLE | 读写4WB1629 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1629 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1629 | R1629 | SINGLE | 读写4WB1630 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1630 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1630 | R1630 | SINGLE | 读写4WB1631 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1631 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1631 | R1631 | SINGLE | 读写4WB1632 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1632 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1632 | R1632 | SINGLE | 读写4WB1633 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1633 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1633 | R1633 | SINGLE | 读写4WB1634 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1634 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1634 | R1634 | SINGLE | 读写4WB1635 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1635 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1635 | R1635 | SINGLE | 读写4WB1636 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1636 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1636 | R1636 | SINGLE | 读写4WB1637 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1637 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1637 | R1637 | SINGLE | 读写4WB1638 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1638 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1638 | R1638 | SINGLE | 读写4WB1639 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1639 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1639 | R1639 | SINGLE | 读写4WB1640 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1640 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1640 | R1640 | SINGLE | 读写4WB1641 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1641 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1641 | R1641 | SINGLE | 读写4WB1642 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1642 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1642 | R1642 | SINGLE | 读写4WB1643 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1643 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1643 | R1643 | SINGLE | 读写4WB1644 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1644 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1644 | R1644 | SINGLE | 读写4WB1645 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1645 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1645 | R1645 | SINGLE | 读写4WB1646 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1646 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1646 | R1646 | SINGLE | 读写4WB1647 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1647 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1647 | R1647 | SINGLE | 读写4WB1648 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1648 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1648 | R1648 | SINGLE | 读写4WB1649 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1649 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1649 | R1649 | SINGLE | 读写4WB1650 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1650 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1650 | R1650 | SINGLE | 读写4WB1651 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1651 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1651 | R1651 | SINGLE | 读写4WB1652 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1652 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1652 | R1652 | SINGLE | 读写4WB1653 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1653 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1653 | R1653 | SINGLE | 读写4WB1654 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1654 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1654 | R1654 | SINGLE | 读写4WB1655 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1655 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1655 | R1655 | SINGLE | 读写4WB1656 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1656 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1656 | R1656 | SINGLE | 读写4WB1657 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1657 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1657 | R1657 | SINGLE | 读写4WB1658 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1658 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1658 | R1658 | SINGLE | 读写4WB1659 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1659 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1659 | R1659 | SINGLE | 读写4WB1660 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1660 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1660 | R1660 | SINGLE | 读写4WB1661 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1661 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1661 | R1661 | SINGLE | 读写4WB1662 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1662 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1662 | R1662 | SINGLE | 读写4WB1663 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1663 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1663 | R1663 | SINGLE | 读写4WB1664 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1664 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1664 | R1664 | SINGLE | 读写4WB1665 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1665 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1665 | R1665 | SINGLE | 读写4WB1666 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1666 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1666 | R1666 | SINGLE | 读写4WB1667 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1667 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1667 | R1667 | SINGLE | 读写4WB1668 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1668 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1668 | R1668 | SINGLE | 读写4WB1669 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1669 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1669 | R1669 | SINGLE | 读写4WB1670 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1670 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1670 | R1670 | SINGLE | 读写4WB1671 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1671 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1671 | R1671 | SINGLE | 读写4WB1672 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1672 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1672 | R1672 | SINGLE | 读写4WB1673 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1673 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1673 | R1673 | SINGLE | 读写4WB1674 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1674 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1674 | R1674 | SINGLE | 读写4WB1675 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1675 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1675 | R1675 | SINGLE | 读写4WB1676 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1676 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1676 | R1676 | SINGLE | 读写4WB1677 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1677 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1677 | R1677 | SINGLE | 读写4WB1678 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1678 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1678 | R1678 | SINGLE | 读写4WB1679 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1679 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1679 | R1679 | SINGLE | 读写4WB1680 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1680 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1680 | R1680 | SINGLE | 读写4WB1681 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1681 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1681 | R1681 | SINGLE | 读写4WB1682 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1682 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1682 | R1682 | SINGLE | 读写4WB1683 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1683 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1683 | R1683 | SINGLE | 读写4WB1684 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1684 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1684 | R1684 | SINGLE | 读写4WB1685 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1685 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1685 | R1685 | SINGLE | 读写4WB1686 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1686 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1686 | R1686 | SINGLE | 读写4WB1687 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1687 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1687 | R1687 | SINGLE | 读写4WB1688 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1688 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1688 | R1688 | SINGLE | 读写4WB1689 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1689 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1689 | R1689 | SINGLE | 读写4WB1690 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1690 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1690 | R1690 | SINGLE | 读写4WB1691 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1691 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1691 | R1691 | SINGLE | 读写4WB1692 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1692 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1692 | R1692 | SINGLE | 读写4WB1693 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1693 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1693 | R1693 | SINGLE | 读写4WB1694 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1694 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1694 | R1694 | SINGLE | 读写4WB1695 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1695 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1695 | R1695 | SINGLE | 读写4WB1696 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1696 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1696 | R1696 | SINGLE | 读写4WB1697 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1697 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1697 | R1697 | SINGLE | 读写4WB1698 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1698 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1698 | R1698 | SINGLE | 读写4WB1699 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1699 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1699 | R1699 | SINGLE | 读写4WB1700 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1700 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1700 | R1700 | SINGLE | 读写4WB1701 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1701 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1701 | R1701 | SINGLE | 读写4WB1702 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1702 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1702 | R1702 | SINGLE | 读写4WB1703 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1703 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1703 | R1703 | SINGLE | 读写4WB1704 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1704 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1704 | R1704 | SINGLE | 读写4WB1705 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1705 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1705 | R1705 | SINGLE | 读写4WB1706 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1706 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1706 | R1706 | SINGLE | 读写4WB1707 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1707 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1707 | R1707 | SINGLE | 读写4WB1708 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1708 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1708 | R1708 | SINGLE | 读写4WB1709 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1709 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1709 | R1709 | SINGLE | 读写4WB1710 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1710 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1710 | R1710 | SINGLE | 读写4WB1711 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1711 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1711 | R1711 | SINGLE | 读写4WB1712 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1712 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1712 | R1712 | SINGLE | 读写4WB1713 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1713 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1713 | R1713 | SINGLE | 读写4WB1714 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1714 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1714 | R1714 | SINGLE | 读写4WB1715 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1715 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1715 | R1715 | SINGLE | 读写4WB1716 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1716 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1716 | R1716 | SINGLE | 读写4WB1717 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1717 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1717 | R1717 | SINGLE | 读写4WB1718 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1718 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1718 | R1718 | SINGLE | 读写4WB1719 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1719 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1719 | R1719 | SINGLE | 读写4WB1720 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1720 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1720 | R1720 | SINGLE | 读写4WB1721 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1721 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1721 | R1721 | SINGLE | 读写4WB1722 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1722 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1722 | R1722 | SINGLE | 读写4WB1723 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1723 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1723 | R1723 | SINGLE | 读写4WB1724 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1724 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1724 | R1724 | SINGLE | 读写4WB1725 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1725 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1725 | R1725 | SINGLE | 读写4WB1726 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1726 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1726 | R1726 | SINGLE | 读写4WB1727 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1727 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1727 | R1727 | SINGLE | 读写4WB1728 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1728 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1728 | R1728 | SINGLE | 读写4WB1729 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1729 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1729 | R1729 | SINGLE | 读写4WB1730 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1730 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1730 | R1730 | SINGLE | 读写4WB1731 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1731 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1731 | R1731 | SINGLE | 读写4WB1732 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1732 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1732 | R1732 | SINGLE | 读写4WB1733 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1733 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1733 | R1733 | SINGLE | 读写4WB1734 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1734 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1734 | R1734 | SINGLE | 读写4WB1735 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1735 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1735 | R1735 | SINGLE | 读写4WB1736 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1736 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1736 | R1736 | SINGLE | 读写4WB1737 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1737 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1737 | R1737 | SINGLE | 读写4WB1738 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1738 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1738 | R1738 | SINGLE | 读写4WB1739 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1739 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1739 | R1739 | SINGLE | 读写4WB1740 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1740 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1740 | R1740 | SINGLE | 读写4WB1741 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1741 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1741 | R1741 | SINGLE | 读写4WB1742 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1742 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1742 | R1742 | SINGLE | 读写4WB1743 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1743 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1743 | R1743 | SINGLE | 读写4WB1744 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1744 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1744 | R1744 | SINGLE | 读写4WB1745 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1745 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1745 | R1745 | SINGLE | 读写4WB1746 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1746 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1746 | R1746 | SINGLE | 读写4WB1747 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1747 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1747 | R1747 | SINGLE | 读写4WB1748 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1748 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1748 | R1748 | SINGLE | 读写4WB1749 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1749 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1749 | R1749 | SINGLE | 读写4WB1750 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1750 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1750 | R1750 | SINGLE | 读写4WB1751 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1751 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1751 | R1751 | SINGLE | 读写4WB1752 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1752 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1752 | R1752 | SINGLE | 读写4WB1753 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1753 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1753 | R1753 | SINGLE | 读写4WB1754 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1754 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1754 | R1754 | SINGLE | 读写4WB1755 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1755 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1755 | R1755 | SINGLE | 读写4WB1756 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1756 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1756 | R1756 | SINGLE | 读写4WB1757 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1757 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1757 | R1757 | SINGLE | 读写4WB1758 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1758 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1758 | R1758 | SINGLE | 读写4WB1759 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1759 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1759 | R1759 | SINGLE | 读写4WB1760 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1760 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1760 | R1760 | SINGLE | 读写4WB1761 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1761 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1761 | R1761 | SINGLE | 读写4WB1762 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1762 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1762 | R1762 | SINGLE | 读写4WB1763 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1763 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1763 | R1763 | SINGLE | 读写4WB1764 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1764 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1764 | R1764 | SINGLE | 读写4WB1765 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1765 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1765 | R1765 | SINGLE | 读写4WB1766 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1766 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1766 | R1766 | SINGLE | 读写4WB1767 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1767 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1767 | R1767 | SINGLE | 读写4WB1768 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1768 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1768 | R1768 | SINGLE | 读写4WB1769 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1769 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1769 | R1769 | SINGLE | 读写4WB1770 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1770 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1770 | R1770 | SINGLE | 读写4WB1771 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1771 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1771 | R1771 | SINGLE | 读写4WB1772 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1772 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1772 | R1772 | SINGLE | 读写4WB1773 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1773 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1773 | R1773 | SINGLE | 读写4WB1774 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1774 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1774 | R1774 | SINGLE | 读写4WB1775 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1775 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1775 | R1775 | SINGLE | 读写4WB1776 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1776 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1776 | R1776 | SINGLE | 读写4WB1777 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1777 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1777 | R1777 | SINGLE | 读写4WB1778 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1778 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1778 | R1778 | SINGLE | 读写4WB1779 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1779 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1779 | R1779 | SINGLE | 读写4WB1780 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1780 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1780 | R1780 | SINGLE | 读写4WB1781 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1781 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1781 | R1781 | SINGLE | 读写4WB1782 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1782 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1782 | R1782 | SINGLE | 读写4WB1783 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1783 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1783 | R1783 | SINGLE | 读写4WB1784 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1784 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1784 | R1784 | SINGLE | 读写4WB1785 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1785 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1785 | R1785 | SINGLE | 读写4WB1786 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1786 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1786 | R1786 | SINGLE | 读写4WB1787 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1787 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1787 | R1787 | SINGLE | 读写4WB1788 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1788 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1788 | R1788 | SINGLE | 读写4WB1789 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1789 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1789 | R1789 | SINGLE | 读写4WB1790 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1790 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1790 | R1790 | SINGLE | 读写4WB1791 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1791 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1791 | R1791 | SINGLE | 读写4WB1792 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1792 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1792 | R1792 | SINGLE | 读写4WB1793 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1793 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1793 | R1793 | SINGLE | 读写4WB1794 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1794 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1794 | R1794 | SINGLE | 读写4WB1795 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1795 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1795 | R1795 | SINGLE | 读写4WB1796 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1796 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1796 | R1796 | SINGLE | 读写4WB1797 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1797 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1797 | R1797 | SINGLE | 读写4WB1798 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1798 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1798 | R1798 | SINGLE | 读写4WB1799 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1799 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1799 | R1799 | SINGLE | 读写4WB1800 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1800 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1800 | R1800 | SINGLE | 读写4WB1801 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1801 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1801 | R1801 | SINGLE | 读写4WB1802 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1802 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1802 | R1802 | SINGLE | 读写4WB1803 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1803 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1803 | R1803 | SINGLE | 读写4WB1804 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1804 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1804 | R1804 | SINGLE | 读写4WB1805 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1805 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1805 | R1805 | SINGLE | 读写4WB1806 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1806 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1806 | R1806 | SINGLE | 读写4WB1807 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1807 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1807 | R1807 | SINGLE | 读写4WB1808 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1808 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1808 | R1808 | SINGLE | 读写4WB1809 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1809 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1809 | R1809 | SINGLE | 读写4WB1810 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1810 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1810 | R1810 | SINGLE | 读写4WB1811 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1811 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1811 | R1811 | SINGLE | 读写4WB1812 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1812 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1812 | R1812 | SINGLE | 读写4WB1813 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1813 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1813 | R1813 | SINGLE | 读写4WB1814 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1814 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1814 | R1814 | SINGLE | 读写4WB1815 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1815 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1815 | R1815 | SINGLE | 读写4WB1816 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1816 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1816 | R1816 | SINGLE | 读写4WB1817 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1817 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1817 | R1817 | SINGLE | 读写4WB1818 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1818 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1818 | R1818 | SINGLE | 读写4WB1819 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1819 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1819 | R1819 | SINGLE | 读写4WB1820 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1820 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1820 | R1820 | SINGLE | 读写4WB1821 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1821 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1821 | R1821 | SINGLE | 读写4WB1822 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1822 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1822 | R1822 | SINGLE | 读写4WB1823 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1823 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1823 | R1823 | SINGLE | 读写4WB1824 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1824 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1824 | R1824 | SINGLE | 读写4WB1825 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1825 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1825 | R1825 | SINGLE | 读写4WB1826 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1826 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1826 | R1826 | SINGLE | 读写4WB1827 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1827 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1827 | R1827 | SINGLE | 读写4WB1828 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1828 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1828 | R1828 | SINGLE | 读写4WB1829 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1829 |  | 1 |  | 逐点表无名称 |  |  |  |  | 无对应
1829 | R1829_PLCMonitor279 | SINGLE | 读写4WB1830 | 只读 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1830 |  | 1 | [6 empty] | 无对应

## 330网关区316
通道号 | 变量名 | 变量类型 | 通道名称 | 读写类型 | 寄存器名称 | 数据类型 | 寄存器地址 | 地址偏移 | 通道采集频次 | 通道处理 | 备注 | PLC通道 | PLC地址 | PLC变量名 | PLC侧名称 | 匹配方式
0 | G1830_1号外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1831 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1831 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +0 (316表165; 4x 41831) |  |  |  |  | 无对应
1 | G1831_1号外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1832 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1832 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +1 (316表166; 4x 41832) |  |  |  |  | 无对应
2 | G1832_1号外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1833 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1833 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +2 (316表167; 4x 41833)PLC侧为「外机1启用」，本寄存器为「外机禁用」，极性相反 | 90 | VWB2030 | 外机1启用 | 外机1启用 | 近似同名
3 | G1833_1号外机_1#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1834 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1834 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +3 (316表168; 4x 41834)PLC侧为「启用」，本寄存器为「禁用」，极性相反 | 92 | VWB2034 | 外机1压机1启用 | 外机1压机1启用 | 近似同名
4 | G1834_1号外机_2#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1835 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1835 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +4 (316表169; 4x 41835)PLC侧为「启用」，本寄存器为「禁用」，极性相反 | 93 | VWB2036 | 外机1压机2启用 | 外机1压机2启用 | 近似同名
5 | G1835_1号外机_制冷低环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1836 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1836 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +5 (316表170; 4x 41836) | 115 | VWB2080 | 制冷最低的环温 | 制冷最低的环温 | 近似同名
6 | G1836_1号外机_制热高环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1837 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1837 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +6 (316表171; 4x 41837) | 116 | VWB2082 | 制热最高的环温 | 制热最高的环温 | 近似同名
7 | G1837_1号外机_冷凝风机目标冷凝温度 | SINGLE | 读写4WB1838 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1838 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +7 (316表172; 4x 41838)PLC 117(制冷冷凝温度下限值)与 101 同义重复，本表只收 101 | 101 | VWB2052 | 冷凝温度下限值 | 冷凝温度下限值 | 竞争
8 | G1838_1号外机_冷凝温度控制回差 | SINGLE | 读写4WB1839 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1839 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +8 (316表173; 4x 41839)PLC 118(制冷冷凝温度控制幅差)与 102 同义重复，本表只收 102 | 102 | VWB2054 | 冷凝温度控制幅差 | 冷凝温度控制幅差 | 竞争
9 | G1839_1号外机_热泵制热风机切换环温 | SINGLE | 读写4WB1840 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1840 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +9 (316表174; 4x 41840) | 119 | VWB2088 | 制热变换设定环境温度 | 制热变换设定环境温度 | 近似同名
10 | G1840_1号外机_热泵制热风机切换回差 | SINGLE | 读写4WB1841 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1841 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +10 (316表175; 4x 41841) | 120 | VWB2090 | 制热变换环境温度幅差 | 制热变换环境温度幅差 | 近似同名
11 | G1841_1号外机_变频轴流风机最高频率 | SINGLE | 读写4WB1842 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1842 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +11 (316表176; 4x 41842) |  |  |  |  | 无对应
12 | G1842_1号外机_变频轴流风机最低频率 | SINGLE | 读写4WB1843 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1843 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +12 (316表177; 4x 41843) |  |  |  |  | 无对应
13 | G1843_1号外机_变频风机加减载速度 | SINGLE | 读写4WB1844 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1844 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +13 (316表178; 4x 41844) |  |  |  |  | 无对应
14 | G1844_1号外机_风机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1845 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1845 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +14 (316表179; 4x 41845) | 121 | VWB2092 | 风机最低连续运行时间 | 风机最低连续运行时间 | 近似同名
15 | G1845_1号外机_风机最小停止时间 | SINGLE | 读写4WB1846 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1846 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +15 (316表180; 4x 41846) | 122 | VWB2094 | 风机最低停机时间 | 风机最低停机时间 | 近似同名
16 | G1846_1号外机_冷凝温度保持判定时间 | SINGLE | 读写4WB1847 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1847 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +16 (316表181; 4x 41847) | 123 | VWB2096 | 制冷冷凝盘管温度保持时间 | 制冷冷凝盘管温度保持时间 | 近似同名
17 | G1847_1号外机_定时化霜环境温度 | SINGLE | 读写4WB1848 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1848 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +17 (316表182; 4x 41848) | 206 | VWB2262 | 环温定时化霜设定值 | 环温定时化霜设定值 | 近似同名
18 | G1848_1号外机_定时化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1849 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1849 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +18 (316表183; 4x 41849) | 207 | VWB2264 | 环温定时化霜间隔 | 环温定时化霜间隔 | 近似同名
19 | G1849_1号外机_定时化霜最长时间 | SINGLE | 读写4WB1850 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1850 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +19 (316表184; 4x 41850) | 208 | VWB2266 | 环温定时化霜时间 | 环温定时化霜时间 | 近似同名
20 | G1850_1号外机_化霜前压缩机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1851 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1851 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +20 (316表185; 4x 41851) | 209 | VWB2268 | 化霜前压机运行最小时间 | 化霜前压机运行最小时间 | 近似同名
21 | G1851_1号外机_化霜开始翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1852 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1852 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +21 (316表186; 4x 41852) | 210 | VWB2270 | 化霜前翅片温度 | 化霜前翅片温度 | 近似同名
22 | G1852_1号外机_环境温度与翅片温差 | SINGLE | 读写4WB1853 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1853 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +22 (316表187; 4x 41853) | 211 | VWB2272 | 环翅温差 | 环翅温差 | 近似同名
23 | G1853_1号外机_环温大于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1854 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1854 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +23 (316表188; 4x 41854) | 212 | VWB2274 | 环温1化霜间隔 | 环温1化霜间隔 | 近似同名
24 | G1854_1号外机_环温小于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1855 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1855 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +24 (316表189; 4x 41855) | 213 | VWB2276 | 环温2化霜间隔 | 环温2化霜间隔 | 近似同名
25 | G1855_1号外机_化霜结束翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1856 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1856 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +25 (316表190; 4x 41856) | 214 | VWB2278 | 化霜后翅片温度 | 化霜后翅片温度 | 近似同名
26 | G1856_1号外机_环温大于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1857 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1857 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +26 (316表191; 4x 41857) | 215 | VWB2280 | 环温1化霜时间 | 环温1化霜时间 | 近似同名
27 | G1857_1号外机_环温小于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1858 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1858 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +27 (316表192; 4x 41858) | 216 | VWB2282 | 环温2化霜时间 | 环温2化霜时间 | 近似同名
28 | G1858_1号外机_四通阀切换延时 | SINGLE | 读写4WB1859 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1859 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +28 (316表193; 4x 41859) | 124 | VWB2098 | 四通阀切换延时 | 四通阀切换延时 | 精确同名
29 | G1859_1号外机_PSC316_HMI从站地址 | SINGLE | 读写4WB1860 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1860 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +29 (316表194; 4x 41860) |  |  |  |  | 无对应
30 | G1860_1号外机_PSC316辅助从站地址 | SINGLE | 读写4WB1861 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1861 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +30 (316表195; 4x 41861) |  |  |  |  | 无对应
31 | G1861_1号外机_定频版兼容保留地址 | SINGLE | 读写4WB1862 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1862 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +31 (316表196; 4x 41862) |  |  |  |  | 无对应
32 | G1862_1号外机_PSC316内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB1863 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1863 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +32 (316表197; 4x 41863) |  |  |  |  | 无对应
33 | G1863_1号外机_EEV过热度目标 | SINGLE | 读写4WB1864 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1864 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +33 (316表198; 4x 41864)[与 R0366 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
34 | G1864_1号外机_EEV_PID比例系数KP | SINGLE | 读写4WB1865 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1865 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +34 (316表199; 4x 41865)[与 R0368 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
35 | G1865_1号外机_规格书EEV_PID使能 | SINGLE | 读写4WB1866 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1866 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +35 (316表200; 4x 41866) |  |  |  |  | 无对应
36 | G1866_1号外机_EEV起始开度 | SINGLE | 读写4WB1867 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1867 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +36 (316表201; 4x 41867)[与 R0371 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
37 | G1867_1号外机_EEV过热度幅差 | SINGLE | 读写4WB1868 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1868 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +37 (316表202; 4x 41868)[与 R0367 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
38 | G1868_1号外机_EEV_PID扫描周期 | SINGLE | 读写4WB1869 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1869 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +38 (316表203; 4x 41869) |  |  |  |  | 无对应
39 | G1869_1号外机_EEV_PID积分时间 | SINGLE | 读写4WB1870 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1870 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +39 (316表204; 4x 41870)[与 R0369 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
40 | G1870_1号外机_EEV_PID微分时间 | SINGLE | 读写4WB1871 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1871 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +40 (316表205; 4x 41871)[与 R0370 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
41 | G1871_1号外机_EEV每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB1872 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1872 |  | 1 |  | §5.2 1#外机 +41 (316表206; 4x 41872) |  |  |  |  | 无对应
42 | G1872_1号外机_在线状态 | SINGLE | 读写4WB1873 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1873 |  | 1 |  | §5.4 1#外机 +42 (4x 41873)；1=在线PLC侧名为「外机1离线报警」但值 1=在线，与本行同点 | 231 | V2300.6 | 外机1离线报警 | 外机1离线报警 | 参数号已确认
43 | G1873_1号外机_写状态 | SINGLE | 读写4WB1874 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1874 |  | 1 |  | §5.4 1#外机 +43 (4x 41874)；0=空闲，1=写中，2=成功，3=失败 |  |  |  |  | 无对应
44 | G1874_1号外机_写错误码 | SINGLE | 读写4WB1875 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1875 |  | 1 |  | §5.4 1#外机 +44 (4x 41875)；见§5.4错误码表 |  |  |  |  | 无对应
45 | G1875_1号外机_PSC316状态块成功刷新计数 | SINGLE | 读写4WB1876 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1876 |  | 1 |  | §5.4 1#外机 +45 (4x 41876) |  |  |  |  | 无对应
46 | G1876_1号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB1877 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1877 |  | 1 |  | §5.4 1#外机 +46 (4x 41877)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
47 | G1877_1号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB1878 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1878 |  | 1 |  | §5.4 1#外机 +47 (4x 41878)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
48 | G1878_2号外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1879 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1879 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +0 (316表165; 4x 41879) |  |  |  |  | 无对应
49 | G1879_2号外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1880 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1880 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +1 (316表166; 4x 41880) |  |  |  |  | 无对应
50 | G1880_2号外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1881 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1881 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +2 (316表167; 4x 41881)PLC侧为「外机2启用」，本寄存器为「外机禁用」，极性相反 | 91 | VWB2032 | 外机2启用 | 外机2启用 | 近似同名
51 | G1881_2号外机_1#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1882 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1882 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +3 (316表168; 4x 41882)PLC侧为「启用」，本寄存器为「禁用」，极性相反 | 94 | VWB2038 | 外机2压机1启用 | 外机2压机1启用 | 近似同名
52 | G1882_2号外机_2#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1883 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1883 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +4 (316表169; 4x 41883)PLC侧为「启用」，本寄存器为「禁用」，极性相反 | 95 | VWB2040 | 外机2压机2启用 | 外机2压机2启用 | 近似同名
53 | G1883_2号外机_制冷低环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1884 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1884 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +5 (316表170; 4x 41884)[与 G1835 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
54 | G1884_2号外机_制热高环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1885 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1885 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +6 (316表171; 4x 41885)[与 G1836 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
55 | G1885_2号外机_冷凝风机目标冷凝温度 | SINGLE | 读写4WB1886 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1886 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +7 (316表172; 4x 41886)[与 G1837 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
56 | G1886_2号外机_冷凝温度控制回差 | SINGLE | 读写4WB1887 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1887 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +8 (316表173; 4x 41887)[与 G1838 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
57 | G1887_2号外机_热泵制热风机切换环温 | SINGLE | 读写4WB1888 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1888 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +9 (316表174; 4x 41888)[与 G1839 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
58 | G1888_2号外机_热泵制热风机切换回差 | SINGLE | 读写4WB1889 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1889 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +10 (316表175; 4x 41889)[与 G1840 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
59 | G1889_2号外机_变频轴流风机最高频率 | SINGLE | 读写4WB1890 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1890 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +11 (316表176; 4x 41890) |  |  |  |  | 无对应
60 | G1890_2号外机_变频轴流风机最低频率 | SINGLE | 读写4WB1891 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1891 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +12 (316表177; 4x 41891) |  |  |  |  | 无对应
61 | G1891_2号外机_变频风机加减载速度 | SINGLE | 读写4WB1892 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1892 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +13 (316表178; 4x 41892) |  |  |  |  | 无对应
62 | G1892_2号外机_风机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1893 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1893 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +14 (316表179; 4x 41893)[与 G1844 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
63 | G1893_2号外机_风机最小停止时间 | SINGLE | 读写4WB1894 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1894 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +15 (316表180; 4x 41894)[与 G1845 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
64 | G1894_2号外机_冷凝温度保持判定时间 | SINGLE | 读写4WB1895 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1895 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +16 (316表181; 4x 41895)[与 G1846 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
65 | G1895_2号外机_定时化霜环境温度 | SINGLE | 读写4WB1896 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1896 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +17 (316表182; 4x 41896)[与 G1847 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
66 | G1896_2号外机_定时化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1897 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1897 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +18 (316表183; 4x 41897)[与 G1848 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
67 | G1897_2号外机_定时化霜最长时间 | SINGLE | 读写4WB1898 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1898 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +19 (316表184; 4x 41898)[与 G1849 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
68 | G1898_2号外机_化霜前压缩机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1899 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1899 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +20 (316表185; 4x 41899)[与 G1850 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
69 | G1899_2号外机_化霜开始翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1900 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1900 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +21 (316表186; 4x 41900)[与 G1851 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
70 | G1900_2号外机_环境温度与翅片温差 | SINGLE | 读写4WB1901 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1901 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +22 (316表187; 4x 41901)[与 G1852 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
71 | G1901_2号外机_环温大于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1902 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1902 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +23 (316表188; 4x 41902)[与 G1853 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
72 | G1902_2号外机_环温小于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1903 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1903 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +24 (316表189; 4x 41903)[与 G1854 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
73 | G1903_2号外机_化霜结束翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1904 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1904 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +25 (316表190; 4x 41904)[与 G1855 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
74 | G1904_2号外机_环温大于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1905 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1905 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +26 (316表191; 4x 41905)[与 G1856 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
75 | G1905_2号外机_环温小于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1906 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1906 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +27 (316表192; 4x 41906)[与 G1857 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
76 | G1906_2号外机_四通阀切换延时 | SINGLE | 读写4WB1907 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1907 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +28 (316表193; 4x 41907)[与 G1858 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
77 | G1907_2号外机_PSC316_HMI从站地址 | SINGLE | 读写4WB1908 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1908 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +29 (316表194; 4x 41908) |  |  |  |  | 无对应
78 | G1908_2号外机_PSC316辅助从站地址 | SINGLE | 读写4WB1909 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1909 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +30 (316表195; 4x 41909) |  |  |  |  | 无对应
79 | G1909_2号外机_定频版兼容保留地址 | SINGLE | 读写4WB1910 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1910 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +31 (316表196; 4x 41910) |  |  |  |  | 无对应
80 | G1910_2号外机_PSC316内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB1911 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1911 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +32 (316表197; 4x 41911) |  |  |  |  | 无对应
81 | G1911_2号外机_EEV过热度目标 | SINGLE | 读写4WB1912 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1912 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +33 (316表198; 4x 41912)[与 R0366 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
82 | G1912_2号外机_EEV_PID比例系数KP | SINGLE | 读写4WB1913 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1913 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +34 (316表199; 4x 41913)[与 R0368 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
83 | G1913_2号外机_规格书EEV_PID使能 | SINGLE | 读写4WB1914 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1914 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +35 (316表200; 4x 41914) |  |  |  |  | 无对应
84 | G1914_2号外机_EEV起始开度 | SINGLE | 读写4WB1915 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1915 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +36 (316表201; 4x 41915)[与 R0371 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
85 | G1915_2号外机_EEV过热度幅差 | SINGLE | 读写4WB1916 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1916 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +37 (316表202; 4x 41916)[与 R0367 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
86 | G1916_2号外机_EEV_PID扫描周期 | SINGLE | 读写4WB1917 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1917 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +38 (316表203; 4x 41917) |  |  |  |  | 无对应
87 | G1917_2号外机_EEV_PID积分时间 | SINGLE | 读写4WB1918 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1918 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +39 (316表204; 4x 41918)[与 R0369 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
88 | G1918_2号外机_EEV_PID微分时间 | SINGLE | 读写4WB1919 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1919 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +40 (316表205; 4x 41919)[与 R0370 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
89 | G1919_2号外机_EEV每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB1920 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1920 |  | 1 |  | §5.2 2#外机 +41 (316表206; 4x 41920) |  |  |  |  | 无对应
90 | G1920_2号外机_在线状态 | SINGLE | 读写4WB1921 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1921 |  | 1 |  | §5.4 2#外机 +42 (4x 41921)；1=在线PLC侧名为「外机2离线报警」但值 1=在线，与本行同点 | 232 | V2300.7 | 外机2离线报警 | 外机2离线报警 | 参数号已确认
91 | G1921_2号外机_写状态 | SINGLE | 读写4WB1922 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1922 |  | 1 |  | §5.4 2#外机 +43 (4x 41922)；0=空闲，1=写中，2=成功，3=失败 |  |  |  |  | 无对应
92 | G1922_2号外机_写错误码 | SINGLE | 读写4WB1923 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1923 |  | 1 |  | §5.4 2#外机 +44 (4x 41923)；见§5.4错误码表 |  |  |  |  | 无对应
93 | G1923_2号外机_PSC316状态块成功刷新计数 | SINGLE | 读写4WB1924 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1924 |  | 1 |  | §5.4 2#外机 +45 (4x 41924) |  |  |  |  | 无对应
94 | G1924_2号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB1925 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1925 |  | 1 |  | §5.4 2#外机 +46 (4x 41925)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
95 | G1925_2号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB1926 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1926 |  | 1 |  | §5.4 2#外机 +47 (4x 41926)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
96 | G1926_3号外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1927 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1927 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +0 (316表165; 4x 41927) |  |  |  |  | 无对应
97 | G1927_3号外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1928 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1928 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +1 (316表166; 4x 41928) |  |  |  |  | 无对应
98 | G1928_3号外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1929 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1929 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +2 (316表167; 4x 41929)[与 G1832 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
99 | G1929_3号外机_1#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1930 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1930 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +3 (316表168; 4x 41930)[与 G1833 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
100 | G1930_3号外机_2#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1931 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1931 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +4 (316表169; 4x 41931)[与 G1834 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
101 | G1931_3号外机_制冷低环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1932 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1932 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +5 (316表170; 4x 41932)[与 G1835 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
102 | G1932_3号外机_制热高环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1933 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1933 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +6 (316表171; 4x 41933)[与 G1836 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
103 | G1933_3号外机_冷凝风机目标冷凝温度 | SINGLE | 读写4WB1934 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1934 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +7 (316表172; 4x 41934)[与 G1837 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
104 | G1934_3号外机_冷凝温度控制回差 | SINGLE | 读写4WB1935 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1935 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +8 (316表173; 4x 41935)[与 G1838 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
105 | G1935_3号外机_热泵制热风机切换环温 | SINGLE | 读写4WB1936 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1936 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +9 (316表174; 4x 41936)[与 G1839 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
106 | G1936_3号外机_热泵制热风机切换回差 | SINGLE | 读写4WB1937 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1937 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +10 (316表175; 4x 41937)[与 G1840 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
107 | G1937_3号外机_变频轴流风机最高频率 | SINGLE | 读写4WB1938 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1938 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +11 (316表176; 4x 41938) |  |  |  |  | 无对应
108 | G1938_3号外机_变频轴流风机最低频率 | SINGLE | 读写4WB1939 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1939 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +12 (316表177; 4x 41939) |  |  |  |  | 无对应
109 | G1939_3号外机_变频风机加减载速度 | SINGLE | 读写4WB1940 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1940 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +13 (316表178; 4x 41940) |  |  |  |  | 无对应
110 | G1940_3号外机_风机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1941 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1941 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +14 (316表179; 4x 41941)[与 G1844 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
111 | G1941_3号外机_风机最小停止时间 | SINGLE | 读写4WB1942 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1942 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +15 (316表180; 4x 41942)[与 G1845 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
112 | G1942_3号外机_冷凝温度保持判定时间 | SINGLE | 读写4WB1943 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1943 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +16 (316表181; 4x 41943)[与 G1846 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
113 | G1943_3号外机_定时化霜环境温度 | SINGLE | 读写4WB1944 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1944 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +17 (316表182; 4x 41944)[与 G1847 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
114 | G1944_3号外机_定时化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1945 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1945 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +18 (316表183; 4x 41945)[与 G1848 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
115 | G1945_3号外机_定时化霜最长时间 | SINGLE | 读写4WB1946 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1946 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +19 (316表184; 4x 41946)[与 G1849 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
116 | G1946_3号外机_化霜前压缩机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1947 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1947 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +20 (316表185; 4x 41947)[与 G1850 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
117 | G1947_3号外机_化霜开始翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1948 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1948 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +21 (316表186; 4x 41948)[与 G1851 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
118 | G1948_3号外机_环境温度与翅片温差 | SINGLE | 读写4WB1949 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1949 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +22 (316表187; 4x 41949)[与 G1852 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
119 | G1949_3号外机_环温大于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1950 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1950 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +23 (316表188; 4x 41950)[与 G1853 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
120 | G1950_3号外机_环温小于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1951 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1951 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +24 (316表189; 4x 41951)[与 G1854 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
121 | G1951_3号外机_化霜结束翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1952 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1952 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +25 (316表190; 4x 41952)[与 G1855 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
122 | G1952_3号外机_环温大于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1953 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1953 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +26 (316表191; 4x 41953)[与 G1856 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
123 | G1953_3号外机_环温小于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB1954 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1954 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +27 (316表192; 4x 41954)[与 G1857 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
124 | G1954_3号外机_四通阀切换延时 | SINGLE | 读写4WB1955 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1955 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +28 (316表193; 4x 41955)[与 G1858 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
125 | G1955_3号外机_PSC316_HMI从站地址 | SINGLE | 读写4WB1956 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1956 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +29 (316表194; 4x 41956) |  |  |  |  | 无对应
126 | G1956_3号外机_PSC316辅助从站地址 | SINGLE | 读写4WB1957 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1957 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +30 (316表195; 4x 41957) |  |  |  |  | 无对应
127 | G1957_3号外机_定频版兼容保留地址 | SINGLE | 读写4WB1958 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1958 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +31 (316表196; 4x 41958) |  |  |  |  | 无对应
128 | G1958_3号外机_PSC316内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB1959 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1959 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +32 (316表197; 4x 41959) |  |  |  |  | 无对应
129 | G1959_3号外机_EEV过热度目标 | SINGLE | 读写4WB1960 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1960 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +33 (316表198; 4x 41960)[与 R0366 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
130 | G1960_3号外机_EEV_PID比例系数KP | SINGLE | 读写4WB1961 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1961 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +34 (316表199; 4x 41961)[与 R0368 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
131 | G1961_3号外机_规格书EEV_PID使能 | SINGLE | 读写4WB1962 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1962 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +35 (316表200; 4x 41962) |  |  |  |  | 无对应
132 | G1962_3号外机_EEV起始开度 | SINGLE | 读写4WB1963 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1963 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +36 (316表201; 4x 41963)[与 R0371 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
133 | G1963_3号外机_EEV过热度幅差 | SINGLE | 读写4WB1964 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1964 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +37 (316表202; 4x 41964)[与 R0367 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
134 | G1964_3号外机_EEV_PID扫描周期 | SINGLE | 读写4WB1965 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1965 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +38 (316表203; 4x 41965) |  |  |  |  | 无对应
135 | G1965_3号外机_EEV_PID积分时间 | SINGLE | 读写4WB1966 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1966 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +39 (316表204; 4x 41966)[与 R0369 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
136 | G1966_3号外机_EEV_PID微分时间 | SINGLE | 读写4WB1967 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1967 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +40 (316表205; 4x 41967)[与 R0370 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
137 | G1967_3号外机_EEV每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB1968 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1968 |  | 1 |  | §5.2 3#外机 +41 (316表206; 4x 41968) |  |  |  |  | 无对应
138 | G1968_3号外机_在线状态 | SINGLE | 读写4WB1969 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1969 |  | 1 |  | §5.4 3#外机 +42 (4x 41969)；1=在线[与 G1872 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
139 | G1969_3号外机_写状态 | SINGLE | 读写4WB1970 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1970 |  | 1 |  | §5.4 3#外机 +43 (4x 41970)；0=空闲，1=写中，2=成功，3=失败 |  |  |  |  | 无对应
140 | G1970_3号外机_写错误码 | SINGLE | 读写4WB1971 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1971 |  | 1 |  | §5.4 3#外机 +44 (4x 41971)；见§5.4错误码表 |  |  |  |  | 无对应
141 | G1971_3号外机_PSC316状态块成功刷新计数 | SINGLE | 读写4WB1972 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1972 |  | 1 |  | §5.4 3#外机 +45 (4x 41972) |  |  |  |  | 无对应
142 | G1972_3号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB1973 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1973 |  | 1 |  | §5.4 3#外机 +46 (4x 41973)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
143 | G1973_3号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB1974 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1974 |  | 1 |  | §5.4 3#外机 +47 (4x 41974)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
144 | G1974_4号外机_外机环境型号 | SINGLE | 读写4WB1975 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1975 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +0 (316表165; 4x 41975) |  |  |  |  | 无对应
145 | G1975_4号外机_配套冷凝风机 | SINGLE | 读写4WB1976 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1976 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +1 (316表166; 4x 41976) |  |  |  |  | 无对应
146 | G1976_4号外机_外机禁用 | SINGLE | 读写4WB1977 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1977 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +2 (316表167; 4x 41977)[与 G1832 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
147 | G1977_4号外机_1#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1978 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1978 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +3 (316表168; 4x 41978)[与 G1833 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
148 | G1978_4号外机_2#压缩机禁用 | SINGLE | 读写4WB1979 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 1979 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +4 (316表169; 4x 41979)[与 G1834 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
149 | G1979_4号外机_制冷低环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1980 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1980 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +5 (316表170; 4x 41980)[与 G1835 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
150 | G1980_4号外机_制热高环温保护启动点 | SINGLE | 读写4WB1981 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1981 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +6 (316表171; 4x 41981)[与 G1836 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
151 | G1981_4号外机_冷凝风机目标冷凝温度 | SINGLE | 读写4WB1982 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1982 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +7 (316表172; 4x 41982)[与 G1837 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
152 | G1982_4号外机_冷凝温度控制回差 | SINGLE | 读写4WB1983 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1983 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +8 (316表173; 4x 41983)[与 G1838 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
153 | G1983_4号外机_热泵制热风机切换环温 | SINGLE | 读写4WB1984 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1984 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +9 (316表174; 4x 41984)[与 G1839 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
154 | G1984_4号外机_热泵制热风机切换回差 | SINGLE | 读写4WB1985 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1985 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +10 (316表175; 4x 41985)[与 G1840 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
155 | G1985_4号外机_变频轴流风机最高频率 | SINGLE | 读写4WB1986 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1986 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +11 (316表176; 4x 41986) |  |  |  |  | 无对应
156 | G1986_4号外机_变频轴流风机最低频率 | SINGLE | 读写4WB1987 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1987 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +12 (316表177; 4x 41987) |  |  |  |  | 无对应
157 | G1987_4号外机_变频风机加减载速度 | SINGLE | 读写4WB1988 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1988 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +13 (316表178; 4x 41988) |  |  |  |  | 无对应
158 | G1988_4号外机_风机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1989 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1989 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +14 (316表179; 4x 41989)[与 G1844 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
159 | G1989_4号外机_风机最小停止时间 | SINGLE | 读写4WB1990 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1990 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +15 (316表180; 4x 41990)[与 G1845 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
160 | G1990_4号外机_冷凝温度保持判定时间 | SINGLE | 读写4WB1991 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1991 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +16 (316表181; 4x 41991)[与 G1846 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
161 | G1991_4号外机_定时化霜环境温度 | SINGLE | 读写4WB1992 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1992 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +17 (316表182; 4x 41992)[与 G1847 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
162 | G1992_4号外机_定时化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1993 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1993 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +18 (316表183; 4x 41993)[与 G1848 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
163 | G1993_4号外机_定时化霜最长时间 | SINGLE | 读写4WB1994 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1994 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +19 (316表184; 4x 41994)[与 G1849 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
164 | G1994_4号外机_化霜前压缩机最小运行时间 | SINGLE | 读写4WB1995 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1995 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +20 (316表185; 4x 41995)[与 G1850 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
165 | G1995_4号外机_化霜开始翅片温度 | SINGLE | 读写4WB1996 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1996 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +21 (316表186; 4x 41996)[与 G1851 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
166 | G1996_4号外机_环境温度与翅片温差 | SINGLE | 读写4WB1997 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1997 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +22 (316表187; 4x 41997)[与 G1852 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
167 | G1997_4号外机_环温大于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1998 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1998 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +23 (316表188; 4x 41998)[与 G1853 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
168 | G1998_4号外机_环温小于0C时最小化霜间隔 | SINGLE | 读写4WB1999 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 1999 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +24 (316表189; 4x 41999)[与 G1854 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
169 | G1999_4号外机_化霜结束翅片温度 | SINGLE | 读写4WB2000 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2000 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +25 (316表190; 4x 42000)[与 G1855 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
170 | G2000_4号外机_环温大于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB2001 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2001 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +26 (316表191; 4x 42001)[与 G1856 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
171 | G2001_4号外机_环温小于0C时最大化霜时间 | SINGLE | 读写4WB2002 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2002 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +27 (316表192; 4x 42002)[与 G1857 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
172 | G2002_4号外机_四通阀切换延时 | SINGLE | 读写4WB2003 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2003 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +28 (316表193; 4x 42003)[与 G1858 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
173 | G2003_4号外机_PSC316_HMI从站地址 | SINGLE | 读写4WB2004 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2004 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +29 (316表194; 4x 42004) |  |  |  |  | 无对应
174 | G2004_4号外机_PSC316辅助从站地址 | SINGLE | 读写4WB2005 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2005 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +30 (316表195; 4x 42005) |  |  |  |  | 无对应
175 | G2005_4号外机_定频版兼容保留地址 | SINGLE | 读写4WB2006 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2006 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +31 (316表196; 4x 42006) |  |  |  |  | 无对应
176 | G2006_4号外机_PSC316内机通讯从站地址 | SINGLE | 读写4WB2007 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2007 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +32 (316表197; 4x 42007) |  |  |  |  | 无对应
177 | G2007_4号外机_EEV过热度目标 | SINGLE | 读写4WB2008 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2008 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +33 (316表198; 4x 42008)[与 R0366 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
178 | G2008_4号外机_EEV_PID比例系数KP | SINGLE | 读写4WB2009 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2009 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +34 (316表199; 4x 42009)[与 R0368 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
179 | G2009_4号外机_规格书EEV_PID使能 | SINGLE | 读写4WB2010 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2010 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +35 (316表200; 4x 42010) |  |  |  |  | 无对应
180 | G2010_4号外机_EEV起始开度 | SINGLE | 读写4WB2011 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2011 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +36 (316表201; 4x 42011)[与 R0371 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
181 | G2011_4号外机_EEV过热度幅差 | SINGLE | 读写4WB2012 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2012 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +37 (316表202; 4x 42012)[与 R0367 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
182 | G2012_4号外机_EEV_PID扫描周期 | SINGLE | 读写4WB2013 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2013 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +38 (316表203; 4x 42013) |  |  |  |  | 无对应
183 | G2013_4号外机_EEV_PID积分时间 | SINGLE | 读写4WB2014 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2014 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +39 (316表204; 4x 42014)[与 R0369 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
184 | G2014_4号外机_EEV_PID微分时间 | SINGLE | 读写4WB2015 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 有符号-二进制 | 2015 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +40 (316表205; 4x 42015)[与 R0370 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
185 | G2015_4号外机_EEV每周期最大调整步数 | SINGLE | 读写4WB2016 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2016 |  | 1 |  | §5.2 4#外机 +41 (316表206; 4x 42016) |  |  |  |  | 无对应
186 | G2016_4号外机_在线状态 | SINGLE | 读写4WB2017 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2017 |  | 1 |  | §5.4 4#外机 +42 (4x 42017)；1=在线[与 G1872 竞争同一PLC点] |  |  |  |  | 无对应
187 | G2017_4号外机_写状态 | SINGLE | 读写4WB2018 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2018 |  | 1 |  | §5.4 4#外机 +43 (4x 42018)；0=空闲，1=写中，2=成功，3=失败 |  |  |  |  | 无对应
188 | G2018_4号外机_写错误码 | SINGLE | 读写4WB2019 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2019 |  | 1 |  | §5.4 4#外机 +44 (4x 42019)；见§5.4错误码表 |  |  |  |  | 无对应
189 | G2019_4号外机_PSC316状态块成功刷新计数 | SINGLE | 读写4WB2020 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2020 |  | 1 |  | §5.4 4#外机 +45 (4x 42020) |  |  |  |  | 无对应
190 | G2020_4号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB2021 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2021 |  | 1 |  | §5.4 4#外机 +46 (4x 42021)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
191 | G2021_4号外机_保留 | SINGLE | 读写4WB2022 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2022 |  | 1 |  | §5.4 4#外机 +47 (4x 42022)；保留，只读 |  |  |  |  | 无对应
192 | G2680_1号外机_AI0配置基址 | SINGLE | 读写4WB2681 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2681 |  | 1 |  | §5.3 1#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42681) |  |  |  |  | 无对应
193 | G2692_1号外机_AI1配置基址 | SINGLE | 读写4WB2693 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2693 |  | 1 |  | §5.3 1#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42693) |  |  |  |  | 无对应
194 | G2704_1号外机_AI2配置基址 | SINGLE | 读写4WB2705 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2705 |  | 1 |  | §5.3 1#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42705) |  |  |  |  | 无对应
195 | G2716_1号外机_AI3配置基址 | SINGLE | 读写4WB2717 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2717 |  | 1 |  | §5.3 1#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42717) |  |  |  |  | 无对应
196 | G2728_1号外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 读写4WB2729 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2729 |  | 1 |  | §5.3 1#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42729) |  |  |  |  | 无对应
197 | G2729_2号外机_AI0配置基址 | SINGLE | 读写4WB2730 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2730 |  | 1 |  | §5.3 2#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42730) |  |  |  |  | 无对应
198 | G2741_2号外机_AI1配置基址 | SINGLE | 读写4WB2742 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2742 |  | 1 |  | §5.3 2#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42742) |  |  |  |  | 无对应
199 | G2753_2号外机_AI2配置基址 | SINGLE | 读写4WB2754 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2754 |  | 1 |  | §5.3 2#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42754) |  |  |  |  | 无对应
200 | G2765_2号外机_AI3配置基址 | SINGLE | 读写4WB2766 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2766 |  | 1 |  | §5.3 2#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42766) |  |  |  |  | 无对应
201 | G2777_2号外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 读写4WB2778 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2778 |  | 1 |  | §5.3 2#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42778) |  |  |  |  | 无对应
202 | G2778_3号外机_AI0配置基址 | SINGLE | 读写4WB2779 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2779 |  | 1 |  | §5.3 3#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42779) |  |  |  |  | 无对应
203 | G2790_3号外机_AI1配置基址 | SINGLE | 读写4WB2791 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2791 |  | 1 |  | §5.3 3#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42791) |  |  |  |  | 无对应
204 | G2802_3号外机_AI2配置基址 | SINGLE | 读写4WB2803 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2803 |  | 1 |  | §5.3 3#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42803) |  |  |  |  | 无对应
205 | G2814_3号外机_AI3配置基址 | SINGLE | 读写4WB2815 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2815 |  | 1 |  | §5.3 3#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42815) |  |  |  |  | 无对应
206 | G2826_3号外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 读写4WB2827 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2827 |  | 1 |  | §5.3 3#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42827) |  |  |  |  | 无对应
207 | G2827_4号外机_AI0配置基址 | SINGLE | 读写4WB2828 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2828 |  | 1 |  | §5.3 4#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42828) |  |  |  |  | 无对应
208 | G2839_4号外机_AI1配置基址 | SINGLE | 读写4WB2840 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2840 |  | 1 |  | §5.3 4#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42840) |  |  |  |  | 无对应
209 | G2851_4号外机_AI2配置基址 | SINGLE | 读写4WB2852 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2852 |  | 1 |  | §5.3 4#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42852) |  |  |  |  | 无对应
210 | G2863_4号外机_AI3配置基址 | SINGLE | 读写4WB2864 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2864 |  | 1 |  | §5.3 4#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42864) |  |  |  |  | 无对应
211 | G2875_4号外机_AI配置版本标记 | SINGLE | 读写4WB2876 | 读写 | [4区]输出寄存器 | 16位 无符号-二进制 | 2876 |  | 1 |  | §5.3 4#外机AI配置网关区(每通道12字，逐字名称文档未给；末字版本标记只读) (4x 42876) |  |  |  |  | 无对应