## PLC点表对照_逐点
PLC通道 | PLC地址 | PLC 变量名 | 330 地址 | 330 侧名称 | 状态
0 | I000.0 | （空） | — | — | —
1 | I000.1 | （空） | — | — | —
2 | I000.2 | 内机相序保护 | 330 X00 | 内机相序保护 → 整机硬急停 | ✅ 故障字[911]
3 | I000.3 | 送风机过载 | 330 X03 | 送风机过载 → 硬急停 | ✅ 500ms，[601]
4 | I000.4 | 初效压差开关 | 330 X05 | 过滤器/滤网压差 | ✅ 15s 只报警，[909]
5 | I000.5 | 风机段压差开关 | 330 X15 | 送风压差开关 | ✅ 70s 停机，[912] 需[453]=1
6 | I000.6 | （空） | — | — | —
7 | I000.7 | （空） | — | — | —
8 | Q000.0 | 送风机主接触器 | 330 Y00 | 送风机 主接触器 | ✅ V11.01 星三角
9 | Q000.1 | 送风机角接触器 | 330 Y01 | 送风机 角接触器(Δ) | ✅
10 | Q000.2 | 送风机星接触器 | 330 Y02 | 送风机 星接触器(Y) | ✅
11 | Q000.3 | （空） | — | — | —
12 | Q000.4 | （空） | — | — | —
13 | Q000.5 | （空） | — | — | —
14 | Q000.6 | （空） | — | — | —
15 | Q000.7 | （空） | — | — | —
16 | Q001.0 | （空） | — | — | —
17 | Q001.1 | 报警指示 | 330 Y05 | 综合报警输出 | ✅ [819] 显示
18 | Q001.2 | （空） | — | — | —
19 | Q001.3 | （空） | — | — | —
20 | Q001.4 | （空） | — | — | —
21 | Q001.5 | （空） | — | — | —
22 | Q001.6 | （空） | — | — | —
23 | Q001.7 | （空） | — | — | —
24 | M000.0 | （空） | — | — | —
25 | M000.1 | （空） | — | — | —
26 | M000.2 | （空） | — | — | —
27 | M000.3 | （空） | — | — | —
28 | M000.4 | 外机1压机1手动除霜 | 316 HandDef[0] | 外机1压机1 手动除霜 | ✅ 随 UnitWriteStatus 下发
29 | M000.5 | 外机1压机2手动除霜 | 316 HandDef[1] | 外机1压机2 手动除霜 | ✅
30 | M000.6 | 外机2压机1手动除霜 | 316 HandDef[2] | 外机2压机1 手动除霜 | ✅
31 | M000.7 | 外机2压机2手动除霜 | 316 HandDef[3] | 外机2压机2 手动除霜 | ✅
32 | M001.0 | 送风模式 | 330 [1] | 送风模式 | ✅ UserWorkModeSet
33 | M001.1 | 制冷模式 | 330 [1] | 制冷模式 | ✅
34 | M001.2 | 制热模式 | 330 [1] | 制热模式 | ✅
35 | M001.3 | （空） | — | — | —
36 | M001.4 | （空） | — | — | —
37 | M001.5 | （空） | — | — | —
38 | M001.6 | （空） | — | — | —
39 | M001.7 | （空） | — | — | —
40 | M007.0 | 外机1压机1除霜开始 | 316 DefrostSignal[0] | 外机1压机1 除霜开始 | ✅
41 | M007.1 | 外机1压机2除霜开始 | 316 DefrostSignal[1] | 外机1压机2 除霜开始 | ✅
42 | M007.2 | 外机2压机1除霜开始 | 316 DefrostSignal[2] | 外机2压机1 除霜开始 | ✅
43 | M007.3 | 外机2压机2除霜开始 | 316 DefrostSignal[3] | 外机2压机2 除霜开始 | ✅
44 | M007.4 | （空） | — | — | —
45 | M007.5 | （空） | — | — | —
46 | M007.6 | （空） | — | — | —
47 | M007.7 | （空） | — | — | —
48 | M015.0 | 送风机手动启停 | 330 [1301] | 330 送风机 手动启停 | 🔧 V11.02 可写
49 | M015.1 | 报警指示手动启停 | — | 报警指示手动 | ⚠️ 无独立对应
50 | M015.2 | 外机1风机1手动启停 | 330 [1304] | 外机1 1#冷凝风机 手动 | 🔧 V11.02
51 | M015.3 | 外机1风机2手动启停 | 330 [1305] | 外机1 2#冷凝风机 手动 | 🔧
52 | M015.4 | 外机1压机1手动启停 | 330 [1302] | 外机1 1#压缩机 手动 | 🔧
53 | M015.5 | 外机1压机2手动启停 | 330 [1303] | 外机1 2#压缩机 手动 | 🔧
54 | M015.6 | 外机2风机1手动启停 | 330 [1312] | 外机2 1#冷凝风机 手动 | 🔧
55 | M015.7 | 外机2风机2手动启停 | 330 [1313] | 外机2 2#冷凝风机 手动 | 🔧
56 | M016.0 | 外机2压机1手动启停 | 330 [1310] | 外机2 1#压缩机 手动 | 🔧
57 | M016.1 | 外机2压机2手动启停 | 330 [1311] | 外机2 2#压缩机 手动 | 🔧
58 | M016.2 | 外机1电膨1手动启动 | 330 [155]/[156] | 外机1 电膨1 手动 | ✅ EEV 手动通路，非 DO
59 | M016.3 | 外机1电膨2手动启动 | 330 [157]/[158] | 外机1 电膨2 手动 | ✅
60 | M016.4 | 外机2电膨1手动启动 | 330 [159]/[160] | 外机2 电膨1 手动 | ✅
61 | M016.5 | 外机2电膨2手动启动 | 330 [161]/[162] | 外机2 电膨2 手动 | ✅
62 | M016.6 | （空） | — | — | —
63 | M016.7 | （空） | — | — | —
64 | M017.0 | 外机1四通阀1手动启停 | 330 [1306] | 外机1 1#四通阀 手动 | 🔧 V11.02
65 | M017.1 | 外机1四通阀2手动启停 | 330 [1307] | 外机1 2#四通阀 手动 | 🔧
66 | M017.2 | 外机2四通阀1手动启停 | 330 [1314] | 外机2 1#四通阀 手动 | 🔧
67 | M017.3 | 外机2四通阀2手动启停 | 330 [1315] | 外机2 2#四通阀 手动 | 🔧
68 | M017.4 | （空） | — | — | —
69 | M017.5 | （空） | — | — | —
70 | M017.6 | （空） | — | — | —
71 | M017.7 | （空） | — | — | —
72 | V2000.0 | HMI启停 | 330 [398] | HMI 启停 | ✅ HMIOnOffCommandSet
73 | V2000.1 | 通讯启停 | 330 [398] | 通讯启停 | ✅ 同一入口
74 | V2000.2 | 报警复位 | 330 [1402] | 报警复位 | ✅ SysErrorReset
75 | V2000.3 | 手动启用 | 330 [1300] | 手动调试门禁 | ✅ 需 SysStep==0
76 | V2000.4 | （空） | — | — | —
77 | V2000.5 | （空） | — | — | —
78 | V2000.6 | （空） | — | — | —
79 | V2000.7 | （空） | — | — | —
80 | VWB2010 | 命令方式选择 | 330 [82] 一族 | 命令方式选择 | ✅
81 | VWB2012 | 控制模式选择 | 330 [315] | 控制模式选择 | ✅ CompControlModeSet
82 | VWB2014 | 控制方式选择 | 330 [1]/[315] | 控制方式选择 | ✅
83 | VWB2016 | 制冷满载温度 | 330 [316] | 制冷满载温度 HLM | ✅
84 | VWB2018 | 制冷空载温度 | 330 [317] | 制冷空载温度 HLC | ✅
85 | VWB2020 | 制热满载温度 | 330 [318] | 制热满载温度 HRM | ✅
86 | VWB2022 | 制热空载温度 | 330 [319] | 制热空载温度 HRC | ✅
87 | VWB2024 | 初中效报警延时 | 330 固定 15s | 初中效报警延时 | ⚠️ 延时不可调
88 | VWB2026 | 压机停机保护时间 | 330 [72] | 压机停机保护时间 | ✅ MinStopTimeSet
89 | VWB2028 | 压机投入间隔时间 | 330 启动间隔门禁 | 压机投入间隔时间 | ✅
90 | VWB2030 | 外机1启用 | 330 [388] | 外机1 启用 | ✅ OutdoorUnitNumSet
91 | VWB2032 | 外机2启用 | 330 [388] | 外机2 启用 | ✅
92 | VWB2034 | 外机1压机1启用 | 330 [167]/[168] | 外机1压机1 启用 | ✅
93 | VWB2036 | 外机1压机2启用 | 330 [167]/[168] | 外机1压机2 启用 | ✅
94 | VWB2038 | 外机2压机1启用 | 330 [167]/[169] | 外机2压机1 启用 | ✅
95 | VWB2040 | 外机2压机2启用 | 330 [167]/[169] | 外机2压机2 启用 | ✅
96 | VWB2042 | 高压报警值 | 316 [55] | 高压报警值 | ✅ HighPressureSet
97 | VWB2044 | 低压报警值 | 316 [54] | 低压报警值 | ✅ LowPressWarn
98 | VWB2046 | 排温报警值 | 316 [85] | 排温报警值 | ✅ ExhaustHightTempSet
99 | VWB2048 | 盘管温度报警值 | 330 蒸发温度保护 | 盘管温度报警值 | ✅
100 | VWB2050 | 盘管温度报警回差 | 330 回差参数 | 盘管温度报警回差 | ✅
101 | VWB2052 | 冷凝温度下限值 | 330 [172] | 冷凝温度下限值 | ✅ CondFanTLSet
102 | VWB2054 | 冷凝温度控制幅差 | 330 [173] | 冷凝温度控制幅差 | ✅ CondFanTLDSet
103 | VWB2056 | 过热度设定值 | 330 [198] | 过热度设定值 | ✅ EEVSuperHeatTargetSet
104 | VWB2058 | 过热度设定幅差 | 330 [202] | 过热度设定幅差 | ✅ EEVSuperHeatDeadSet
105 | VWB2060 | 初始步数 | 330 [201] | 初始步数 | ✅ EEVStartStepSet
106 | VWB2062 | 初始时间 | 330 EEV 初始时间 | 初始时间 | ✅
107 | VWB2064 | 最小步数 | 330 EEV 最小步数 | 最小步数 | ✅
108 | VWB2066 | 最大步数 | 330 EEV 最大步数 | 最大步数 | ✅
109 | VWB2068 | 电膨PID扫描周期 | 330 [203] | 电膨PID扫描周期 | ✅ EEVPidScanTimeSet
110 | VWB2070 | 电膨PID_P | 330 [199] | 电膨PID_P | ✅ EEVPidKpSet
111 | VWB2072 | 电膨PID_I | 330 [204] | 电膨PID_I | ✅ EEVPidTiSet
112 | VWB2074 | 电膨PID_D | 330 [205] | 电膨PID_D | ✅ EEVPidTdSet
113 | VWB2076 | 电膨调节最大步数 | 330 [206] | 电膨调节最大步数 | ✅ EEVStepLimitSet
114 | VWB2078 | 电膨除霜步数 | 316 EEV 除霜开度 | 电膨除霜步数 | ✅
115 | VWB2080 | 制冷最低的环温 | 330 [170] | 制冷最低的环温 | ✅ LWS
116 | VWB2082 | 制热最高的环温 | 330 [171] | 制热最高的环温 | ✅ RWS
117 | VWB2084 | 制冷冷凝温度下限值 | 330 [172] | 制冷冷凝温度下限值 | ✅
118 | VWB2086 | 制冷冷凝温度控制幅差 | 330 [173] | 制冷冷凝温度控制幅差 | ✅
119 | VWB2088 | 制热变换设定环境温度 | 330 [174] | 制热变换设定环境温度 | ✅ HeatFanZSet
120 | VWB2090 | 制热变换环境温度幅差 | 330 [175] | 制热变换环境温度幅差 | ✅ HeatFanZDSet
121 | VWB2092 | 风机最低连续运行时间 | 330 [179] | 风机最低连续运行时间 | ✅ FanMinRunTimeSet
122 | VWB2094 | 风机最低停机时间 | 330 [180] | 风机最低停机时间 | ✅ FanMinStopTimeSet
123 | VWB2096 | 制冷冷凝盘管温度保持时间 | 330 [181] | 制冷冷凝盘管温度保持时间 | ✅ FanTempHoldTimeSet
124 | VWB2098 | 四通阀切换延时 | 330 [193] | 四通阀切换延时 | ✅ FourWayValveDelaySet
125 | VWB2100 | 新风温度 | 330 [512] | 新风温度 | ✅ FreshAirTempDisp
126 | VWB2102 | 送风温度 | 330 送风温度显示 | 送风温度 | ✅
127 | VWB2104 | 盘管1温度 | 330 CompEva14Disp | 盘管1温度 | ✅
128 | VWB2106 | 盘管2温度 | 330 CompEva15Disp | 盘管2温度 | ✅
129 | VWB2108 | 盘管3温度 | 330 EvapTempB1Disp | 盘管3温度 | ✅
130 | VWB2110 | 盘管4温度 | 330 EvapTempB2Disp | 盘管4温度 | ✅
131 | VWB2112 | 外机1排温1 | 316 显示块 | 外机1 排温1 | ✅
132 | VWB2114 | 外机1吸温1 | 316 显示块 | 外机1 吸温1 | ✅
133 | VWB2116 | 外机1翅温1 | 316 显示块 | 外机1 翅温1 | ✅
134 | VWB2118 | 外机1排温2 | 316 显示块 | 外机1 排温2 | ✅
135 | VWB2120 | 外机1吸温2 | 316 显示块 | 外机1 吸温2 | ✅
136 | VWB2122 | 外机1翅温2 | 316 显示块 | 外机1 翅温2 | ✅
137 | VWB2124 | 外机1低压1 | 316 显示块 | 外机1 低压1 | ✅
138 | VWB2126 | 外机1高压1 | 316 显示块 | 外机1 高压1 | ✅
139 | VWB2128 | 外机1低压2 | 316 显示块 | 外机1 低压2 | ✅
140 | VWB2130 | 外机1高压2 | 316 显示块 | 外机1 高压2 | ✅
141 | VWB2132 | 外机2排温1 | 316 显示块 | 外机2 排温1 | ✅
142 | VWB2134 | 外机2吸温1 | 316 显示块 | 外机2 吸温1 | ✅
143 | VWB2136 | 外机2翅温1 | 316 显示块 | 外机2 翅温1 | ✅
144 | VWB2138 | 外机2排温2 | 316 显示块 | 外机2 排温2 | ✅
145 | VWB2140 | 外机2吸温2 | 316 显示块 | 外机2 吸温2 | ✅
146 | VWB2142 | 外机2翅温2 | 316 显示块 | 外机2 翅温2 | ✅
147 | VWB2144 | 外机2低压1 | 316 显示块 | 外机2 低压1 | ✅
148 | VWB2146 | 外机2高压1 | 316 显示块 | 外机2 高压1 | ✅
149 | VWB2148 | 外机2低压2 | 316 显示块 | 外机2 低压2 | ✅
150 | VWB2150 | 外机2高压2 | 316 显示块 | 外机2 高压2 | ✅
151 | VWB2152 | 系统1压机1待机时间 | — | 系统1压机1 待机时间 | ⚠️ 未做（显示项）
152 | VWB2154 | 系统1压机2待机时间 | — | 系统1压机2 待机时间 | ⚠️ 未做
153 | VWB2156 | 系统2压机1待机时间 | — | 系统2压机1 待机时间 | ⚠️ 未做
154 | VWB2158 | 系统2压机2待机时间 | — | 系统2压机2 待机时间 | ⚠️ 未做
155 | VWB2160 | 外机1压机1过热度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机1 压机1过热度 | ✅
156 | VWB2162 | 外机1压机1蒸发温度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机1 压机1蒸发温度 | ✅
157 | VWB2164 | 外机1压机2过热度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机1 压机2过热度 | ✅
158 | VWB2166 | 外机1压机2蒸发温度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机1 压机2蒸发温度 | ✅
159 | VWB2168 | 外机2压机1过热度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机2 压机1过热度 | ✅
160 | VWB2170 | 外机2压机1蒸发温度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机2 压机1蒸发温度 | ✅
161 | VWB2172 | 外机2压机2过热度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机2 压机2过热度 | ✅
162 | VWB2174 | 外机2压机2蒸发温度 | 330 过热度/蒸发温度 | 外机2 压机2蒸发温度 | ✅
163 | VWB2176 | 外机1电膨1加减步数 | 316 EEV PID 步数 | 外机1 电膨1加减步数 | ✅
164 | VWB2178 | 外机1电膨2加减步数 | 316 EEV PID 步数 | 外机1 电膨2加减步数 | ✅
165 | VWB2180 | 外机2电膨1加减步数 | 316 EEV PID 步数 | 外机2 电膨1加减步数 | ✅
166 | VWB2182 | 外机2电膨2加减步数 | 316 EEV PID 步数 | 外机2 电膨2加减步数 | ✅
167 | VWB2184 | 外机1电膨1最终输出 | 316 EEV 目标步数 | 外机1 电膨1最终输出 | ✅
168 | VWB2186 | 外机1电膨2最终输出 | 316 EEV 目标步数 | 外机1 电膨2最终输出 | ✅
169 | VWB2188 | 外机2电膨1最终输出 | 316 EEV 目标步数 | 外机2 电膨1最终输出 | ✅
170 | VWB2190 | 外机2电膨2最终输出 | 316 EEV 目标步数 | 外机2 电膨2最终输出 | ✅
171 | VWB2192 | 外机1环境温度 | 316 环温(现NTC6) | 外机1 环境温度 | ✅ V13.01 起
172 | VWB2194 | 外机2环境温度 | 316 环温(现NTC6) | 外机2 环境温度 | ✅
173 | VWB2196 | （空） | — | — | —
174 | VWB2198 | （空） | — | — | —
175 | VWB2200 | （空） | — | — | —
176 | VWB2202 | （空） | — | — | —
177 | VWB2204 | （空） | — | — | —
178 | VWB2206 | （空） | — | — | —
179 | VWB2208 | （空） | — | — | —
180 | VWB2210 | 新风温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 新风温度 校正 | ✅
181 | VWB2212 | 送风温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 送风温度 校正 | ✅
182 | VWB2214 | 盘管1温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 盘管1温度 校正 | ✅
183 | VWB2216 | 盘管2温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 盘管2温度 校正 | ✅
184 | VWB2218 | 盘管3温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 盘管3温度 校正 | ✅
185 | VWB2220 | 盘管4温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 盘管4温度 校正 | ✅
186 | VWB2222 | 外机1排温1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 排温1 校正 | ✅
187 | VWB2224 | 外机1吸温1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 吸温1 校正 | ✅
188 | VWB2226 | 外机1翅温1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 翅温1 校正 | ✅
189 | VWB2228 | 外机1排温2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 排温2 校正 | ✅
190 | VWB2230 | 外机1吸温2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 吸温2 校正 | ✅
191 | VWB2232 | 外机1翅温2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 翅温2 校正 | ✅
192 | VWB2234 | 外机1低压1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 低压1 校正 | ✅
193 | VWB2236 | 外机1高压1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 高压1 校正 | ✅
194 | VWB2238 | 外机1低压2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 低压2 校正 | ✅
195 | VWB2240 | 外机1高压2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机1 高压2 校正 | ✅
196 | VWB2242 | 外机2排温1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 排温1 校正 | ✅
197 | VWB2244 | 外机2吸温1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 吸温1 校正 | ✅
198 | VWB2246 | 外机2翅温1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 翅温1 校正 | ✅
199 | VWB2248 | 外机2排温2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 排温2 校正 | ✅
200 | VWB2250 | 外机2吸温2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 吸温2 校正 | ✅
201 | VWB2252 | 外机2翅温2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 翅温2 校正 | ✅
202 | VWB2254 | 外机2低压1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 低压1 校正 | ✅
203 | VWB2256 | 外机2高压1校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 高压1 校正 | ✅
204 | VWB2258 | 外机2低压2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 低压2 校正 | ✅
205 | VWB2260 | 外机2高压2校正 | 316 探头偏移/AiCfgOffset | 外机2 高压2 校正 | ✅
206 | VWB2262 | 环温定时化霜设定值 | 316 化霜参数组 | 环温定时化霜设定值 | ✅
207 | VWB2264 | 环温定时化霜间隔 | 316 化霜参数组 | 环温定时化霜间隔 | ✅
208 | VWB2266 | 环温定时化霜时间 | 316 化霜参数组 | 环温定时化霜时间 | ✅
209 | VWB2268 | 化霜前压机运行最小时间 | 316 化霜参数组 | 化霜前压机运行最小时间 | ✅
210 | VWB2270 | 化霜前翅片温度 | 316 化霜参数组 | 化霜前翅片温度 | ✅
211 | VWB2272 | 环翅温差 | 316 化霜参数组 | 环翅温差 | ✅
212 | VWB2274 | 环温1化霜间隔 | 316 化霜参数组 | 环温1化霜间隔 | ✅
213 | VWB2276 | 环温2化霜间隔 | 316 化霜参数组 | 环温2化霜间隔 | ✅
214 | VWB2278 | 化霜后翅片温度 | 316 化霜参数组 | 化霜后翅片温度 | ✅
215 | VWB2280 | 环温1化霜时间 | 316 化霜参数组 | 环温1化霜时间 | ✅
216 | VWB2282 | 环温2化霜时间 | 316 化霜参数组 | 环温2化霜时间 | ✅
217 | VWB2284 | 外机1环境温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 外机1环境温度 校正 | ✅
218 | VWB2286 | 外机2环境温度校正 | 330 NTC 校准偏移 | 外机2环境温度 校正 | ✅
219 | VWB2288 | （空） | — | — | —
220 | VWB2290 | （空） | — | — | —
221 | VWB2292 | （空） | — | — | —
222 | VWB2294 | （空） | — | — | —
223 | VWB2296 | （空） | — | — | —
224 | VWB2298 | （空） | — | — | —
225 | V2300.0 | 新风温度传感器报警 | 330 NTC 探头故障 | 新风温度传感器报警 | ✅
226 | V2300.1 | 送风温度传感器报警 | 330 NTC 探头故障 | 送风温度传感器报警 | ✅
227 | V2300.2 | 盘管1温度传感器报警 | 330 NTC 探头故障 | 盘管1温度传感器报警 | ✅
228 | V2300.3 | 盘管2温度传感器报警 | 330 NTC 探头故障 | 盘管2温度传感器报警 | ✅
229 | V2300.4 | 盘管3温度传感器报警 | 330 NTC 探头故障 | 盘管3温度传感器报警 | ✅
230 | V2300.5 | 盘管4温度传感器报警 | 330 NTC 探头故障 | 盘管4温度传感器报警 | ✅
231 | V2300.6 | 外机1离线报警 | 330 [1872] | 外机1 离线报警（1=在线） | ✅ UnitCommErr
232 | V2300.7 | 外机2离线报警 | 330 [1920] | 外机2 离线报警（1=在线） | ✅
233 | V2301.0 | 内机相序报警 | 330 [911] | 内机相序报警 | ✅
234 | V2301.1 | 送风机过载报警 | 330 [601] | 送风机过载报警 | ✅
235 | V2301.2 | 初效压差开关报警 | 330 [909] | 初效压差开关报警 | ✅
236 | V2301.3 | 风机段压差开关报警 | 330 [912] | 风机段压差开关报警 | ✅
237 | V2301.4 | 盘管1温度值报警 | 330 蒸发温度保护 | 盘管1温度值报警 | ✅
238 | V2301.5 | 盘管2温度值报警 | 330 蒸发温度保护 | 盘管2温度值报警 | ✅
239 | V2301.6 | 盘管3温度值报警 | 330 蒸发温度保护 | 盘管3温度值报警 | ✅
240 | V2301.7 | 盘管4温度值报警 | 330 蒸发温度保护 | 盘管4温度值报警 | ✅
241 | V2302.0 | 外机1排温1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 排温1 传感器报警 | ✅
242 | V2302.1 | 外机1吸温1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 吸温1 传感器报警 | ✅
243 | V2302.2 | 外机1翅温1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 翅温1 传感器报警 | ✅
244 | V2302.3 | 外机1排温2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 排温2 传感器报警 | ✅
245 | V2302.4 | 外机1吸温2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 吸温2 传感器报警 | ✅
246 | V2302.5 | 外机1翅温2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 翅温2 传感器报警 | ✅
247 | V2302.6 | 外机1低压1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 低压1 传感器报警 | ✅
248 | V2302.7 | 外机1高压1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 高压1 传感器报警 | ✅
249 | V2303.0 | 外机1低压2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 低压2 传感器报警 | ✅
250 | V2303.1 | 外机1高压2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机1 高压2 传感器报警 | ✅
251 | V2303.2 | 外机1压机1高压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机1 压机1高压值报警 | ✅
252 | V2303.3 | 外机1压机1低压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机1 压机1低压值报警 | ✅
253 | V2303.4 | 外机1压机1排温值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机1 压机1排温值报警 | ✅
254 | V2303.5 | 外机1压机2高压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机1 压机2高压值报警 | ✅
255 | V2303.6 | 外机1压机2低压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机1 压机2低压值报警 | ✅
256 | V2303.7 | 外机1压机2排温值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机1 压机2排温值报警 | ✅
257 | V2304.0 | 外机1相序报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机1 相序报警 | ✅
258 | V2304.1 | 外机1压机1过载等报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机1 压机1过载等报警 | ✅
259 | V2304.2 | 外机1压机1低压开关报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机1 压机1低压开关报警 | ✅
260 | V2304.3 | 外机1压机2过载等报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机1 压机2过载等报警 | ✅
261 | V2304.4 | 外机1压机2低压开关报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机1 压机2低压开关报警 | ✅
262 | V2304.5 | 外机1风机1过热报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机1 风机1过热报警 | ✅
263 | V2304.6 | 外机1风机2过热报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机1 风机2过热报警 | ✅
264 | V2304.7 | （空） | — | — | —
265 | V2305.0 | 外机2排温1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 排温1 传感器报警 | ✅
266 | V2305.1 | 外机2吸温1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 吸温1 传感器报警 | ✅
267 | V2305.2 | 外机2翅温1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 翅温1 传感器报警 | ✅
268 | V2305.3 | 外机2排温2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 排温2 传感器报警 | ✅
269 | V2305.4 | 外机2吸温2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 吸温2 传感器报警 | ✅
270 | V2305.5 | 外机2翅温2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 翅温2 传感器报警 | ✅
271 | V2305.6 | 外机2低压1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 低压1 传感器报警 | ✅
272 | V2305.7 | 外机2高压1传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 高压1 传感器报警 | ✅
273 | V2306.0 | 外机2低压2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 低压2 传感器报警 | ✅
274 | V2306.1 | 外机2高压2传感器报警 | 316 探头故障字→330[2022..] | 外机2 高压2 传感器报警 | ✅
275 | V2306.2 | 外机2压机1高压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机2 压机1高压值报警 | ✅
276 | V2306.3 | 外机2压机1低压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机2 压机1低压值报警 | ✅
277 | V2306.4 | 外机2压机1排温值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机2 压机1排温值报警 | ✅
278 | V2306.5 | 外机2压机2高压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机2 压机2高压值报警 | ✅
279 | V2306.6 | 外机2压机2低压值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机2 压机2低压值报警 | ✅
280 | V2306.7 | 外机2压机2排温值报警 | 316 [606]/[600]/[602] 一族 | 外机2 压机2排温值报警 | ✅
281 | V2307.0 | 外机2相序报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机2 相序报警 | ✅
282 | V2307.1 | 外机2压机1过载等报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机2 压机1过载等报警 | ✅
283 | V2307.2 | 外机2压机1低压开关报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机2 压机1低压开关报警 | ✅
284 | V2307.3 | 外机2压机2过载等报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机2 压机2过载等报警 | ✅
285 | V2307.4 | 外机2压机2低压开关报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机2 压机2低压开关报警 | ✅
286 | V2307.5 | 外机2风机1过热报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机2 风机1过热报警 | ✅
287 | V2307.6 | 外机2风机2过热报警 | 316 [605]/[606]/[600]/[621]/[622] | 外机2 风机2过热报警 | ✅
288 | V2307.7 | （空） | — | — | —
289 | V2308.0 | 外机1环境温度报警 | 316 环温探头故障 | 外机1 环境温度报警 | ✅
290 | V2308.1 | 外机2环境温度报警 | 316 环温探头故障 | 外机2 环境温度报警 | ✅
291 | V2308.2 | （空） | — | — | —
292 | V2308.3 | （空） | — | — | —
293 | V2308.4 | （空） | — | — | —
294 | V2308.5 | （空） | — | — | —
295 | V2308.6 | （空） | — | — | —
296 | V2308.7 | （空） | — | — | —
297 | VWB2516 | 需求压机数量 | 330 [881] | 需求压机数量 | ✅ IndoorTargetCompDisp
298 | VWB2552 | 外机1电膨1手动步数 | 330 [155] | 外机1 电膨1 手动步数 | ✅
299 | VWB2554 | 外机1电膨2手动步数 | 330 [157] | 外机1 电膨2 手动步数 | ✅
300 | VWB2556 | 外机2电膨1手动步数 | 330 [159] | 外机2 电膨1 手动步数 | ✅
301 | VWB2558 | 外机2电膨2手动步数 | 330 [161] | 外机2 电膨2 手动步数 | ✅
302 | VWB2560 | 内机电膨1手动步数 | 330 [155] | 内机 电膨1 手动步数 | ✅
303 | VWB2562 | 内机电膨2手动步数 | 330 [157] | 内机 电膨2 手动步数 | ✅
304 | VWB2564 | 内机电膨3手动步数 | 330 [159] | 内机 电膨3 手动步数 | ✅
305 | VWB2566 | 内机电膨4手动步数 | 330 [161] | 内机 电膨4 手动步数 | ✅
306 | VWUB2600 | 室内温度设定值 | 330 [160] | 室内温度设定值 | ✅
307 | VWUB2602 | 室内温度设定幅差 | 330 温度幅差 | 室内温度设定幅差 | ✅
308 | VWUB2604 | 室内湿度设定值 | 330 湿度设定 | 室内湿度设定值 | ✅
309 | VWUB2606 | 室内湿度设定幅差 | 330 湿度幅差 | 室内湿度设定幅差 | ✅
310 | VWUB2608 | PID扫描周期 | 330 室内PID 参数 | PID扫描周期 | ✅
311 | VWUB2610 | 制冷室内PID_P | 330 制冷室内PID | 制冷室内PID_P | ✅
312 | VWUB2612 | 制冷室内PID_I | 330 制冷室内PID | 制冷室内PID_I | ✅
313 | VWUB2614 | 制冷室内PID_D | 330 制冷室内PID | 制冷室内PID_D | ✅
314 | VWUB2616 | 制热室内PID_P | 330 制热室内PID | 制热室内PID_P | ✅
315 | VWUB2618 | 制热室内PID_I | 330 制热室内PID | 制热室内PID_I | ✅
316 | VWUB2620 | 制热室内PID_D | 330 制热室内PID | 制热室内PID_D | ✅
317 | VWB4010 | 外机1_阀1控制步数 | 316 EEV 目标步数 | 外机1 阀1 控制步数 | ✅
318 | VWB4012 | 外机1_阀2控制步数 | 316 EEV 目标步数 | 外机1 阀2 控制步数 | ✅
319 | VWB4110 | 外机2_阀1控制步数 | 316 EEV 目标步数 | 外机2 阀1 控制步数 | ✅
320 | VWB4112 | 外机2_阀2控制步数 | 316 EEV 目标步数 | 外机2 阀2 控制步数 | ✅
321 | V4500.0 | 外机1_Din0 | 316 X00 | 外机1 Din0 | ✅ V13.00 已按现场重排
322 | V4500.1 | 外机1_Din1 | 316 X01 | 外机1 Din1 | ✅ V13.00 已按现场重排
323 | V4500.2 | 外机1_Din2 | 316 X02 | 外机1 Din2 | ✅ V13.00 已按现场重排
324 | V4500.3 | 外机1_Din3 | 316 X03 | 外机1 Din3 | ✅ V13.00 已按现场重排
325 | V4500.4 | 外机1_Din4 | 316 X04 | 外机1 Din4 | ✅ V13.00 已按现场重排
326 | V4500.5 | 外机1_Din5 | 316 X05 | 外机1 Din5 | ✅ V13.00 已按现场重排
327 | V4500.6 | 外机1_Din6 | 316 X06 | 外机1 Din6 | ✅ V13.00 已按现场重排
328 | V4500.7 | 外机1_Din7 | 316 X07 | 外机1 Din7 | ✅ V13.00 已按现场重排
329 | V4501.0 | 外机1_Dout0 | 316 Y00 | 外机1 Dout0 | ✅ V13.01 已按现场重排
330 | V4501.1 | 外机1_Dout1 | 316 Y01 | 外机1 Dout1 | ✅ V13.01 已按现场重排
331 | V4501.2 | 外机1_Dout2 | 316 Y02 | 外机1 Dout2 | ✅ V13.01 已按现场重排
332 | V4501.3 | 外机1_Dout3 | 316 Y03 | 外机1 Dout3 | ✅ V13.01 已按现场重排
333 | V4501.4 | 外机1_Dout4 | 316 Y04 | 外机1 Dout4 | ✅ V13.01 已按现场重排
334 | V4501.5 | 外机1_Dout5 | 316 Y05 | 外机1 Dout5 | ✅ V13.01 已按现场重排
335 | V4501.6 | 外机1_Dout6 | 316 Y06 | 外机1 Dout6 | ✅ V13.01 已按现场重排
336 | V4501.7 | 外机1_Dout7 | 316 Y07 | 外机1 Dout7 | ✅ V13.01 已按现场重排
337 | V4502.0 | 外机2_Din0 | 316 X00 | 外机2 Din0 | ✅ V13.00 已按现场重排
338 | V4502.1 | 外机2_Din1 | 316 X01 | 外机2 Din1 | ✅ V13.00 已按现场重排
339 | V4502.2 | 外机2_Din2 | 316 X02 | 外机2 Din2 | ✅ V13.00 已按现场重排
340 | V4502.3 | 外机2_Din3 | 316 X03 | 外机2 Din3 | ✅ V13.00 已按现场重排
341 | V4502.4 | 外机2_Din4 | 316 X04 | 外机2 Din4 | ✅ V13.00 已按现场重排
342 | V4502.5 | 外机2_Din5 | 316 X05 | 外机2 Din5 | ✅ V13.00 已按现场重排
343 | V4502.6 | 外机2_Din6 | 316 X06 | 外机2 Din6 | ✅ V13.00 已按现场重排
344 | V4502.7 | 外机2_Din7 | 316 X07 | 外机2 Din7 | ✅ V13.00 已按现场重排
345 | V4503.0 | 外机2_Dout0 | 316 Y00 | 外机2 Dout0 | ✅ V13.01 已按现场重排
346 | V4503.1 | 外机2_Dout1 | 316 Y01 | 外机2 Dout1 | ✅ V13.01 已按现场重排
347 | V4503.2 | 外机2_Dout2 | 316 Y02 | 外机2 Dout2 | ✅ V13.01 已按现场重排
348 | V4503.3 | 外机2_Dout3 | 316 Y03 | 外机2 Dout3 | ✅ V13.01 已按现场重排
349 | V4503.4 | 外机2_Dout4 | 316 Y04 | 外机2 Dout4 | ✅ V13.01 已按现场重排
350 | V4503.5 | 外机2_Dout5 | 316 Y05 | 外机2 Dout5 | ✅ V13.01 已按现场重排
351 | V4503.6 | 外机2_Dout6 | 316 Y06 | 外机2 Dout6 | ✅ V13.01 已按现场重排
352 | V4503.7 | 外机2_Dout7 | 316 Y07 | 外机2 Dout7 | ✅ V13.01 已按现场重排
353 | VWB4800 | 内机膨胀阀1控制步数 | 330 [155..162] | 内机 4 个膨胀阀（原标「外机3」） | ✅ 无外机3，已确认
354 | VWB4802 | 内机膨胀阀2控制步数 | 330 [155..162] | 内机 膨胀阀 2 | ✅
355 | VWB4804 | 内机膨胀阀3控制步数 | 330 [155..162] | 内机 膨胀阀 3 | ✅
356 | VWB4806 | 内机膨胀阀4控制步数 | 330 [155..162] | 内机 膨胀阀 4 | ✅
357 | VDF7000 | （空） | — | — | —
358 | VDF7004 | （空） | — | — | —
359 | VDF7008 | （空） | — | — | —
360 | VDF7012 | AB相电压 | — | AB相电压 | ➖ 本机不装电表
361 | VDF7016 | AC相电压 | — | AC相电压 | ➖
362 | VDF7020 | BC相电压 | — | BC相电压 | ➖
363 | VDF7024 | A相电流 | — | A相电流 | ➖
364 | VDF7028 | B相电流 | — | B相电流 | ➖
365 | VDF7032 | C相电流 | — | C相电流 | ➖
366 | VDF7036 | 总功率 | — | 总功率 | ➖
367 | VDF7040 | （空） | — | — | —
368 | VDF7044 | （空） | — | — | —
369 | VDF7048 | （空） | — | — | —
370 | VDF7052 | （空） | — | — | —
371 | VDF7056 | （空） | — | — | —
372 | VDF7060 | （空） | — | — | —
373 | VDF7064 | （空） | — | — | —
374 | VDF7068 | （空） | — | — | —
375 | VDF7072 | （空） | — | — | —
376 | VDF7076 | （空） | — | — | —
377 | VDF7080 | （空） | — | — | —
378 | VDF7084 | （空） | — | — | —
379 | VDF7088 | （空） | — | — | —
380 | VDF7092 | （空） | — | — | —
381 | VDF7096 | （空） | — | — | —